四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组

技术监督服务技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

二0二五年一月

目录

一、 总则	1

二、 标准和规范	1

三、 技术监督服务各专业范围	2

四、 双方责任	13

五、 考核条款	14

- 总则

- 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组工程的技术监督服务。

- 本技术规范书提出的技术要求是最低限度的，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方提供满足本技术规范书所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，应满足其要求。

- 投标方执行本技术规范书所列标准，有矛盾时按较高标准执行。投标方在监督中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的标准。

- 所有的响应文件与报告为有效文件，其中与本技术规范书有不一致之处，以有利于招标方为原则。

- 联络方式：联络会、传真。日常可以电话、电子邮件、即时通讯等方式联络。

- 除特别强调需另行签订合同，本技术规范书所有规定的内容都属于投标方技术监督服务的工作范围，费用包含在本合同总价中。

- 投标方具备国家能源局颁发的承试二级以上资质或者电力工程调试企业能力评价二级以上资质。

- 投标方近5年至少具备一台300MW（或以上）火力发电机组相关技术监督服务承包业绩。

- 免费负责招标方的仪器检定和校验，具体范围在下面各分项技术监督中列出。

- 标准和规范

本技术规范书中涉及的所有规范、标准均应为最新版本，即以合同生效之日作为采用最新版本的截止日期。

DL/T 1051-2019 电力技术监督导则

DL/T 1052-2016 电力节能技术监督导则

DL/T 246-2015化学监督导则

DL/T 1115-2019 火力发电厂机组大修化学检查导则

DL/T 414-2004 火电厂环境监测规范

DL/T 2052-2019 火力发电厂锅炉技术监督规程

DL/T 438-2023 火力发电厂金属技术监督规程

- 技术监督服务各专业范围

- 节能技术监督

- 将招标方节能监督管理纳入四川电力系统节能监督网，实施归口管理。

- 通知招标方参加年度节能技术监督会议，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 向招标方提供节能方面的技术资料、新工艺、高科技设备、先进试验设备、标准仪器等资料和信息，供招标方选型时参考。

- 向招标方推荐先进的节能技术、工艺、设备和材料，依靠技术进步，进一步降低电厂消耗。

- 参与招标方节能改造项目技术论证和节能试验方案的制定。

- 参加招标方针对机组能耗异常情况调查分析，提出处理意见。

- 招标方电厂在运行、检修过程中发生设备事故时，投标方到现场参与调查分析、制定处理方案及反事故措施。

- 凡已出据的处理、改进、试验方案及技术措施、规程、建议、资料和信息等，均应以完整的书面方式及时寄送招标方。

- 指导招标方制定节能规划和节能项目，参与招标方节能项目的验收。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 招标方定期利用机组现有的运行表计将有关参数传给投标方，投标方对主机及主要辅机及其系统（包括凝汽器、加热器、给水泵、凉水塔、循环水泵等其它系统）的运行情况进行分析和评价。

- 环保技术监督

- 将招标方环保监督管理纳入四川电力系统环境监督网，实施归口管理。

- 指导招标方建立、健全环境保护监督网络，对网络活动实施监督。

- 指导招标方按照技术监督规定完善相应的环保技术监督管理制度。

- 指导招标方完善环保设备技术台帐、污染物排放及监测资料等环保技术监督管理档案。

- 向招标方提供环境保护方面的规程、标准、检测方法等环保管理及环保技术资料。

- 指导招标方完善环境监测实施方案，确定采样点位置、采样方法、监测项目、检测周期及分析方法的选择等内容。

- 向招标方提供环境监测技术咨询服务。

- 对招标方纳入省电力公司环境统计范围，收集、整理招标方环境统计数据，建立相应的环境保护数据库。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 指导督促招标方对脱硝、除尘、除灰、脱硫、废水处理系统等环保设施的运行状况实施监督。

- 督促招标方按时完成第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 参加有关环保问题的调查、分析，提出处理意见建议，必要时提出应急措施。

- 检查环保设施的运行情况，对污染物超标排放问题提出意见和要求，负责对污染物排放治理方案的审查。

- 参加环保设施改造方案的审查，提出意见和建议。

- 参与招标方进行环保设施竣工验收。

- 参与招标方进行新技术开发和推广工作，及时提供有关环保监督的技术资料、相关文件、通报和招标方报出数据的分析报告，指出不足及工作方向。

- 金属技术监督

- 按原国家电力公司和四川省电力公司规定将招标方金属监督纳入四川电力系统金属技术监督网，实施归口管理。

- 按国家和行业标准对锅炉压力容器、压力管道及承压部件进行技术归口管理，对锅炉压力容器、压力管道及承压部件专业的工作进行技术监督和技术咨询服务。

- 通知招标方参加年度金属技术监督会议，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 协助招标方健全金属技术监督的规章、制度、设备台帐及专业技术档案。

- 监督服务时对受监金属部件及压力容器状况进行监督检查，并负责指导处理其出现的问题。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 负责指导招标方对重点监督对象的金属材料、制造、安装检修(尤其是焊口)状况的监督。

- 负责指导招标方对发现的超标缺陷提出处理意见并制定整改措施。

- 参加招标方重要设备的金属事故分析，协助提出处理方案和措施，指导实施并提供报告，特别是进行受热面爆管、转动部件及受力部件的断裂、凝结凝汽器冷却管的泄漏等进行必要的失效分析。对招标方实质性事故分析案例和处理方案提出建议和意见，内容包括但不限于：齿轮、螺栓、风机、压力管道、容器以及各专业相关的招标方认为有必要进行失效分析的。投标方完成事故分析后，提出处理方案和措施，指导实施，并提出报告。

- 指导完成编制年度大修金属技术监督工作计划，招标方一个月前上报大修金属监督项目统计表，由投标方金属人员进行审核，以保证大修的科学性和全面性，确定金属技术监督的工作范围和内容。

- 负责完成招标方机组大、小修及事故抢修中受热面管割管取样试验工作（金相组织分析、常温机械性能分析、光谱分析）。

- 负责招标方炉外管道检验计划和受热面割管取样部位的审查，并督促落实。

- 督促招标方对超过设计寿命的部件及存在原始制造缺陷的设备部件进行评估，如：受热面管、主汽管、联箱、机炉外管、汽缸及高速转动设备等部件。

- 协助招标方对所属锅炉压力容器设计、制造、安装、检验、修理改造、化学清洗、焊工培训单位进行资质审查。

- 组织锅炉压力容器安全监督管理工作经验和信息交流，组织研究重大技术问题。

- 参加改建项目锅炉压力容器监督设备、金属材料检验项目的审查工作。

- 协助招标方进行电力锅炉压力容器的使用登记注册工作。

- 负责与有关部门联系工作，协助招标方解决锅炉压力容器压力管道安全监督管理事宜以及相关人员的培训、考核及取证工作。

- 参加招标方金属及锅炉压力容器专业重大问题分析，指导招标方制定反事故措施。

- 参加改建项目受监金属设备、金属材料检验项目的审查。

- 指导招标方进行新技术开发和推广应用工作。及时提供有关金属监督的技术资料、相关文件及通报，对招标方报出的数据提出分析报告，指出不足及工作方向。

- 负责对招标方主要金属部件焊接修复工作进行技术指导，协助招标方制定及审定焊接、热处理、热喷涂的工艺，提出、审定焊接工艺方案。

- 化学技术监督

- 按原国家电力公司和四川省电力公司规定，将招标方的水（汽）、煤、油、SF6气体、氢气监督管理，纳入四川省电力系统技术监督网实施归口管理。

- 通知招标方参加年度化学技术监督会议，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 向招标方提供水（汽）、煤、油务、SF6气体、氢气等的监督规程、标准、资料文件、信息，组织招标方专业人员参加投标方开展的技术交流。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 投标方负责及时对招标方提出的水（汽）、煤、油等样品组织化验，并根据要求出具化验报告。

- 指导招标方健全水（汽）、煤、油务、SF6气体、氢气等化学技术监督的规章、制度、台账及专业档案，开展化学监督管理。

- 向招标方提供新技术、新工艺、高科技设备、先进试验仪器、标准仪器等方面的资料和信息，供招标方选型时参考。

- 每次技术监督服务时检查招标方现场油务及SF6气体状况，参与现场处理油务及SF6气体监督工作中出现的问题。

- 招标方在年度油样、气样测试中发现严重的异常现象，招标方送样到投标方，由投标方进行分析并出据分析报告，并向招标方提出处理方法或措施方面的建议。

- 招标方油色谱分析仪如使用中发现异常，投标方负责对比试验。

- 每年按变压器油（绝缘油）、汽轮机油、高压抗燃油、电厂辅机用油及SF6气体等标准规范要求，完成招标方定期送检的CT、PT的绝缘油、变压器油、汽轮机油、高压抗燃油等分析项目（如色谱、旋转氧弹值、氧化安定性、颗粒度、电阻率等项目），并出具分析报告。

- 指导招标方对化学仪表进行定期校验、标定，保持合格。

- 协助招标方完成机组大修化学监督工作并指导检查汽机、锅炉的结垢、腐蚀情况，发现问题向招标方提出整改意见，指导制定化学清洗方案和防腐措施等。

- 投标方负责完成招标方的年度综合煤样全分析，出具试验报告。

- 凡投标方出据的处理、改进、试验方案及技术措施、规程建议、资料和信息等，均应以完整的书面方式及时寄送招标方。

- 每年对入厂煤的采制化工作进行检查并将检查结果反馈。对在线化学仪表“三率”进行评价。

- 会同招标方制定审查机组大、小修时发电设备的停（备）用保养方案，并进行技术指导，帮助实施，以延缓热力系统的腐蚀。

- 参加化学专业重大问题、事故分析，提出反事故措施。负责对化学专业的工作提供技术咨询服务。

- 参加化学相关重要设备改造的方案制订、技术审查，对热力系统设备改造后相关化学监督参数拟出修订意见。

- 振动技术监督

- 按原国家电力公司和四川省电力公司规定将招标方振动技术监督纳入四川电力系统振动技术监督网，实施归口管理。

- 振动技术监督的范围，本合同确定为汽轮发电机组、锅炉给水泵、循泵、凝泵、锅炉磨煤机、锅炉引风机、锅炉送风机、锅炉一次风机、脱硫磨机、脱硫浆液循环泵、脱硫氧化风机等全厂转动设备，投标方为招标方提供振动技术监督方面的规程、标准、技术资料、规章、制度，协助招标方建立、健全有关的规章、制度及振动技术档案。

- 通知招标方参加年度振动技术监督会议，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 督促招标方每月上报汽轮发电机等受检设备的振动记录表。

- 招标方汽轮发电机组、锅炉给水泵、循泵、凝泵、锅炉磨煤机、锅炉引风机、锅炉送风机、锅炉一次风机、脱硫磨机、脱硫浆液循环泵、脱硫氧化风机等转动设备发生异常振动时，投标方接到通知后立即派专业技术人员到现场指导招标方制定处理方案、调查分析原因及制定反事故措施。如需进行振动监测和动平衡处理须另签合同。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 建（构）筑物监督

- 6.1、灰坝技术监督：

（1）按照灰坝相关设计及运行管理规范要求，定期组织专家及有关工程技术人员对灰坝进行现场检查。

（2）结合安全环保相关技术规定，协助招标方完善“灰坝运行规程”，做好灰坝安全管理工作。

（3）参与灰坝异常情况的处理分析，指导制定处理方案及反事故措施。

（4）据灰坝现状，向招标方提出有效的监测方法，以保证灰坝的安全运行。

（5）有责任向招标方通报全国坝工安全管理工作的新动向。

- 6.2、厂区建（构）筑技术监督：

（1）提供火电厂建(构)筑管理和维护技术支持，指导招标方开展全厂建(构)物运行及维护技术监督工作。

（2）结合电厂运行工况，指导招标方开展主厂房等重要建(构)筑物技术监督管理，提出维护、维修建议，并提供技术支持。

- 6.3、通知招标方参加年度技术监督会议，督促招标方按时完成工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度技术监督的重点工作计划。

- 6.4、投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 电能质量技术监督

- 指导招标方电能质量监督管理按四川电力系统电能质量监督网的要求执行。

- 通知招标方参加投标方组织的电能质量监督相关会议，督促招标方进行第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 接受招标方的电能质量定期报表，参与招标方分析电能质量存在的问题，指导处理电能质量方案的制定。

- 指导招标方健全电能质量监督的体系、规章、制度及专业档案，派人到招标方现场指导开展工作。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 及时提供有关电能质量监督的技术资料、相关文件、通报和招标方报出数据的分析报告，指出不足及工作方向。

- 绝缘技术监督

- 按原国家电力公司和四川省电力公司规定，将招标方高电压绝缘、过电压、防污闪技术监督，纳入四川省电力技术监督网。

- 通知招标方参加年度高电压技术监督会议，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定下年度主要监督工作内容。

- 向招标方提供高电压技术监督的规程、标准、导则等文件资料。组织招标方相关专业人员参加投标方开展的技术交流、专业培训。

- 指导招标方健全高电压的规章、制度、台帐及专业档案，并指导督促其开展监督工作。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 为招标方高压监督用主要仪表、设施装备及更新选型提供参考意见。

- 高压技术监督人员到招标方现场进行监督管理工作，处理解决有关监督技术问题。

- 参与招标方高压预防性试验方案的讨论审查。

- 招标方在年度预防性试验及更换设备交接中发现疑难问题，投标方应及时派技术人员分析指导，共同制定处理方案，指导招标方解决疑难问题。

- 根据招标方电力设备实际运行状况，指导招标方对电力设备预防性试验规定进行修订。

- 电厂在运行、检修过程中发现设备故障或事故时，投标方在接到通知后，立即派专人到现场参与调查分析、制定处理方案及反事故技术措施。

- 负责招标方绝缘监督用高压仪表的计量检定（含首检和年检），并出据计量检定证书。检定的计量仪表包括高压电容电桥、高压静电电压表等。

- 向招标方提供新技术、新工艺、高科技设备、先进试验仪器、标准仪器等方面的资料和信息，供招标方参考选型。

- 凡投标方出据的设备缺陷处理、改进、试验方案及技术措施、规程、建议、资料和信息等均应以完整的书面方式及时寄送招标方。

- 对绝缘监督中出现的异常情况进行监督分析，提出建议和意见。

- 在电气设备进行技术改造时，应招标方要求，参加技术方案的审查，并提出建议和意见。

- 提供关于招标方220kV绝缘子防污清扫周期建议。

- 电测技术监督

- 将招标方的电测计量技术监督纳入四川省电力系统电测技术监督网，实施归口管理。

- 通知招标方参加年度电测技术监督会议，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 向招标方提供计量监督的规程、标准、资料等文件、信息，组织招标方相关专业人员参与技术交流。

- 招标方电测量值传递纳入投标方传递网络，投标方按计划通知招标方对试验室电测标准仪器、仪表送检，并及时进行校验。

- 指导招标方建立健全电测计量监督管理的规章、制度、计量器具台帐和计量档案，有效开展监督工作。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 按JJG1033－2016要求，对招标方计量标准装置进行抽查。

- 对招标方电测标准及电测计量器具的完善及选型提供参考意见。

- 通知招标方参加相关专业培训及计量检定人员取证考核。

- 每年不定期派出专业人员2次到招标方现场进行监督管理检查，并指导处理电测计量出现的问题。

- 指导招标方对运行中的重要电测仪表进行抽检。

- 监督招标方升压变压器出线侧关口电能表，对运行中的关口电能表可能出现的缺陷和故障及时协调处理。

- 配合指导招标方对计量二次回路、设备进行检查分析、提出改造方案和建议，参加计量二次回路改造方案审查。

- 向招标方提供新技术、新工艺、高科技设备、先进试验仪器、标准仪器等方面的资料和信息，供招标方参考。

- 凡投标方出具的处理、改进、试验方案及技术措施、建议、资料和信息等均应以书面方式及时交付招标方。

- 参加计量事故的分析，负责提出反事故措施。

- 参加电测计量有关的工程项目的设备配置及更新方案论证工作，提出建议和意见。

- 对招标方送检的标准电测仪器、试验仪器进行检定；

- 指导督促招标方电测试验室的建标工作。每年对电测试验室进行一次建标检查，提交检查评价报告，对不足之处提出整改意见。

- 参与招标方进行新技术开发和推广工作。及时提供有关电测监督的技术资料、相关文件、通报和招标方报出数据的分析报告，指出不足及工作方向。

- 继电保护及安全自动装置和励磁技术监督

- 为招标方提供继电保护及安全自动装置和励磁系统方面的规程、标准、技术资料、规章、制度等文件资料，协助招标方建立健全有关的规章、制度及技术档案。

- 负责对招标方继保及安全自动装置和励磁专业使用的标准仪器、主要试验仪器进行定期检验，并按要求出据检验报告。

- 投标方协助招标方制定继电保护及安全自动装置和励磁的试验、调试方案。

- 组织招标方专业人员参加投标方开展的技术培训和技术交流。

- 招标方电厂在运行过程中发现设备缺陷或发生事故时，投标方在接到通知后，立即派专人到现场参与调查分析、制定处理方案及反事故措施。

- 参与招标方机组主保护、线路保护及安全自动装置和励磁系统的定检、校验。

- 指导继电保护及安全自动装置和励磁系统定值的整定，对整定定值进行审核，监督定值管理。

- 督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

- 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 对招标方继电保护及安全自动装置和励磁专业的工作进行技术监督和技术咨询服务，定期进行继电保护及安全自动装置和励磁及其二次回路检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出改进意见。

- 对上述工作范围内设备大修或年检中遇到的技术问题，投标方应参加分析并提出建议和意见。

- 参与解决上述工作范围内设备日常运行中发现的疑难技术问题。

- 参加新建、扩建和改建工程发电机和变压器保护及自动装置和励磁系统的方案审定工作。

- 指导“《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护及安全自动装置和励磁专业重点实施要求”文件的执行，对招标方提出的反事故措施进行审核。

- 应招标方要求，协助指导招标方继电保护及安全自动装置和励磁系统的技术改造和更新换代工作，参加技术方案的审定。

- 应招标方要求，协助对主设备的继电保护及安全自动装置和励磁系统的新安装检验报告、事故后的检验报告进行审核。

- 指导招标方进行新技术开发和推广工作。及时提供有关继电保护及其安全自动装置和励磁系统监督的技术资料、相关文件、通报和招标方报出数据的分析报告，指出不足及工作方向。

- 每年不定期派专业人员2次到招标方现场对继电保护及安全自动装置和励磁工作进行监督检查，并处理解决其出现的问题。

- 投标方负责招标方发电机励磁系统事故调查分析，指导招标方提出励磁系统事故分析报告和反事故技术措施；解决和分析励磁系统设备运行、大修或年检中遇到的疑难技术问题，参与并指导招标方励磁系统的各种试验；指导招标方励磁系统的技术改造和更新换代工作，参加技术方案的审定。

- 调度自动化监督

  - 按四川省电力公司规定及《电力技术监督导则》规定，将厂站自动化监控系统、远动装置(RTU)、调度生产管理系统、电力实时传输和网络管理系统、电力二次系统安全防护系统及相关设备等纳入四川省电力技术监督网。为招标方提供调度自动化系统方面的规程、标准、技术资料规章、制度等文件资料，协助招标方建立健全有关的规章、制度及技术档案。

  - 投标方协助招标方制定调度自动化系统的试验、调试方案。

  - 组织招标方专业人员参加投标方开展的技术培训和技术交流。

  - 招标方电厂在运行过程中发现调度自动化设备缺陷或发生事故时，投标方在接到通知后，协助招标方调查分析、制定处理方案及反事故措施，必要时到现场协助处理。

  - 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

  - 对招标方调度自动化专业的工作进行技术监督和技术咨询服务，定期进行调度自动化系统设备检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出改进意见。

  - 对上述工作范围内设备大修或年检中遇到的技术问题，投标方应参加分析并提出建议和意见。

  - 参与解决上述工作范围内设备日常运行中发现的疑难技术问题。

  - 参加新建、扩建和改建工程调度自动化系统的方案审定工作。

  - 应招标方要求，协助指导招标方调度自动化系统设备的技术改造和更新换代工作，参加技术方案的审定。

  - 指导招标方进行新技术开发和推广工作。及时提供有关调度自动化系统设备的技术资料、相关文件、通报和招标方报出数据的分析报告，指出不足及工作方向。

  - 每年不定期派专业人员2次到招标方现场对调度自动化系统设备进行监督检查，并处理解决其出现的问题。

- 热工技术监督

  - 按原国家电力公司和四川省电力公司规定，将招标方的非电量温度、压力、转速类仪表纳入四川省电力系统技术监督网实施归口管理。

  - 通知招标方参加年度热工技术监督年会，督促招标方按时完成报表和第一季度、上半年、前三季度的工作报告及年度技术监督总结的编写及制定年度主要监督工作内容。

  - 指导招标方健全热工技术监督的规章、制度、台帐及专业档案，并督促指导招标方开展监督工作。

  - 投标方按计划通知招标方对试验室标准仪器、仪表送检。指导招标方标准试验室的建立、建标和复标。

  - 接受招标方定期热工技术监督指标报表，根据报表分析归纳存在的问题，每年不定期派出专业人员2次到招标方现场进行监督管理检查，抽查、抽校按监督规程执行，协助招标方处理热工仪器仪表、自动装置、量值传递等方面的问题，核实并促进热工技术监督指标保持良好状况。

  - 向招标方提供新技术、新工艺、高科技设备、先进试验仪器、标准仪器等方面的资料和信息，供招标方选型时参考。

  - 监督电厂自动投入率应达到要求，对未投自动或自动调节品质达不到运行要求和相关规程要求的系统，协助进行原因分析及整改，以提高电厂安全和自动化水平。

  - 对招标方热工仪表、自动装置、量值传递等方面在运行中出现的故障、事故，参与调研分析，提出改进意见并督促落实。

  - 投标方负责对招标方提供的技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

  - 对热工设备运行中重大异常问题进行技术咨询与分析工作，并提出处理意见。

  - 负责审核热工大修项目计划，并提出指导性建议。

  - 根据招标方要求，参加热控设备引起的频发性保护动作、重大问题及专业技术难题的分析，并提出处理意见。

  - 向招标方出据的处理方案、改进、试验方案及技术措施、规程建议、资料和信息等均应以完整的书面方式及时寄送招标方。

  - 按有关计量法律法规要求对招标方热工计量检定或校准人员提供技术指导。

- 锅炉技术监督

- 13.1按原国家电力公司和四川省电力公司规定将招标方锅炉技术监督纳入技术监督网，实施归口管理。

- 13.2通知招标方参加投标方组织的锅炉技术监督会议，督促招标方按时完成半年度、年度技术监督总结的编写及制定下年度主要监督工作内容。

- 13.3组织招标方专业人员参加投标方开展的技术培训和交流。

- 13.4协助招标方制定和修订锅炉反事故措施、锅炉防止“四管”泄漏管理制度、锅炉燃料及配煤掺烧管理制度。

- 13.5指导招标方开展煤种变化、燃烧设备改造后的燃烧调整实验。

- 13.6投标方负责对招标方提供的锅炉技术监督报表进行统计分析，发现问题及时反馈，并提出整改意见。

- 13.7指导招标方开展锅炉燃烧调整试验，以确定各参数的最佳值，包括风量、风速、风压、氧量、配风方式、风门开度、煤粉细度等。

- 13.8指导招标方采用先进工艺和新技术、新方法，应用新材料、新工具，提高工作效率，缩短检修工期。

- 13.9对锅炉主要运行参数和经济技术指标（主再热汽温度、压力、排烟温度、排烟氧量、CO浓度、飞灰炉渣可燃物含量、空预器阻力、漏风率、再热减温水量、制粉电耗、燃油量、锅炉补水率）开展监督检查，优化机组运行方式，保证锅炉高效运行。

- 13.10指导招标方建立健全能耗指标分析体系，完善指标分析方法，及时发现问题，不断提高机组经济性，为机组经济运行提供指导意见。

- 13.11指导招标方建立锅炉防磨防爆技术台账，制订和落实防磨防爆定期检查计划、防爆预案等。

- 13.12指导招标方定期开展水压试验、安全阀整定试验、冷态动力场试验、风门挡板试验等。

- 13.13指导和监督招标方定期开展飞灰、大渣可燃物、煤粉细度、空预器漏风试验等。

- 13.14对锅炉重大技改项目、节能项目实施技术监督指导。

- 13.15参与锅炉主要设备和重大缺陷检修方案的讨论制订，对大小修工作进行技术指导和监督。

- 13.16参与锅炉重大设备缺陷故障、事故调查和原因分析，完善反事故措施。

- 13.17对招标方定期试验/操作的内容、方法、周期开展监督，必要时开展针对性检查，对不符合项提出处理意见及建议。

- 13.18对锅炉安全运行的主要参数（蒸发量、主再热汽温度、压力、给水压力、受热面金属壁温、两侧蒸汽温度偏差、水煤比、磨煤机出口风温、重要辅机振动值及轴承温度）定期开展监督检查，提出意见和建议。

- 13.20对锅炉运行的各种参数异常或潜在隐患进行分析、评估，提出整改、告警处理意见，改进机组安全性、经济性。

- 双方责任

- 投标方建立技术监督动态评价体系，每年对照体系检查表对招标方技术监督工作进行全面分析和评价，提交评价结果和改进建议。

- 投标方每个专业每年至少开展两次现场技术监督服务工作。检查了解监督内容中工作存在的问题和设备缺陷等情况，提出整改建议。监督服务结束后提供监督服务报告。开展一次年度监督服务工作，出具年度监督报告。有条件时，年度监督和现场监督可合并进行。

- 每年投标方每个专业都必须在招标方生产现场组织专业技术交流、培训会议或技术讲课。贯彻技术监督的新标准、新规程，相关专业会议精神，重要技术等培训工作。

- 投标方应派有丰富经验的技术监督专家或招标方要求的专业技术人员参与技术监督服务工作。

- 招标方有需求时，投标方应对招标方C级及C级以上检修进行监督，监督结束出具相应的检修监督报告。

- 招标方现场设备发生异常故障或需要投标方进行现场服务时，投标方必须保证在接到招标方传真通知后12小时内赶到现场进行监督处理。重大问题、事故服务完毕7个工作日内提交原因分析、处理报告及反事故措施。

- 投标方响应招标方技术监督方面的咨询，包括项目论证、项目验收、方案审核、技术管理制度审查、现行规程规范等。

- 投标方提供技术监督相关标准、规程，提供更新信息、更新目录，提供电网的技术监督信息及月报，实现技术监督信息共享。

- 投标方组织每个专业参加行业技术监督专业会议、专业技术培训和技术交流。总结监督工作，交流经验，传达上级文件及相关会议精神，提出下一步监督工作重点。由投标方做好技术资料的准备工作，组织召开会议，编写、寄发会议纪要。

- 投标方需指导协助招标方的网源协调（涉网安全技术监督）工作。

- 项目期限

自合同签订之日起三年

- 考核条款

- 未按协议要求按时指派专业技术人员到招标方现场进行现场服务，考核2000元/次。

- 未按协议要求提供技术监督相关标准、规程，未按协议要求提供更新信息、更新目录，未按协议要求提供电网的技术监督信息及月报，考核1000元/次。

- 未按协议要求及时对招标方的各类标准仪器进行定期校验，考核1000元/次。

- 未按协议要求及时对招标方提出的水、汽、煤、油等样品组织化验，考核1000元/次。

- 技术规范中涉及的试验检验工作，必须满足招标方关于工期的要求，未按要求完成的，考核1000元/次。