四川泸州川南发电有限责任公司

#1机组冷却塔

填料更换、挡风板修复

技术规范书

生产技术部

二零二五年三月

目录

一、 总则	2

二、工程概况	3

三、标准和规范	4

四、主要工程内容	5

五、技术要求	6

六、质量保证	11

八、质量验收	12

九、施工要求	13

十、工期要求	14

十一、技术资料及交付进度	14

十二、双方职责	14

差  异  表	16

附件1 检修管理协议（样本）	17

附件2 安全生产管理协议（样本）	21

附件3 工程质量协议书（样本）	26

附件4 环保管理协议（样本）	28

附件5：检修质量、进度考核实施细则	31

附件6：检修安全文明施工考核实施细则	36

附件7：设备检修安全管理标准	40

附件8： 检修现场安全文明措施执行标准	49

附件9： 冷却塔填料更换效果评价方法	53

一、 总则

- 1、本规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司#1机组9500m2的自然通风冷却塔填料、玻璃钢托架、挡风板修复、集水池清淤工程。本工程采用EPC总承包方式，包括冷却塔填料（冷却塔采用亲水性高效S波淋水填料及不等高布置方式优化）、玻璃钢托架、部分除水器、喷溅装置更换，挡风板修复，集水池清淤等工作。并负责更换后的旧喷溅装置、填料、除水器等回收处置（要求施工完成后15日内完成转运）。本次工程包含全部设备的采购、运输、安装、清理、调试、最终交付投运，维护消缺和售后服务等工作。

- 2、比选申请人应具备电力工程施工总承包贰级及以上资质，必须具有在有效期内的安全生产许可证。

- 3、比选申请人必须为冷却塔塔芯材料的生产厂家；应具有电力工业热力发电设备及材料质量检验测试中心颁发的检测证书。

- 4、业绩要求：比选申请人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有3台600MW及以上燃煤发电机组冷却塔风水匹配或冷却塔节能改造工程业绩（业绩应包含填料、喷溅装置、托架等相关内容；业绩以所附合同的扫描件为准，所提供的合同业绩扫描件须含合同封面、签订时间、明细页、签字盖章页等，否则按无效业绩处理）。

5、本规范书中提出了冷却塔冷却塔填料（冷却塔采用亲水性高效S波淋水填料及不等高布置方式优化）、玻璃钢托架、部分除水器及喷溅装置更换，挡风板修复等工作最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，比选申请人应提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。

6、比选申请人编制投标文件时，应逐条响应本规范书要求。如比选申请人对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地以书面形式表示在投标文件的“技术差异表”中。否则比选人将认为比选申请人完全接受和同意本规范书的要求。

7、本技术规范书所使用的标准如与比选申请人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

8、在签订合同后，比选人有权提出因本技术规范书所采用的标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由双方共同商定。

9、本次改造工程中采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，比选申请人应保证比选人不承担有关专利的一切责任。

10、如果本招标文件出现有前后不一致的描述，比选申请人应在投标前提出澄清。

11、比选申请人在投标书中应采用国际单位制（SI），并以中文文本为准。比选申请人提供投标及设计阶段所需的资料与图纸，包括电子版，电子版文本采用WORD2003格式，电子版图纸要求为CAD2004格式。

二、工程概况

川南发电厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。

1、运行环境条件

- 安装地点：冷却塔内部

冷却塔外部环境条件：

- 厂址海拔高程：297.20米（黄海高程系）

多年平均气温：       17.6℃

多年极端最高气温：    40.2℃

多年极端最低气温：    -1.6℃

多年平均气压：        973.2(hPa)

极端最高气压：        1001.4(hPa)

极端最低气压：        946.8(hPa)

多年平均相对湿度：    84(%)

多年最小相对湿度：    21(%)

- 地震烈度：            6度

- 循环水进塔水温：      最高45℃，最低5℃

2、冷却塔设计参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔淋水面积 | ㎡ | 9500 |
| 2 | 冷却塔进风口高度 | m | 10.8 |
| 3 | 冷却塔总高度 | m | 159.8 |
| 4 | 喉部标高 | m | 120.8 |
| 5 | 喉部直径 | m | 66.87 |
| 6 | 竖井顶标高 | m | 16.5 |
| 7 | 塔顶直径 | m | 72.38 |
| 8 | 循环水量 | m3/h | 68922 |
| 9 | 冷却倍率 |  | 60/36 |
| 10 | 喷溅装置型号 |  | GX离心式高效型喷溅装置 |
| 11 | 喷溅装置安装数量（不含备件） | 个 | 6458（Ф28、Ф32） |
| 12 | 冷却塔配水管管径 | mm | 355、315、250、200、160 |
| 13 | 塑料除水器（波型） |  | BO－45/160 |
| 14 | PVC淋水填料 |  | S字波型 |
| 15 | 淋水填料托架 |  | 玻璃钢 |
| 16 | 循环水泵型号 |  | 88LKXA-30.2 |

- 3、现系统存在的问题

- 3.1整塔填料存在不同程度老化及堵塞情况，机组运行期间内部填料呈块状掉落；

- 3.2塔内填料玻璃钢托架存在老化；

- 3.3塔内挡风板存在部分脱落。（挡风板支架腐蚀严重）

三、标准和规范

1、总则

本工程涉及的设备制造、安装、试运、考核、最终交付等应符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

首先应符合中国国家标准及部颁标准、电力规程规定；

上述标准中不包含的部分采用技术来源国家标准或国际通用标准，由比选申请人提供，比选人确认；

如上述标准均不适用，比选人和比选申请人讨论并确定；

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

进口设备的技术资料提供中英文两种版本。

2、规范、规程及标准

| 序号 | 文 件 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双曲线冷却塔施工与质量验收规范 | GB 50573-2010 |
| 2 | 工业冷却塔测试规程 | DL/T 1027-2006 |
| 3 | 冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置性能试验方法 | DL/T 933-2005 |
| 4 | 冷却塔塑料部件技术条件 | DL/T 742-2001 |
| 5 | 冷却塔验收测试规程(附条文说明) | CECS 118-2000 |
| 6 | 电力建设施工及验收技术规范（管道篇） | DL 5031-94 |
| 7 | 火力发电厂设计技术规程 | DL 5000-2000 |
| 8 | 火力发电厂厂用电设计技术规定 | DL/T5153-2002 |
| 9 | 电力建设施工质量验收及评定规程 | DLT5210-2005 |
| 10 | 火电施工质量检验及评定标准 | 电综(1998)145号 |

四、主要工程内容

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋水填料 | 改进型30mm，亲水性高效型淋水填料（原生料制作，PVC含量≥80%，重量≥20Kg/m3） | m³ | 13850 | 供货 |
| 玻璃钢托架 | 方管型40×40×3.2mm | ㎡ | 5000 |  |
| 除水器 | 160/45 | ㎡ | 100 |  |
| 挡风板 | 玻璃钢、环氧树脂等材料 | ㎡ | 1600 |  |
| 喷溅装置 | GX离心式高效型喷溅装置 | 套 | 100 |  |
| 配水管 | D400、D300 、D200 | m | 各50 |  |
| 施工 | - 旧冷却塔填料，玻璃钢托架、挡风板等老化部件拆除； - 玻璃钢托架、挡风板、冷却塔填料安装（冷却塔采用亲水性高效S波淋水填料及不等高布置方式优化） - 部分喷溅装置、配水管道修复； - 集水池、流道前池清淤等工作（含搭架、吊装、转运等）； - 更换后的旧喷溅装置、填料、除水器及等废旧材料采用无公害化回收处置（预估固废处置量：245T）； - 根据现场实际情况预估：脚手架搭设量9000m³，旧老化填料13850m³，旧玻璃钢托架45T，冷却塔清理淤泥量200T。 | 台塔 | 1 | - 施工 |
| - 比选申请人投标前必须对本项目工作内容进行逐一核对，未核对的比选申请人视为完全响应规范书要求的：搭架、吊装、转运，固废处置量及冷却塔清理淤泥处理量等具体施工工作量。 |  |  |  |  |

五、技术要求

1、淋水填料技术要求

采用非等高布置方式，并科学论证填料场与塔内空气流场、配水场匹配的科学性，填料总体积不少于13000m³，具体优化方案由比选申请人提出。

1.1供货填料的阻力及热力特性必须达到测试产品的要求，其提供产品的特性资料需经比选人确认。

1.2凉水塔塑料淋水填料采用改性聚氯乙烯塑料片制成，不允许添加再生料。亲水性能好，有利于水滴的再分配，风阻小、强度高、耐温性能强，性能符合国家有关标准及使用寿命要求，且使用寿命在20年以上。

1.3淋水填料应具有热力特性好、通风阻力小的基本性能。组装块的通道尺寸大，通畅性好，不易堵塞，能保持长期稳定的冷却特性。

1.4在温度55℃条件下不发生几何变形。

1.5在温度-15℃条件下不破碎、不脆裂。

1.6塑料淋水填料应组装刚度好、承载能力强，在正常运行、使用条件下不变形扭曲、不松散倒伏，能保持常年稳定的高效运行，其使用年限不少于20年。

1.7具有良好的阻燃性能，阻燃氧指数不低于40。

1.8淋水填料的原片材应塑化均匀，无分散不良的辅料，外观色泽应一致，表面不应附着各类油污。原片材表面应平整，无明显孔洞、皱折和气泡；不应有大于1.0mm的杂质，粒径为0.6mm~1.0mm的杂质个数不超过20个/m2，分散度不超过5个/（10cm×10cm）。片边应光滑平直，无破裂、缺口。填料片的理化性能指标应符合DL/T 742-2019《湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准》有关规定。填料片基片厚不低于 0.40±0.05mm。

淋水填料的原片材的物理力学性能应符合下表所列的各项指标要求。

填料原片的物理力学性能

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 纵向 | g/cm3 | ≤1.55 | GB/T 1033-1986 |
| 2 | 加热纵向收缩率 | 纵向 | % | ≤3.0 | DL/T 742-2019 |
| 3 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | ≥42.0 | GB/T 13022-1991 |
|  |  | 横向 |  | ≥38.0 |  |
| 4 | 断裂伸长率 | 纵向 | % | ≥60 | GB/T 13022-1991 |
|  |  | 横向 |  | ≥35 |  |
| 5 | 撕裂强度 | 纵向 | MPa | ≥150 | GB/T 1130-1991 |
|  |  | 横向 |  | ≥160 |  |
| 6 | 低温对折试验耐寒温度 | 普通型 | ℃ | ≤-22 | DL/T 742-2019 |
| 7 | 湿热老化试验后的低温对折耐寒温度 | 普通型 | ℃ | ≤-8 | DL/T 742-2019 |
| 8 | 氧指数 |  |  | ≥40 | GB/T 2406-1993 |

质量标准达到湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准（DL/T 742-2019）。

本色，原生料制作，PVC含量≥80%，重量≥20Kg/m3。

常用气-水比范围内，1m高淋水填料组装块冷却数Ω≥2.0。

在大型工业凉水塔上得以实际应用、并提供填料性能报告及材质报告。

1.9淋水填料成型片尺寸应符合设计要求。成型片的外观及尺寸应符合《湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准》（DL/T 742-2019）中有关要求。淋水填料组装块片间间距允许误差不大于1.0mm。片型主要几何尺寸允许误差不得大于5％，最大误差不大于1.0mm。组装块各邻面间应相互垂直形成一个规整六面体，由各片边形成的平面应齐平一致。淋水填料组装块应具有足够的刚度和强度。简支条件下的标准试件在3000N/m2均布荷载作用下，支承处及加荷面应无明显翘曲、倒伏等变形现象，其顶部侧向位移不大于50mm，卸荷后应无残余变形，片间连接点应无松脱现象。粘结剂必须具有耐水、耐热、耐寒、耐老化等性能，粘接24h后的剪切强度应不小于3.3MPa。粘结点完好率应在90％以上。

1.10安装技术要求

1.10.1淋水填料粘接组装现场必须采取可靠、有效的通风、防毒、防火措施。

1.10.2粘接组装工艺的环境温度不宜低于15℃。组装时应根据现场环境温度的变化，适时调整粘结剂配方。

1.10.3淋水填料的组装工作应与安装进度基本同步，不宜过早组装，避免堆放过久而受损变形。

1.10.4剔除组装质量不合格的组装块，不得入塔安装。

1.10.5组装块的安装工作按计划分区进行，并按设计的层间排列方式整齐铺放，块间挤紧填满不留空隙；简支铺放形式时使填料两端悬出均衡。

1.10.6对于边角、柱周、塔周的不规则部位按实际边界条件正确裁切，铺放整齐、覆盖严密。

1.10.7安装过程中，对填料层间、层面及组装块内残留碎屑进行及时清理，不得遗留散乱杂物。

1.10.8在填料层面上施工作业时，注意保持填料层面的平整和片形的完好稳定，不得出现凹陷和倒伏现象。对于组装刚度差、局部承压能力弱的填料，严禁直接踏踩，必须铺板作业。

1.10.9填料层上方不得进行焊接作业，否则必须采取严格的防火措施。

1.10.10安装时设专人负责质量监督，严密组织、随时检查，及时纠正。

1.10.11拆除的原废旧填料由比选申请人免费进行无害化回收处理。

1.11布局设计要求

1.11.1填料布置进行优化：即在凉水塔填料区采用非线性布置。根据塔内空气动力场的分布规律，尽可能的充分发挥各部分填料的冷却潜力，在不同的半径处，填料的高度有所差异。具体填料的高度差异通过建立模型、数值计算、风洞试验的方法获得，要具有针对性及科学性。

1.11.2结合无环境自然风时和典型环境自然风下填料截面空气流速、温度、含湿量等关键参数的三维分布以及水池水面水温的三维分布，从内围到外围，拟采用2-3个填料高度对4号机组凉水塔填料分区进行非线性优化布置，实现塔内空气动力场和填料分布场的三维耦合。

1.11.3更换填料采用科学布置方式，严格按照13850m³提供，剩余填料留存作为备品并科学论证填料场与塔内空气流场、配水场匹配的科学性，具体优化方案由比选申请人提出。

2、方管型玻璃钢托架技术要求

2.1水塔填料托架采用方管型FRP（玻璃钢）托架，规格为：40*40*3.2mm，标准块方管型托架的长度长、宽根据凉水塔及填料实际情况确定尺寸，

2.2将方管型玻璃钢托架两端支撑在其相应的标准跨度上，在试验荷载作用下，其挠度在每米长度上不大于3mm，即3L/1000，L为跨度（mm），为容许挠度（mm），且垂直方向总挠度5mm。

2.3方管型玻璃钢托架设计荷载为20.0KN/m2；试验荷载为25KN/m2；破坏荷载30KN/m2。

2.4方管型玻璃钢托架的抗拉强度400N/mm2；抗弯强度450N/mm2。

2.5方管型玻璃钢托架必须满足上述使用条件及设计条件所提的各项要求，其使用寿命大于30年。

2.6方管型玻璃钢托架表面应光滑平整，颜色均匀，涂胶均匀粘接牢固，在实验荷载（25KN/m2）条件下，粘贴部件不开裂，不位移，巴氏硬度55。

2.7方管型玻璃钢托架每块标准件的尺寸公差应满足下列要求：长度：±8mm，宽度：±5mm，厚度：±0.5mm，高度：±0.5mm，非标准件的尺寸公差按标准件折合。方管型托架平面度：100：0.5，增强型托架组装直线度：100：0.5。

2.8两块方管型托架应有不小于200-250mm的搭接长度，每块方管型托架延伸段用不锈钢螺栓固定。

3、除水器技术要求

3.1 除水器片材采用氯化聚氯乙烯（CPVC）树脂经合金改性制作，严禁使用再生料。除水器应具备除水效率高、通风阻力小的技术性能。除水器收水效率按循环水量计其飘滴损失率不超过0.001％。所使用收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便的特点。收水器使用寿命在 20 年以上。

3.2除水器属波型片状组装式，由弧片、撑板、拉杆、螺帽、定位圈及连接卡等部件组成，放置在凉水塔除水器支撑梁上。

3.3保证除水器几何形状在最高水温条件下不软化变形。

3.4保证除水器在最低气温条件下和风速2m/s的风拍条件下，除水器组装块应能承受薄冰而不脆裂、不破碎。

3.5有良好的物理力学性能和足够的刚度，并抗酸碱的腐蚀，保证除水器几何尺寸稳定，整体性好，安装方便，各组件配合良好。

3.6除水器主要部件（弧片）采用合金改性氯化聚氯乙烯（CPVC）材质，真空吸塑工艺制做。材质应有足够的强度和刚度；具有耐燃自熄的阻燃特性；材质应适合在湿热环境中长期工作，具有良好的耐湿热老化性能，使用寿命大于20年，

3.7组装方式：采用卯巽扣式组装方式。

3.8外观：表面基本光洁，不允许有裂纹和穿孔，Φ2mm以下的气泡及粒径1mm以内的杂质个数不得超过30/m2，其分散度不得超过5个/10×10cm2。

3.9弧形或波形基本正确，端面与长度基本垂直，两导流边不得有明显的皱波。

3.10安装螺孔中心距尺寸公差≤1mm。

3.11弧片的物理力学性能应符合下表的规定。

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉抻强度（纵向） | MPa | ≥40 | GB/T 13022 |
| 2 | 尺寸变化率 | ％ | ≤5.0 | DL/T 742-2019 |
| 3 | 断裂伸长率（纵向） | % | ≥40 | GB/T 13022 |
| 4 | 悬臂梁冲击强度（缺口、老化前） | 10-2kJ/m | ≥45 | DL/T 742-2019 |
| 5 | 维卡软化温度 | ℃ | ≥82 | GB/T 1633 |
| 6 | 氧指数 | O2% | ≥40 | GB/T 2406 |
| 7 | 密 度 | g/cm3 | 1.55～1.60 | GB/T 1033 |

3.12拉杆基本平直，两端螺纹尺寸准确，与螺母配合良好，螺纹部长度在30±2mm范围内。

3.13拉杆应圆整，椭圆度不超过0.1mm。

3.14各种规格尺寸均应符合图纸设计要求和图纸所规定的技术要求。

3.15各件的外观质量、表面基本光洁，塑化良好，形状完善，不应有明显变形。模合线、溢边应修剪整齐。

3.16螺纹及各件配合尺寸均匀良好，符合要求。

3.17除水器安装技术要求

3.17.1除水器组装时，当除水器的片长小于1.0米时，按两排支撑设计；当除水器片长大于1.0米时，按三排支撑设计；异形件组装时，当异边挑出长度大于300mm，就应当加支撑。

3.17.2异型组装件的三角形部分，在贯穿主拉杆之间应设加密拉杆，以保证三角形部分的弧片有足够的固定点，相邻两排拉杆间距≤650mm。

3.17.3组装时每个弧片和撑板应逐层压紧靠实，拉杆两端伸出长度相同，拧紧两端螺母。

3.17.4组装块两端搁置长度相等，每端搁置长度不小于50mm。

3.17.5除水器的安装，应尽量使所通过的气流流向塔的中心，即除水器的弧片朝向塔的中心，以减少气流的阻力。全塔弧片面朝向尽量协调一致，以减少出口气流的相互干扰碰撞。

3.17.6应确保异型组装块搁置稳妥，无悬空。组装块与竖井、塔壁等边界物的空隙不大于20mm，保证全塔铺满盖严。

3、挡风板技术要求

3.1材料要求

选用聚氯乙烯、玻璃钢、环氧树脂等耐腐蚀能力强（循环水）材料做为挡风板修复材料。

3.2安装要求

安装件材料采用304不锈钢材质，安装完成后需对扣件进行防腐处理。

4、其他技术要求

4.1集水池及前池内部淤泥、杂物清理干净并外运出厂。

4.2将施工所产生的废旧托架、废旧填料、淤泥等垃圾运出厂区外（废料处置必须满足环保要求，如处置不当造成的环保事故与比选人无关）。施工时，做好防护措施，防止高空坠落、高空落物伤人、着火等事件发生。

4.3提供所有供应材料的产品合格证及检验报告，并通过检测、试验合格后方可使用。

六、质量保证

- 比选申请人提供的材料在安装过程中如发生与提供给比选人的资料不符而造成设备基础、安装等返工，比选申请人负责赔偿所造成的经济损失。

- 2、产品的设计、制造、试验及验收严格遵照有关协议和标准，并满足本技术规范的要求。

3、比选申请人提供比选人进入该设备正在加工或正在试验中的工厂和外购件制造厂进行检查方便条件。

4、为减少比选申请人检查工作量，比选申请人向比选人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，比选人必须有派代表参加，比选申请人在试验前规定的时间内通知比选人代表参加。

5、虽经工厂的试验验收，比选申请人保证现场试验达到要求的性能和可靠性。对于工厂的检查验收，不解除比选申请人所负的责任。

6、比选申请人应保证所提供的设备满足凉水塔安全可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、试验、包装、运输、现场调试及验收等全过程负责。

7、设备的质保期为设备投运后一年，在质保期内因质量原因导致的设备问题，比选申请人应无偿负责修复或无偿更换。 质保期后，比选申请人有责任向比选人提供所需的技术指导服务和备品配件的供货服务。

8、淋水填料在正常运行、使用条件下其寿命不少于30年。

9、除水器在正常运行、使用条件下其寿命不少于30年。

10、玻璃钢增强型托架在正常运行、使用条件下其寿命不少于30年。

11、配水管在在正常运行、使用条件下其寿命不少于20年。

八、质量验收

8.1  性能保证值

比选人要求为：机组负荷及环境条件（大气干湿球温度、大气压力、风速等）基本一致的情况下，冷却塔进、出水温差在修后应比修前提高1℃及以上（冷却塔进、出水温差以现场监测数据为准）。

按照《工业冷却塔测试规程》（DL/T 1027-2006）要求，对检修前、后，大气干、湿球温度、大气压力、风速及#1冷却塔进出水温度、机组负荷等进行采集数据，计算出各工况下的冷却塔进出水温差值。选用修前、后（大气干、湿球温度、大气压力、风速及机组负荷基本一致）凉水塔进、出水温差数据，进行对比并得出温差变化量。

具体修后效果评价方法见附件：《冷却塔填料更换、挡风板修复效果评价方法》

上述要求的1℃为比选人最低要求，比选人鼓励比选申请人根据自身技术特长，在本次改造工程原则和条件下，采用增加优化措施或方案达到更高效果，比选人将给予技术加分。

比选申请人承诺的修后冷却塔进出水温差在修后应比修前提高         ℃。（比选申请人填写）

8.2验收

8.2.1 利用《冷却塔填料更换、挡风板修复效果评价方法》进行验收，改造前、后冷却塔进、出水温差达到比选申请人提供的保证值。

8.2.2 试验由比选人组织进行，比选申请人应对试验评价方法确认认可，并参与见证。

8.2.3 性能验收试验的日期应在改造后机组运行一年内进行，具体试验时间由双方协商确定。

8.2.4 进行试验时，比选申请人应委派专业人员到现场，监督试验的公正性、准确性，比选申请人接到比选人试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的认可。

8.2.5 当比选申请人对评价结果提出异议，需第三方权威单位试验认证，试验结果达到保证值时，应比选人支付试验费用，若试验结果低于保证值，则由比选申请人支付试验费用，并按照相应商务条款进行考核。

8.3 质保及考核

8.3.1质保

填料、挡风板等主要材料、备件质保期1年，质保期自本工程改造完工，机组运行之日开始计算。在质保期内，比选申请人应保证及时免费更换或修理任何并非由比选人人员非正常操作而导致的缺陷或故障；若比选申请人不及时进行处理，比选人可自行处理或委托其他单位处理，所发生的费用在比选申请人的质保金中扣除，比选申请人无权对所发生的费用的合理性提出任何质疑。如质保期内累计发生填料20㎡及以上, 由比选申请人免费将原更换的填料及挡风板进行全部更换。如因比选申请人填料质量原因造成比选人设备损坏由此造成的一切损失将由比选申请人承担。质保期后，比选申请人有责任向比选人提供所需的技术指导服务和备品配件的供货服务。质保期与罚则的具体定义见商务部分有关内容。

8.3.1考核

未达到比选申请人承诺的修后冷却塔进、出水温差保证值，修后保证值每降低0.1℃考核2万元；低于比选人冷却塔进出水温差提高1℃要求，每降低0.1℃考核5万元。

九、施工要求

1、本工程供货、安装及旧物回收处置均由比选申请人负责。

2、 施工中必须严格按照国家、行业相关规范、标准的要求进行，不得损坏比选人设备原部件。

3、施工前检查确认使用设备及材料的规格型号和质量，以保证施工的质量，施工中不准使用不合格的设备和材料。

4、施工前确认现场情况，确认签字后方可开始施工工作。

5、施工期间应正确、安全的使用工器具，施工用电由比选申请人从比选人指定的位置接入。

6、现场施工的安全，文明施工、技术措施必须符合使用单位相关规定。

7、施工前制定详细的工期计划、验收节点、节点验收项目（包含验收方式、标准）。

8、施工时必须保证现有机组的安全运行。

十、工期要求

- 施工地点：四川泸州川南发电有限责任公司#1机组冷却塔；

- 2、工期：2025年4月1日前完成全部工程准备工作；改造总工期为30天，具体开工时间以比选人通知时间为准；现场安装调整工期必须服从招标检修工期总体安排。比选申请人在收到比选人开工时间后3天內，必须具备设备及相关附件的交货条件。同时具备安装人员入场条件。

3、施工期限：2025年4月1日至2025年4月30日。（暂定）

十一、技术资料及交付进度

- 本工程完工后，比选申请人需向比选人提供如下资料：

- 1、提供项目内所供设备产品合格证、出厂证明（包括材质、数量）所有资料和图纸（包括：纸质和电子版）为一式三份，并加盖宣章，比选申请人应于工程结束后三日内，提供所有资料和图纸等技术文件。

- 2、对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，比选申请人应及时免费提供。

十二、双方职责

- 1、比选人职责：

- 1.1 比选人配合比选申请人现场技术服务人员的工作开展，并在生活、交通和通讯上提供比选申请人方便，费用由比选申请人负责。

- 1.2 负责向比选申请人提供设备相关的技术资料。

- 1.3 负责提供项目所需用的现场水源、电源、气源。但气电水的接、用、装、拆等临时工作由比选申请人负责。

- 1.4 提供改造计划并及时组织验收。

- 2、比选申请人职责：

- 2.1 严格遵守《安全生产法》《安全生产许可证条例》《建筑业企业资质管理规定》等其他有关法律、法规、规章和电力行业标准、规程及发包单位的有关规定。

- 2.2 严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工。

- 2.3 严格遵守合同双方签订的针对本工程的安全生产管理协议。

- 2.4 保证提供给比选人的安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

- 2.5 严禁工程转包。

- 2.6 保证施工过程安装使用的大型机具、特种设备、工器具已经检验、试验合格。

- 2.7 应建立安全生产保证体系，保障安全生产的人员、物资、费用、技术等资源落实到位，各类人员应具备相应的任职资格和能力。

- 2.8 比选申请人提供的从业人员必须满足比选人要求，经培训考试合格后，持证上岗，合同和技术协议中比选人要求的特种作业人员必须持有效期内的特种设备作业上岗证；对于比选人认为不具备现场从业能力的任何人员，比选申请人需无理由进行撤换，直到比选人满意为止。

- 2.9 比选申请人全体从业人员应穿着统一的工作服，佩戴具备“三证”：安全带产许可证、产品合格证、特种劳防用品安全标志证（LA），且要有唯一的证书编号的特种劳保用品，进出厂整齐列队进出，不满足要求的比选人有权拒绝人员入厂。

- 2.10 对工程作业现场的安全负责，加强自主安全管理，严禁发生违章行为，一旦出现违章，自觉接受比选人依据制度进行的处罚，包含单位投标诚信分值降低、项目经理或管理人员撤换、违章人员清退出厂、按时缴纳违章罚款等；违章情节较严重且拒不整改时，比选人有权提前终止合同，造成的损失由比选申请人承担，其中未及时缴纳的罚款从合同价款中扣除。

- 2.11 负责做好承包范围内工程的组织和管理，严格按照图纸及合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，以保质保量完成本合同。

- 2.12 在工程实施前编制施工组织设计（或者施工方案）、项目工作计划、质保文件和安全保证措施等报比选人批准。

- 2.13 文明施工，做到工完、料尽、场地清，施工中产生的垃圾运至指定地点。施工中产生的危废物品、杂物或其它垃圾，由比选申请人委托有资质方进行处理。若因处理不当产生环保问题，由比选申请人承担所有责任和赔偿。

- 2.14 做好施工现场公用设施的保护，如损坏要无偿修复。

- 2.15 应服从比选人代表的工程管理，严格遵守国家、地方以及各级主管部门的有关法律、法规及政策，保证不发生影响社会治安和有损比选人形象的事情。

- 2.16 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知比选人。

- 2.17 比选申请人违反比选人现有制度规定且未及时按照比选人要求进行整改，造成的所有损失由比选申请人承担。

- 2.18 比选申请人应严格执行国务院第724号令《保障农民工工资支付条例》相关规定，按时足额支付农民工工资。所有农民工工资问题应由比选申请人及时解决，并承担由此产生的所有费用。若有拖欠，比选人有权代其支付，并可从应向比选申请人支付的款项中扣除相应费用。如果此类事件对比选人造成不良影响，比选人有权解除合同，将比选申请人列入黑名单，取消比选申请人入厂资格。

- 2.19投 标方在施工中涉及职业卫生健康因素的，比选申请人必须定期对施工人员进行健康职业检查，按时发放劳保等防护用品并进行职业健康培训和考试，因身体原因无法胜任当前岗位的要及时对其调整，离职人员要进行离职职业健康检查，相关人员职业健康档案要留存，其他未尽事宜，严格执行《职业病防治法》中的相关规定。

差异无论多少，比选申请人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件1 检修管理协议（样本）

发包方：

承包方：

为全面落实安全生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及甲、乙双方实际情况，经共同协商，明确甲、乙双方在 四川泸州川南发电有限责任公司#1机组冷却塔填料更换、挡风板修复委托工程中各自的管理责任，确保检修工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。

1  人员基本素质：

1.1  承包方提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合发包方的基本要求。有相当经验和能力的检修检修技师、高级工条件年龄可适当放宽，但不得多于3人。

1.2  检修检修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场检修工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

1.3  检修检修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修检修人员需求条件。

1.4  充分领会发包方理念，贯彻、发扬发包方管理理念及精神。有为发包方设备检修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组冷却塔检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。

1.7  检修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业检修的基本理论及检修技能。

1.8  熟悉发包方现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

2  基本职责权限：

2.1  承包方设备检修人员直接接受发包方运行部、设备部质量监督人员行使生产管理和调动权限。

2.2  检修人员积极主动进行设备检修检修、定期工作、设备无渗漏，完成设备的日常巡检工作。

2.3  设备检修承包方项目部负责设备检修人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。

2.4  设备检修承包方项目部指定专人负责卫生保洁、检修力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在设备检修承包方。在进行设备检修和过程中，由承包方内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要

2.5  承包方检修人员对设备检修工艺水平、检修品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。具体的质量要求见附件5《检修质量、进度考核实施细则》，具体的安全要求见附件3《安全生产管理协议》。

2.6  检修计划由承包方编写申报，发包方生产管理审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，检修人员组织实施。备品备件和由发包方负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。

2.7  对于表现优异或较差的检修人员，质检专业组人员有权提出奖励和考核建议，承包方应给予落实反馈。

2.8  每月3日运行部、设备部各专业对设备检修人员进行评价，并将评价结果发至承包方项目部，承包方根据评价情况落实对被评价人的考核并反馈给运行部、设备部。

3  人员管理要求：

3.1  听从领导，服从指挥。根据质量监督检验人员的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

3.2  无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，专业会对其进行考核，考核通知单下发到承包方，承包方接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报专业质检组。

3.3  值班人员无特殊情况，安排次日休息。

3.4  设备检修人员实行定人、定时管理，无特殊情况承包方不允许更换或安排其他工作。

4  备件材料管理：

4.1  设备检修用的消耗性材料由发包方提供；现场检修、抢修时所需要的消耗性材料由检修人员去承包方处领取；

4.2  检修人员配合质检员及时准确地提出检修所必须的备品备件，并搞好领出的材料和备品的验收、管理工作。

5  工具配备：

5.1  承包方至少提供一台轴封块调整加工专用机具，加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强检修和保养，保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。

5.2  日常设备检修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的承包方及时进行补充。

6  人员管理激励机制

6.1  承包方到场人员必须遵从发包方的各项规章管理制度。对于违规行为，发包方将按相关管理规定进行考核。

6.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，承包方应给予落实并及时进行反馈。并评为发包方受欢迎信得过的设备检修人员，作为精神鼓励。质检专业建立设备检修人员功劳薄，对于做出成绩者，发包方将以一定奖励额度进行激励。并通报承包方公司总部进行表奖。

6.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，发包方有权对其进行考核，并通报承包方公司总部。

6.4  设备检修人员的绩效考评跟随专业生产设备检修指标挂钩，由于生产人为因素造成的设备异常及以上事件、事故，依据合同或本协议对相应人员进行考核和责任追究。发包方公司每月以考核通知单形式发给承包方项目部，并要求将考核情况在10天内进行反馈。

6.5  设备检修承包方内部必须根据自身实际并结合设备检修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备检修人员更好的服务于电厂。

6.6  承包方人员奖金发放办法应和发包方评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。

7  项目保证金

7.1  承包方接受发包方委托签订合同之日，承诺将合同总价百分之十作为本工程项目保证金，按月考核。

7.2  工程项目保证金用于承包方在合同履约过程中发生的安全、质量、环保、消防、人身等重大事故或合同约定应予扣减处罚的情形下的考核。

7.3  承包方对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯发包方管理体系经济处罚条款时，应视同于发包方组织体系自觉接受发包方相关部门考核，并在月进度款中予以扣除。

8  协议有效期限：

本协议有效期限，自签订之日起一年内有效。并随着机组设备检修情况和承包方设备检修人员的服务状况，及时进行补充和完善。

9  本协议未尽事宜甲乙双方通过平等沟通协商解决。

发包方代表（签字）：                      承包方代表（签字）：

202  年  月  日                           202  年  月   日

# 附件2 安全生产管理协议（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商安全管理协议

项目名称：#1机组冷却塔填料更换、挡风板修复工程

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。

(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。

二、安全管理依据

甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。

（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三、甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。

2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。

3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。

5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。

8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。

9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。

- 12.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。

13.乙方施工前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

15.乙方应根据合同实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。

16.乙方在正式履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。

四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、安全考核制度

甲方对乙方实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一）若乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。

（二）若乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从工程款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（三）若乙方发生人身重伤事故，甲方有权从工程款扣减5万元/1人·次。

（四）若乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。

（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。

（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从工程款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（九）若乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从工程款扣减500－2000元/次。

（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十三）若乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。

（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。特别是“新冠肺炎疫情”期间若发生疑似或确诊病例，将参照国家、地方相关处理指导意见进行问责。

（十五）若乙方在施工过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议书、检修手册等规定进行经济考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、安全考核制度从签订《xxxxxx合同》承包商安全管理协议之日执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《xxxxxxx合同》中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司   乙方：

代表：                               代表：

202x年  月  日

# 附件3 工程质量协议书（样本）

发包方：

承包方：

为全面落实检修工程质量管理工作，经共同协商，明确双方在四川泸州川南发电有限责任公司#1机组冷却塔填料更换、挡风板修复等委托工程中各自的质量责任，确保检修工程质量，特制定本协议，双方必须共同遵守。

1  设备检修质量管理目标：（承包方负责的范围）

1.1  机组等效可用系数100%。

1.2  设备完好率100%。

1.3  设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0。

1.4  设备检修率100%。

1.5  无检修质量问题引起的非停或降负荷。

1.6  修后设备质量验收一次合格率100%，一次试运合格率100%

1.7  检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准。

1.8  文件包正确使用率达100%。

1.9  修前技术交底达到100%。

1.10  设备修后两个月内缺陷发生率≤1%。

2  承包方质量管理责任：

2.1  承包方必须遵守国家及部颁与本设备检修工程有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患；

2.2  承包方必须执行发包方质量管理体系文件，并接受发包方（或其委托人）对其进行的质量管理。当发包方（或其委托人）认为承包方的施工行为对工程质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。承包方接受发包方（或其委托人）对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用；

2.3  承包方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行设备检修设备检修工作，承包方内部实行三级质量验收。大修期间接受发包方委托对其他项目承包方参与质量验收。

2.4  由于承包方检修设备检修质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由承包方承担，并承担由此引起的所有费用。

3  发包方质量管理责任：

3.1  因发包方（或其委托人）指令失误或其它非承包方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由发包方（或其委托人）承担。

3.2  发包方（或其委托人）参加修后设备W、H点验收。并有权委托第三方进行设备修后质量验收。

3.3  发包方（或其委托人）每季度对承包方进行设备检修质量管理评价，并作为考核兑现承包方设备检修合同的依据之一。

3.4  发包方（或其委托人）原因导致设备缺陷没有处理或处理不及时，由发包方承担。

4  承包方应采取的质量管理措施：

4.1  承包方必须贯彻“质量第一”的方针，结合设备检修工程实际，制定明确的质量目标；

4.2  承包方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作；

4.3  承包方应以有关规范为准，编制设备检修工程的质量标准和实施细则，服从运行部、设备部的质量监督管理；

4.4  承包方应配备与工程项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、材料满足现场设备检修需要；

4.5  设备检修工程采用的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备，必须经现场验收合格，并经运行部、设备部验收签字认可方可使用；严禁不合格品、残次品应用于本检修工程。

4.6  承包方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工；

4.7  承包方建立完善的设备巡检、检修管理流程，确保设备隐患及时消除。

4.8  发生另类缺陷或遇事故抢修，承包方须立即组织人员投入抢修，同时与设备质量监督检验人员一道积极主动确定抢修方案。

4.9  由于检修质量问题造成设备异常及以上事件，由承包方检修负责人完成异常分析报告，质量监督检验人员审核。

5  质量监督及事件处理

5.1  承包方自接受委托进入发包方现场进行设备检修之日起，应自觉接受发包方管理体系中各项标准、规范的约束，视同于发包方管辖下职能部门，接受违规处罚。

5.2  承包方应随时接受运行部、设备部有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员的处罚并及时采取纠正措施。

5.3  由于承包方原因出现未实现具体质量目标的，按照附件2《检修管理协议》执行，同意从项目保证金中扣除。

6  本协议作为工程合同的组成部分，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。

发包方代表（签字）：                      承包方代表（签字）：

202  年  月  日                                     202  年  月   日

# 附件4 环保管理协议（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件；

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

(二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）川南发电公司《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。

2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。

3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。

四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订《        合同》承包商环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

# 附件5：检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前15天必须到货验收 | 物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 物资部、设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 检修前应到场 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 检修单位 | 每项扣100元 | 安全检察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 检修单位 | 每项扣500元 | 安全检察部 |
| 1.12 | 锅炉房电梯未做全面检查 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行 | 检修单位 | 损坏一次扣1000元 | 安全检察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 检修单位 | 扣1000元 | 生产技术部 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位 | 按合同约定 | 检修单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部 |
| 1.16 | 检修人员不到位 | 开工前人员应按合同约定到齐 | 检修单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 检修单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣600元 | 生产技术部 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣400元 | 生产技术部 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次 | 大修指挥部 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 大修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.3 | 指挥部交办工作不落实 | 以指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 大修指挥部 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 接收部门 | 每项扣100元 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 指挥部认定为准 | 物资部 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 指挥部认定为准 | 检修单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 大修指挥部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 需消除的设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 大修指挥部 |
| 3.6 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 大修指挥部 |
| 3.7 | 发生设备异常及以上事件 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用 | 大修指挥部 |
| 3.8 | 质保期内发生缺陷 | 检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时按标准完成 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 |  |

# 附件6：检修安全文明施工考核实施细则

检修安全文明施工考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 安监部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安监部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安监部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安监部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.8 | 对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，100元/项 | 安监部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9．1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.9．2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安监部 |
| 2 | 安全文明 |  |  |  | 安监部 |
| 2．1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．2 | 工作票办理不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．3 | 工作票措施不全 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．5 | 工作票终结不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安监部检查等为准 | 发电部 | 300元/次 | 安监部 |
| 2．7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安监部 |
| 2．8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．9 | 工作负责人进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 100元/人次 | 安监部 |
| 2．10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、厂有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．11 | 现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带 | 现场验证 | 责任部门 | 50元/人次 | 安监部 |
| 2．12 | 未按规定穿工作服和佩带劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安监部 |
| 2．13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安监部 |
| 2．14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
|  | 现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．21 | 没有特种作业资质证人员进行特种作业工作 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安监部 |
| 2．25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．29 | 未按要求进行班组安全活动及进行站班会 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安监部 |
| 2．32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 50元/处 | 安监部 |
| 2．39 | 现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/次 | 安监部 |
| 2．42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 3 | 安全评价要求限期整改而未完成的 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/项 | 安监部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安监部 |
| 4．1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/人次 | 安监部 |
| 4．2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任单位 | 50000元/人次 | 安监部 |
| 4．3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 200000元/人次 | 安监部 |
| 4．4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安监部 |
| 4．5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/次 | 安监部 |
| 4．6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安监部 |
| 4．7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 扣除所有检修奖励 | 安监部 |
| 4．8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任单位 | 500-2000元/次 | 安监部 |
| 4．9 | 发生重大火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 全部检修奖,追究责任单位安全责任 | 安监部 |
| 5 | 发生职业病伤害 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安监部 |

- 附件7：设备检修安全管理标准

1 目的

为加强公司设备检修(包括重大、重要试验)安全管理，规范检修作业现场文明施工形象，确保公司设备检修过程中不发生人身伤害及设备损坏事故。

2 适用范围

2.1 本标准规定了设备检修(包括重大、重要试验)安全组织措施、技术措施的制定与审核，安全措施的执行与检查，特殊项目安全措施，设备检修过程的安全管理与监督及检查与考核，检修安全禁令等。

2.2 本标准适用于公司设备检修(包括重大、重要试验)安全管理。

3 编制依据

《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令）

《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860）

《电业安全工作规程（第 1 部分：热力和机械）》（GB 26164.1）

《电力安全工作规程（电力线路部分）》 （GB 26859）

《电力安全工作规程（高压实验室部分）》 （GB 26861）

《火电机组检修全过程规范化管理》

《电力建设安全工作规程（火力发电企业部分）》（DL 5009.1）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128）

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

《安全生产工作规定》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《工作票操作票管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《易燃易爆场所工作管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《安全生产十条禁令》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《有限空间作业安全管理制度》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《文明办公管理规定》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《环境保护管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《扬尘污染防治管理规定》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《一般工业固体废物产生和利用（处置）管理制度》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《危险废物污染防治管理制度》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《文明生产责任区域划分及其管理》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《职业卫生管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《火力发电厂安全性评价查评依据》（ISBN 978-7-5083-9407-7）

4 相关职责

4.1 生产技术部、设备维修部、发电部、燃煤质检部、外委协作单位是现场作业安全管理的责任

主体。

4.2 安全健康环保监察部负责现场作业安全管理的监督检查工作。

5 安全管理的重点内容

5.1 工作票、操作票签发人，工作票许可人，工作票负责人资格的定期核准和认定。

5.2 公司已经印发实施的各类安全管理标准或制度（规定）及《年度机组检修管理手册》的正确

执行。

5.3 安全隔离措施的实施（警示、隔离措施、安全监护、交叉作业等）。

5.4 检修过程中的安全措施，特别是重点部位或重要作业（如压力容器、高空、起吊等）安全措施的制定与落实。

5.5 检修作业环境特别是特殊作业环境（如有尘、毒、噪、氢气、尿素水解装置区、油区及带电

区域、有限空间）安全措施的制定与落实。

5.6 作业人员劳动防护措施的执行与落实。

5.7 检修作业环境保护措施的执行与落实。

5.8 公司已印发实施的各类应急预案的准备及响应。

5.9 检修作业现场文明施工的实施及执行到位情况。

6 设备检修工作程序的规定

6.1 设备检修安全组织措施

机组大修、小修、重大抢修（包括重大、重要试验）由主管安全生产和生产技术的副总经理、

各生产职能部门、发电部、燃煤质检部、设备维修部负责人组成检修安全工作领导小组，负责检

修工作的安全组织领导和检修工作中的安全管理，督促各检修单位严格执行各项安全规章制度和

落实各项安全技术措施，制止并处罚违章，确保检修人员及设备的安全。检修单位成立相应的检

修安全领导小组，负责本单位检修工作的安全管理，做好职工的安全教育，在检修工作中做到“四

不伤害”，确保检修工作安全、优质、按期完成。

6.2 检修安全措施的制定与审核设备检修工作开工前，检修单位必须按检修项目，依据《电业安全工作规程》预先制定出完善的安全技术措施及危险点分析、预控，机组大修、小修、重大抢修安全措施（检修机组、设备

与运行系统的隔离措施由运行单位提出）应交设备维修部、生产技术部、安全健康环保监察部、公司主管领导（主管安全生产、生产技术的副总经理）会审、批准，由相关单位严格贯彻实施。

6.3 特殊项目的安全措施

为保证有关重要主设备检修工作和人员的安全，以下项目应全面开展风险辨识，并根据辨识

结果单独制定出具体检修安全措施，并严格执行：

6.3.1 大型设备起吊（如汽轮机吊缸、吊转子、循环水泵吊装等）。

6.3.2 炉内搭架和炉内检修工作。

6.3.3 发电机膛内检查工作。

6.3.4 原煤仓内的检修工作。

6.3.5 有限空间作业。

6.3.6 满足国家监管部门规定的运行设备带压堵漏工作。

6.3.7 锅炉、电除尘器检修。

6.3.8 大修现场氧气瓶、乙炔瓶的使用管理。

6.3.9 重大、重要试验。

6.3.10 制氢站、涉氨设备、油库、酸碱罐等危险源设备检修。

6.3.11 特别危险的高空作业。

6.3.12 特殊环境下的带电作业。

6.3.13 其他风险大的现场作业以及《电力安全工作规程》（火力发电厂部分）明确的其他作业。

6.3.14 涉及输电线路施工等风险大、项目特殊的检修作业。

6.4 安全措施的执行与检查

6.4.1 制定的安全措施经审核后，由所在单位严格贯彻实施。生产技术部组织相关职能部门和所在单位对安全措施的执行情况进行检查。

检修机组系统设备的隔离由运行负责。为保证设备安全隔离，应制定设备隔离操作卡，明确操作人、监护人、发令人及相应操作内容，便于指导设备隔离操作。

6.4.2 生产技术部、安全健康环保监察部、检修责任部门均应对各项安全措施的有效执行进行监督，对无安全措施的施工进行制止及考核。

6.4.3 大修、小修、重大抢修、特殊项目开工前必须执行由生产技术部、安全健康环保监察部共同会签，公司主管领导批准的项目检修安全措施和办理允许开工单，无安全措施一律不许开工。

6.5 设备检修安全管理及监督

6.5.1 修前安全管理监督

（a）安全工器具、常用工器具、试验仪器、特种设备等按规定要求进行安全检查、试验，要求上述所用仪器仪表、安全工器具、特种设备均有明显标识的合格证、试验报告或检测报告，并在有效期内。

（b）对检修承包方（外委）自备工器具按照相同标准进行检查落实及验证，不合格的工器具不允许进入检修现场。

（c）针对检修项目开展危险源辨识与风险评价、控制，在检修方案或检修文件包内制定详细预防控制措施。

（d）设备检修负责人组织作业班人员学习施工方案，并根据检修作业存在的风险开展安全技术交底，进一步明确各级检修人员职责，落实好检修前的各项安全措施（含职业健康防护措施）的全面执行。

（e）检修承包方（外委）参与检修的作业人员必须身体健康，无职业病禁忌，特种作业人员必须持有效资质上岗；入场前必须经安全健康环保监察部入场安全教育培训、风险告知、资质（资格）审查、入场《安规》考试合格后方能履行入场手续。

6.5.2 修中安全管理监督

（a）检修工作，应严格执行《电力生产安全工作规程》及公司《工作票操作票管理标准》的规定，严禁无票作业；对各项检修工作内容运行人员应按规定登记，并在操作记录簿上做好详细记录备查。

（b）工作班成员应查看检修现场环境，确定应急情况下的救援、撤退路线。

（c）工作票填写时，工作负责人必须组织作业班成员认真开展风险辨识，并根据风险辨识结果参照公司发布的《工作任务风险评估》明确风险等级，填写在工作票危险点控制措施票内（在危险点后面备注）并明确现场管控人员。

（d）每日开工前履行班前会，工作负责人、专责监护人必须进行“三交、三查”（交代工作任务、交代工作地点、交代安全注意事项；查作业人员精神状态、查安全技术措施是否完善并落实到位、查安全工器具是否满足作业需要）并做好记录。“三交、三查”结束后，方可进行工作。任何时候严禁无风险辨识、无防范措施、无监护就盲目进入现场施工作业。

（e）工作中遇任何威胁到工作人员人身安全的情况时，工作负责人或专责监护人可临时停止工作，待确认威胁消除后，方可继续进行工作；应合理规划工期和施工工序，尽量避免交叉作业，确无法避免的应严格执行交叉作业的安全技术措施（隔离、警示、监护、协调作业时段等）后方可进行检修作业，并在公司安全健康环保监察部的牵头协调下，签订检修施工各方《交叉作业安全协议书》。

（f）每日收工前，应清扫工作现场，如工作现场为通道，应开放已封闭的通道。次日复工时，工作负责人应重新认真检查、确认安全措施正确完备，并召开现场站班会后方可工作。若无工作负责人或监护人带领，工作人员不得进入工作地点。

（g）检修过程中，因检修施工需要临时拆除安全防护设施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等），造成临边、空洞失去防护时必须履行申请许可手续（附件 5），并做好完善的临时隔离、警示、监护等安全措施；待检修作业结束或局部完成时能第一时间恢复的必须立即恢复，并履行报验手续（附件 6）。

6.5.3 设备试转、调试、启动的有关安全规定

（a）设备检修工作结束后，设备的试转、实验、调试必须严格执行检修设备停、送电联系单。工作票办理结束或收回后，设备的试转工作由检修负责人提出并联系，试转工作中的安全由运行把关，要严格执行设备试转的有关规定和检查工作，按设备启动试转程序进行，防止设备损坏事故发生。

（b）设备检修工作结束后，由检修负责人提出设备的调试、设备参数等检修质量是否达到要求，由质量验收人员把关认可。

（c）检修工作全部结束后，设备的分部试运由检修单位负责制定相应组织措施和技术措施并经审核后实施，整体启动由运行单位负责制定启动的组织措施和安全技术措施并实施，把好设备验收关。

（d）全部工作完毕后，工作班应清扫、整理现场，做到工完料尽场地清，不留死角。工作负责人应先周密地检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行值班人员交代所检修项目、发现问题、试验试运结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁并恢复常设标志标识等，待运行值班人员验收完毕后，办理工作终结手续。

（e）遵守《电力生产安全工作规程》其他规定。

（f）安全健康环保监察部、检修管理单位对上述检修过程的安全均要做好“一讲、二看、三查、四干、五验收”

注：“一讲”就是开工前，工作负责人向工作班成员交代工作内容、人员分工、危险部位和现场安全措施，进行危险点告知；“二看”就是工作班成员针对工作负责人的交代查看工作范围，查看作业环境，看清哪些是应检修设备、看清应急情况下的救援、撤退路线等；“三查”就是检查工作班成员精神状态是否满足工作需要，检查安全措施是否完善及落实情况，检查工器具完好性；“四干”，就是作业中严格执行检修规程、规范，工器具、材料、拆卸部件实行定置管理，杜绝野蛮施工；“五验收”就是全部工作完毕后，工作班成员清扫、整理现场，做到工完料尽场地清；工作负责人先周密地检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行值班人员交代注意事项、试验试运结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁并恢复常设标志标识等，待运行值班人员验收完毕后，才能办理工作终结手续。

6.5.4 修后安全管理

6.5.4.1 检修部门对自身检修项目进行安全管理评价。

6.5.4.1.1 评价检修单位（队）开展危险源辨识、风险评价及控制情况。

6.5.4.1.2 评价现场安全管理是否符合规定。

6.5.4.1.3 评价检修安全目标是否实现。

6.5.4.1.4 评价检修现场重点安全管理是否符合规定。

6.5.4.1.5 评价检修现场定置管理执行情况。

6.5.4.1.6 评价检修现场作业区隔离管理执行情况。

6.5.4.2 检修部门（包括外委单位）对检修安全管理进行总结。

6.5.4.3 安全健康环保监察部按照检修安全管理评价表（附件 1）对所有参加检修的部门及外委单位开展评比、总结。

7 检修现场安全管理要求

7.1 基本要求：

7.1.1 人员着装和安全帽佩戴符合《电业安全工作规程》有关要求。

7.1.2 高处作业必须使用安全帽、安全带及安全网（存有火种时，使用防火安全带、安全网）、

防坠器等安全工器具；上下传递物件应使用绳索；在危险的边沿处工作，临空的一面应装设安全

网或防护栏杆、护板等，并在醒目位置挂好各类“安全警示”标示。

7.1.3 在有可能造成高空落物和电气焊作业的下方应设围栏和安全标志，并设监护人，防止落物

伤人和引起火灾。

7.1.4 交叉作业上部应有防止落物的封闭遮挡措施。交叉作业工作现场一律使用工具袋，不准将

材料、工具放在管道、钢架、格栅上。

7.1.5 在格栅平台上放置螺丝和零星工具应使用托盘，做好铺垫等防止高空落物的措施。

7.1.6 做好防止二次污染措施，凡油系统有工作，必须在地面铺上塑料布，再在上面铺一层胶皮，防止油等液体渗漏到地面。

7.1.7 揭开盖板或打开孔洞，必须设置符合防护要求的围栏和护板，并挂安全警告牌。

7.1.8 平台栏杆及楼梯扶手，严禁随意拆除。因工作需要，确需拆除时，应履行安全防护设施拆除许可审批手续,经批准并采取可靠的临时防护措施后方可施工，修后应及时恢复原貌报备。

7.1.9 现场各种孔洞以及隔离围栏要求：防护栏应用Φ50 钢管围成，2m≤平台高度＜20m，护栏高度不低于 1050mm；平台高度≥20m，护栏高度不低于 1200mm。立杆间距不大于 1000mm，中间栏杆与上下方构件的间距应不大于 500mm，踢脚板高度不小于 100mm，底部距地面不大于 10mm。红白相间 300mm 刷警示色。

7.1.10 作业中应做好平台、地面保护，用橡胶皮或木板等进行铺垫。

7.2 重点要求：

7.2.1 施工临时用电的管理

电源点、电源箱、电源线、安全电压照明等设置与管理应严格执行相关技术标准和公司《临时用电管理制度》。

1）检修现场临时电源接、拆线原则上由业主方专职电工负责，若合同中明确要求由承包方负责的，承包方应配备专职电工，将电工操作证资质向安全健康环保监察部申报备案后，按照检修施工合同要求实施临时用电管理，相关接线工作由专职电工完成。

2）施工用临时电源线一律使用胶皮电缆线，严禁使用花线或塑料线，临时电源线必须架空，不能架空的必须采取可靠的防护措施,防止被碾压。

3）在每路施工临时电源开关上,应装设合格的漏电保安器。不能装设漏电保安器的应制订可操作的经批准的安全措施。

4）临时电源线要正确连接，压接牢固，不能用勾挂、缠绕等方法连接。作业中应尽量减少临时线，应装设刀闸、插座的必须装设。

5）在金属容器（如汽包、凝汽器、槽箱、加热器、蒸发器、除氧器）内工作时必须使用 24V 以下的电气工具。

6）在金属容器、炉膛、煤仓、电除尘、沟道、锅炉烟风道、空预器、磨煤机罐体内部及发电机小间、发电机内部等工作必须使用行灯照明，行灯电压不得超过 36V。

7）在特别潮湿或周围均为金属导体的地方工作时，如汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器、水箱、油槽、油箱以及其它金属容器等内部，行灯电压不得超过 12V，并加装合格的漏电保安器。

8）检修现场使用 220 伏照明灯时，应固定牢固，并没有触及的危险，严禁使用碘钨灯。

9）临时电源线必须远离电焊、气焊作业点的热体。

10）工作需要必须在现场敷设电源点时，电源点用户的工作负责人应事先向生产技术部提出书面申请，写明使用地点、需要负荷量、使用时间及特殊要求。

11）经生产技术部同意后由设备维修部、发电部电气专责、燃煤质检部专责会同工作负责人到现场进行电源点的敷设工作。

12）禁止在现场工作电源盘（柜）私自搭接电源。

13）严禁在有爆炸或有火灾危险的场所架设电源点。

7.2.2 防异（落）物措施

（a）高处作业应采取防落物措施，包括：工具绑扎、设置安全网、进行作业下方铺垫胶皮等。

（b）人孔打开，应及时放置临时人孔盖板。

（c）管道、设备开口必须及时使用干净的塑料布进行遮盖等保护。

（d）进入容器内，须进行工具材料清点，绑扎和固定。

（e）重要管道做好管口封堵，重要施工制定相关制度并落实责任人严格执行，做好小物件（异物）的清理。

7.2.3 交叉作业

（a）上方作业保护下方的原则。

（b）必须制定齐全、周密的安全措施，并指定一名作业协调人，明确现场边界、作业顺序、联络手段。

（c）不同专业使用一张工作票时，工作票签字的工作负责人为整个作业的负责人。

7.2.4 起重作业

（a）严格执行公司《起重作业安全管理制度》。

（b）几点具体要求：

1）作业前工作负责人必须向所有工作人员交代技术措施和安全注意事项。起重工作必须由专人负责指挥，按照起重标准、信号，规范起吊作业指挥。

2）起重指挥：一般起吊为口哨加手势；重大设备起吊、炉本体吊笼使用口哨加指挥旗；炉膛或炉顶起吊大件，采用对讲机加口哨指挥。

3）重大、特殊的起重工作，必须制定专门的安全、技术和操作措施，重大物件起吊载荷要准确计算，经公司技术负责人或分管生产的副总经理批准后执行。

4）起重作业前，对起重设备及作业条件使用起吊作业安全检查卡（格式见附件 2）进行检查、确认。

7.2.5 脚手架搭拆要求

（a）严格按照公司《脚手架管理制度》执行。

（b）几项具体要求：

1）脚手架（移动脚手架）的搭设和拆除必须符合《电业安全工作规程》要求。扣件钢管脚手架和门式钢管脚手架的搭设必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》要求执行，并做到：脚手架整体稳固，在电气线路和设备附近搭设应采取安全措施；施工脚手架在工作中材料堆放重量和施工人员重量之和不得超过其荷重；脚手架工作面的外侧应设 1000mm 的护栏或下部设 180mm 的护板。

2）作业层脚手架的脚手板应铺设严密，脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭，不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于 15cm 时应作全封闭，防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。

3）在光滑的地面上搭设脚手架，必须铺设胶皮，在网格板平台上必须铺设足以防止塌陷的平板。脚手架必须设有栏杆、护板、爬梯，要有供工作人员使用的木梯或步道。

4）脚手架钢筋爬梯的使用符合以下要求：采用 A3 钢，钢筋直径由计算确定，但不得小于 12mm；挂钩应无伤痕、无裂口，横档应焊接牢固。使用时，上部应牢固地连接在构筑物上。梯级间距不得大于 40cm；梯身每隔 3m 设一道长 15cm 的撑框。长度超过 10m 的爬梯，中间每隔 5m 应与构筑物绑牢；不得在钢筋爬梯上拉设电源线。严禁将钢筋爬梯作为接地线使用。

5）移动作业平台分为自制和购买的两种，必须编制安全使用注意事项，使用中防止倾翻、防跌落、防触电、防碰撞的危险。严格按照设备说明书进行操作，每 6 个月进行一次功能测试和电气校验。

6）脚手架搭设完毕后，搭设单位首先自查满足现场示范标准脚手架要求后，使用部门按照公司《脚手架管理制度》相关规定组织验收合格，挂牌使用（附件 3）。脚手架标示牌在开始工作前悬挂，并在工作中随时维护，确保处于完好状态。

7）脚手架、安全网、移动梯台等高空作业用具等应在归口责任部门建立日常检查制度。

7.2.6 对设备仪器、工器具、材料、备品备件的管理要求

（a）所有检修用的设备仪器、工器具和安全防护用品必须经检验合格，未经检验的严禁使用。

（b）每日收工前要清点工器具、重要材料和备品备件，防止丢失或其它意外事件，并做到定置规范管理。

（c）加强对易燃、易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性等对设备或人身安全有影响物品的管理。班组和现场汽油、煤油的存放量，不得超过规定数量。

（d）各种电焊机存放要有固定地点；氧气瓶与乙炔瓶存放、使用必须符合要求。电焊线要符合要求，严禁使用裸露电焊线。二次侧有快速插头的电焊机，一定要使用快速插头。

7.2.7 对检修作业及其现场防火的要求

（a）检修现场易燃易爆物品要及时清理。

（b）焊接现场要配备足够的灭火器。防止焊渣掉落，引燃周围易燃物。

（c）上方焊接作业要检查下方有无易燃物，并做好隔离措施,防止焊渣引起火灾。

（d）在易燃易爆场所动火作业，必须办理动火工作票，采取安全防火措施，并做好监护。

（e）氧气瓶、乙炔瓶瓶帽、防震胶圈齐全，并垂直固定放置，存放数量不得超过《电力安全生产规程》规定。夏季高温时露天布置的气瓶或者环境温度较高的部位，应考虑防晒、降温措施。

（f）氧气瓶、乙炔瓶及其它易燃、易爆物品不得混装、混放，使用中两瓶距离不得小于 5 米，并与明火有足够的安全距离。

（g）气瓶搬运必须使用气瓶手推车。

（h）气瓶使用现场必须设置安全告知卡（材质：铝板或硬质塑料板）。

7.2.8 车辆管理

（a）所有厂内机动车辆,须经检查合格。

（b）所有驾驶人员必须有经审批合格的驾驶证,严禁无证驾驶。

（c）厂内机动车辆驾驶室不得超过规定乘员，货车禁止载人。载货时，需有防止货物松脱措施。

（d）厂内机动车辆进入厂房，必须沿规定的路线行驶,无规定路线时,应事先确认路况，以防压坏沟道盖板、碰坏设备。

（e）货车不得进入厂房，若确需进入，必须由用车部门提出申请，经检修指挥部批准后，方可驶入。

（f）氢冷机组检修时,必须严格做好车辆带入火种的预防工作,做好与运行机组的隔离工作。

7.2.9 对酸碱工作的要求

（a）在进行酸碱类工作的地点，应备有自来水、毛巾、药棉及急救中和用的溶液；

（b）搬运和使用浓酸或强碱性药品的工作人员应熟悉药品的性质和操作方法；

（c）从事酸碱工作的人员应根据工作需要戴口罩、橡胶手套及防护眼镜，穿橡胶围裙及长筒胶靴等。

7.2.10 有限空间作业。有限空间（如循环水前池、汽机凝汽器、除氧器、江边取水泵房进水间、工业水池、锅炉空预器及汽包、脱硫吸收塔及烟道、酸碱罐本体内、地坑、深井、污水井及下水道等）的检修（清淤）工作，严格执行《有限空间作业安全管理制度》，遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。作业前应根据有限空间内可能存在的气体种类进行有针对性检测，应至少检测氧气、可燃气体、硫化氢和一氧化碳，设置有限空间作业安全告知牌及其他安全警示牌。当有限空间内气体环境复杂，作业单位不具备检测能力时，应委托具有相应检测能力的单位进行检测。

8 检修现场定置管理要求

8.1 绘制检修现场定置管理图

8.1.1 根据检修现场实际情况绘制现场定置管理图。要求物形为大概轮腕、尺寸按比例，相对位置要准确，区域划分清晰鲜明。

8.1.2 各检修单位都应按照定置图的要求，将生产现场、器具等物品进行分类，搬、转、调整并予以定位。定置的物品要与定置图相符，位置正确，摆放整齐，贮存要有器具。可移动物品，如推车、电动车等也要定置到适当位置，并且在划分区域挂放置信息铭牌，要做到牌、物、图相符，设专人管理，不得随意挪动。

8.1.3 定置实施必须做到：有图必有物，有物必有区，有区必挂牌，有牌必分类；按图定置，按类存放，帐（图）物一致。

8.1.4 设备 D 修以上工作，现场必须设置五牌一图（材质：铝板或硬质塑料板。尺寸：每一小块最小尺寸：高 70cm，宽 50cm）。

8.2 进出场通道布置

检修开工必须对进、出场通道进行合理布置，制定专项管理制度，不允许任何单位以任何理由长期占用进出场通道。确需短期占用的，应事先报告检修指挥部获批准后在规定的时间内实施，不允许超时占用。

8.3 设备和备品、材料的摆放和标识

8.3.1 主机设备解体前应在现场张贴大型零部件和工器具旋转示意图，检修完后拆除。

8.3.2 所有拆卸的零部件不准直接放在地面上，应放在事先准备的橡胶垫上，对于可能有油类或其他脏物漏出的零部件，应在橡胶垫下铺置塑料薄膜。

8.3.3 卷扬机、千斤顶、链条葫芦、滑轮及其他大型工器具，在生产现场放置时，应事先在地面上铺上橡胶垫。常用工具应整齐地排列在白布或薄膜上，或者排放在专用盘中，禁止乱扔乱放。

8.3.4 在主厂房的平台格栅上进行检修作业时，作业区域必须铺设铁板或橡胶垫，以防零部件掉落受损或伤人。

8.3.5 在楼板或平台格栅上堆放物品时，应注意楼板允许载荷重量。严禁在厂房楼板或格栅上超负荷堆放物品。

8.3.6 轴类和其他易滚动、易倾倒的零部件，在现场旋转时应使用道木或木板垫好，防止滚动、倾倒损坏设备或伤人。

8.3.7 螺栓、螺母等小零件应使用专用盘或容器收好，以免丢失。大的螺栓螺母应排列在橡胶垫上并防止碰伤螺纹。

8.3.8 汽轮机汽缸中分面排汽部分揭开处，无论水平或垂直位置均应封盖牢固。汽包、下降管（下部联箱）及拆开的汽水管口等，应封盖牢固并及时加贴封条。

8.3.9 机组检修中，应对检修作业点建立工作隔离区或设立工作区标识，检修隔离区应由专人负

责看护，工作人员应凭证件进、出隔离区。

8.4 工具箱（铁皮箱）的摆放

8.4.1 现场使用的工具箱应摆放整齐，所有暂时不用的工器具必须按规格、品种进行分类存放在工具箱内。工具箱的摆放地点不应占用通道位置。

8.4.2 集装箱（若需要）布置基本要求

（a）实行专人负责制，负责人对其集装箱安全文明状况负责；

（b）临时电源的使用必须事先申请，经过批准后统一敷设，严禁擅自拉接电源；

（c）禁止使用电热水器、电炉或无人在场使用充电器；

（d）无人在时，应切断电源，关好门窗。

8.4.3 对暂时存化学危险品集装箱（若需要）的附加安全要求

（a）存放化学危险品的集装箱必须在检修指挥部办公室办理一份“特准化学危险品存放许可证”，

并张贴在现场的集装箱门外。

（b）危险品必须有完好的包装和醒目的危险品标志。

（c）必须遵守分类存放的原则，严禁把相混可能出现危险情况的危险品存放在一个集装箱内。

（d）存放易燃易爆化学品的集装箱必须注意通风，禁止在箱内或附近进行可能产生明火或高热的作业或活动。

（e）针对储存危险品种类和数量，集装箱必须配备相应的安全防护和消防设备。

（f）除了有人看守，其他任何时候集装箱都必须关闭并锁门。

8.5 气、水源点的设置

8.5.1 检修期间使用气、水源点必须经生产技术部批准。

8.5.2 非消防用途不允许使用消防水。确因工作需要使用的，必须经公司主管安全生产、生产技术的副总经理批准后方可使用。

8.5.3 在现场使用气、水源点，其接头必须牢固，密封可靠，不允许渗漏和跑冒；检修中使用的气、水管道敷设应尽可能避开通道，防止踩踏和压轧；条件不允许的应采取可靠的防护措施。

8.5.4 应本着节约使用的原则，对不再使用和临时不用的气、水源，应及时关闭阀门，防止资源流失。

8.5.5 在检修现场使用气、水源应遵守管理部门的有关规定。

8.6 废弃物的管理

8.6.1 设置废弃物回收区域。

（a）检修现场必须设置固定的废弃物回收区域，回收区域的数量及位置根据现场需要确定。一般废弃物回收区域可分别设置在汽机房 0 米层、汽轮机运转层、锅炉房 0 米层等。

（b）废弃物回收区域必须设置隔离，周围采用围栏规范布置，形状应规则、美观，按照现场安全规程和安全设施规定，围栏摆放要呈直线，留有专门出口便于人员、物料进出。隔离区地面敷设必要的地革、胶皮垫、吸水材料等。

（c）在废弃物回收区内，应根据场地条件和用途划分作业区域，如：钢材区、非钢材区、油罐区、其他废液区、有害废弃物区等，不同区域必须设置废弃物类别的明显标志。

（d）有毒、有害废弃物单独放置在密闭容器内或对其进行全封闭，并注明“有害”字样。

（e）一般固体废弃物如无回收利用价值应先放置于垃圾桶，每日清运至现场指定回收点。

（f）机组检修时系统中残存的水可直接通过下水道排放，系统存油或设备清洗液必须分类放置于废弃物存放区专门容器内。

（g）废水处理产生的固废、含油固废等难以再生的非危险性固废物可参照公司《一般固废、污泥处置有关规定》进行处置。

8.6.2 废弃物的运输

（a）综合管理部负责组织清运垃圾池的废弃物；

（b）存放区内废弃物的清理坚持每日两次，可分别在早上上班后和下午下班前半小时内进行，特殊情况下及时清运；

（c）运输过程中不得撒落、渗漏。

8.7 现场作业区隔离管理要求

8.7.1 设置作业隔离区的范围

（a）检修现场（含厂房内、外）所有平面、立体工作区域。

（b）涉及脚手架（升降平台）等立体工作，应在脚手架（升降平台）的下部设置隔离区。

（c）较小容器内的工作，应将整个容器设置为独立的作业区。

（d）零米以下的单项检修工作，下部无法设置作业隔离区的，应在零米入口处设置隔离区。

（e）涉及两个及以上部门的工作或者在同一区域或设备进行平面交叉作业的，应设置一个隔离区。

（f）其他具备设置作业隔离区条件的工作场所。

8.7.2 隔离区设置的条件和要求

（a）使用新的隔离材料搭制汽轮发电机检修隔离区域，做到整齐美观。

（b）隔离区内各类信息牌使用公司统一格式展板，设置于隔离区醒目位置。

（c）严格按现场平面布置图摆放主要部件。

（d）隔离区内外整齐、清洁，各类安全警示牌醒目、完整、齐全。

（e）使用专用盖板、堵板封堵(刷黄黑相间油漆斜纹盖板、堵板)。

（f）汽轮发电机隔离区内设置坚固的小部件摆放货架。

（g）隔离区内外检修平台、花格栅铺设垫、板。

（h）做好防止高空落物措施。

（i）重要部件和精密部件检修注意确保清洁。

8.7.3 隔离区布置方式

作业隔离区用固定围栏加广告布印刷品、移动围栏、安全旗绳等形成封闭、布置规范，并逐步推行用移动围栏（玻璃钢、铁制）代替警示旗绳。形状应规则、美观，按照现场安全规程和安全设施规定，围栏摆放要成直线；旗绳等一定拉紧，四角用专用的立杆固定，不得斜拉固定在邻近的设备或者管道上，并留有活动出口便于人员、物料进出，旗绳设置符合安规等制度的规定。隔离区地面敷设必要的地革、胶皮垫、吸水材料等。工具、物料的存放应定置管理。

8.7.4 隔离区清洁度要求

（a）检修责任单位应确保作业隔离区内的场地整洁度。

（b）在作业隔离区内，检修责任单位应根据场地条件和用途划分作业区域，如：工具区、设备检修区、材料区等小区域，各个区域内整齐摆放工具、材料和零部件，一般情况下，地面都应敷设胶皮垫等以保护地面。

（c）有些情况下很难形成规范的作业隔离区，如作业区过于狭窄、高空作业等，检修责任单位工作负责人要时刻提醒工作人员对自己的工具和使用的材料做到心中有数，保护设备及其周围的其他设施，尽量保持作业现场的清洁度。

8.8 安全警示标志要求

8.8.1 现场安全警示标志应采用铝制等金属材料或硬质塑料板加工，悬挂整齐。

8.8.2 严禁使用纸张打印悬挂代替。

8.8.3 工作负责人应动态辨识作业安全风险，随时更新警示标志，满足需要。

9 作业信息牌的悬挂

9.1 悬挂作业信息牌的目的：公司各级生产管理人员在现场能及时掌控作业面工作信息，发现问题能及时、方便与作业负责人进行沟通，及时纠正和制止安全、技术、文明施工中的不合格项，同时也是落实安全生产责任制的有效方法。

9.2 悬挂要求

9.2.1 在面向主要安全通道的一侧的隔离围栏(或旗绳)的中间位置上悬挂“作业信息牌”，用软绳（线）等固定，不要用铁丝等较硬的材料固定，信息牌上端与围栏或者旗绳平齐，不留空隙。在同一区域或设备进行平面交叉作业，设置一个隔离区的，并排悬挂同时工作的信息牌（附件 4）。

9.2.2 现场围栏或旗绳、作业信息牌的制作由各责任部门负责。各外包项目由管理部门监督执行。各工作组要随时做好作业信息牌的维护工作，确保作业过程中完好、规范。

9.2.3 作业信息牌在正式进入作业区工作前必须悬挂完毕，工作终结后方可撤离作业信息牌和作业隔离围栏。

9.2.4 关于作业信息牌内注明的安全事项除通用安全要求外，还应结合具体工作特点提出有针对性的安全要求。

9.2.5 作业信息牌适用于日常设备消缺检修、抢修及机组各类检修。

10 严格遵守安全生产十条禁令

10.1 严禁无票（工作票、操作票、动火工作票等）作业，严禁擅自扩大作业范围。

10.2 严禁不具备电气作业资格人员从事电气作业，严禁在可能接触危险带电部位或电气安全距离不足条件下从事任何作业，严禁无可靠的安全措施擅自打开高压配电柜门，严禁无资质人员无监护下进入配电室，严禁擅自解除电气五防闭锁装置或移拆安全设施。

10.3 严禁未按规定佩戴、不正确佩戴、不正确使用安全防护用品（安全帽、安全带、安全绳、防坠器、绝缘靴、绝缘手套等），严禁在生产现场边移动边使用移动通信设备。

10.4 严禁在运行中、机械未完全停止和未采取完善的防止转动措施的情况下，清扫、擦拭、润滑和触摸机械的转动部分。

10.5 严禁发电机组及所属设备故障原因不明重新启动。

10.6 严禁违反起重“十不吊”作业，严禁违反高处“十不准”作业。

10.7 严禁酒后进入生产现场开展工作。在雷雨天气需要巡视室外高压设备时，严禁不穿绝缘鞋，严禁靠近避雷器和避雷针。

10.8 严禁未进行风险辨识、未落实好预控措施即开展检查、保养、试验、维修、卫生清扫等工作。在金属容器内部存在可燃、易爆、中毒等气体未置换彻底时，严禁作业。

10.9 严禁无监护作业，严禁作业人员在安全措施未全部落实的情况下参与工作。

10.10 严禁违章指挥和强令他人违章冒险作业，或明知存在重大事故隐患而未排除，仍冒险组织作业。

11 其他要求

各外来承包商入场开工前，应主动向甲方的外来承包商归口管理部门索取甲方相关安全管理制度，组织学习并严格执行。

12 检查与考核

12.1 运行值、检修维护队、外委项目部执行本标准的情况，由所属管理部门进行检查、考核。

12.2 各部门执行本标准的情况，由安全健康环保监察部进行检查、考核。

12.3 安全健康环保监察部执行本标准的情况，由公司领导进行检查、考核。

12.4 考核标准按公司《安全环保奖惩管理标准》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》及《设备检修安全文明施工考核细则》（附件 7）等执行。

- 附件8： 检修现场安全文明措施执行标准

现场隔离

1.1隔离原则

主设备及重要设备检修区域（如汽轮机、发电机、主变、脱硫、循环水泵、磨煤机等检修区域）应用固定式围栏隔离出主检修区。主检修区再划分成若干功能区，如检修区、备件区、工具区等；并根据定置图设置检修参观通道。

1.2隔离要求

检修隔离区必须采用本标准规定的统一固定式围栏，隔离区形状应规则、美观，围栏摆放要成直线。安全警示带、旗绳等软质围栏应拉紧，四角用专用的立杆固定，不得斜拉固定在邻近的设备或管道等物上。

1.3图例：

隔离图例1

隔离图例2

围栏

2.1围栏使用原则

检修隔离区必须采用本标准规定的统一固定式围栏。

2.2围栏要求

固定式隔离围栏制作应符合以下要求：正反面均为川南发电蓝色底面，中上部为川南发电LOGO标志（如图例所示），中间可布置企业宣传照片、现场宣传图片、安全质量宣传标语等。围栏材质宜为不锈钢，围栏尺寸为1400mm（长）×800mm（高）×24mm，可根据现场的不同需求布置。

2.3图例

围栏图例

铺垫

3.1铺垫原则

检修现场必须严格执行“三不落地”规定，地面、格栅上必须铺上塑料布、胶皮、木板等防护层进行整体铺垫。

3.2铺垫要求

汽机房汽轮机层以及对地面防护要求较高的区域，应采取四层防护，最下层有防水、防油彩条布或塑料薄膜，第二层大于4mm厚橡胶板，第三层细木板（>20mm）或拼接工程木地板，第四层大于3mm厚的防滑橡胶；放置较重的大件设备或物资需要另行用枕木。其他检修区域及通道至少应采取两层防护，最下层塑料布防水、防油，第二层大于4mm厚的橡胶板，安全通道应增加一层绿色橡胶板。

其他检修区域铺垫应采取三层防护，最下层有防水、防油彩条布或塑料薄膜，第二层细木板（>20mm）或拼接工程木地板，第三层大于4mm厚橡胶板。

3.3图例

铺垫图例

标识牌

4.1标识原则

参观通道进口必须设置检修项目及质量验收标准、施工工期进度计划、检修组织机构、川南发电简介、施工单位简介公告牌各一面，立式安全提示标识牌不少于四面，安全横幅不少于两幅，现场根据实际工作设置PVC安全警示牌若干。

4.2标识要求

公告牌：材质：不锈钢（方钢50×50）2800×1800（2400×1200）

立式安全提示标识牌：不锈钢（方钢50×50） 1400×500

安全警示牌：材质：PVC  尺寸：300×400、400×500

4.3图例

公告牌图例

安全警示牌图例

立式安全提示标识牌图例

- 附件9： 冷却塔填料更换、挡风板修复效果评价方法

1、概述

四川泸州电厂2×600MW汽轮发电机组，每台机组配一座9500m2逆流双曲线自然通风湿式冷却塔，冷却塔采用单竖井供水，四条封闭主水槽设计为上、下层结构，在塔内呈十字型布置，其中四条封闭主水槽的上层水槽负责内区供水，四条封闭主水槽的下层水槽负责外区供水。全塔设计安装高效旋转型喷溅装置，喷嘴口径为Φ28mm、Φ32mm两种，淋水装置采用S波PVC塑料填料，淋水填料高度为1-1.25m，除水器采用BO-45/160塑料除水器。

由于淋水装置存在老化堵塞及挡风板损坏等现象，影响冷却塔出力，2025年计划对#2冷却塔全塔填料进行更换，并进行不等高优化布置，对挡风板进行更换。为掌握设备运行情况及更换前、后冷却塔冷却能力等性能指标变化情况，现对冷却塔运行数据收集统计，进行分析对比。

2 技术规范

2.1冷却塔技术规范

| 出风筒型式 | 双曲线形现浇钢筋混凝土结构 |
| --- | --- |
| 淋水面积 | 9500㎡ |
| 塔顶标高 | 159.8m |
| 塔顶部半径 | 36.344m |
| 喉部标高 | 120.8m |
| 塔候部半径 | 34.436m |
| 进风口标高 | 10.8m |
| 进风口半径 | 57.8m |
| 竖井顶标高 | 16.5m |
| 水池外半径 | 66.235m |
| 人字柱对数 | 40 |
| 循环水泵型号 | 88LKXA-30.2 |
| 循环水流量 | 10 .4m3/s |
| 循环水最高温度 | 45℃ |
| 循环水最低温度 | 5℃ |

2.2环境条件

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 厂址海拔高程 | 297.20米（黄海高程系） |
| 多年平均气温 | 17.6℃ |
| 多年极端最高气温 | 40.2℃ |
| 多年极端最低气温 | -1.6℃ |
| 多年平均气压 | 973.2(hPa) |
| 极端最高气压 | 1001.4(hPa) |
| 极端最低气压 | 极端最低气压 |
| 多年平均相对湿度 | 84(%) |
| 多年最小相对湿度 | 21(%) |
| 地震烈度 | 6度 |

3 实验依据和执行标准

《工业冷却塔测试规程》  DL/T 1027- 2006

《冷却塔验收测试规程》 CECS118：2000

4测试收集数据

大气压力、风速、风向

大气干、湿球温度

进塔水温

出塔水温

机组负荷

排气温度

凝汽器真空

凝结水温度

循环水压力

凝汽器排气温度

凝汽器进口循环水温度

凝汽器出口循环水温度

5数据收集及测量方法

5.1大气风速和风向、大气压力数据收集方法：

5.1.1购置DEM6型三杯式风速风向仪、空盒式大气压力计进行测量，同时参考当地气象部门测量数据；

5.1.2测点布置在冷却塔的进风口前2－5米处。

5.1.3仪表距地面的高度应为1.5－2.0m。

5.1.4在测点处，记录风速风向仪、气压计示值，同时记录当天当地气象部门测量数据，填入附件《#1冷却塔测量原始数据统计表》中；

5.2大气干湿球温度的测量：

5.2.1采用DHM2型通风干湿表进行测量，温度表分度不应大于0.2℃，精度不低于0.5级。

5.2.2测点布置在冷却塔的进风口前2－5米处。

5.2.3仪表距地面的高度应为1.5－2.0m。

5.2.4在测点处，直接读取DHM2型通风干湿表数据，同时记录当天当地气象部门测量数据，填入附件《#2冷却塔测量原始数据统计表》中；

※注意：大气风速和风向、大气压力、大气干湿球温度测量时的测量位置统一。

5.3 进、出塔水温的测量：

5.3.1采用PT100,A级热电阻进行测量，辅以精密水银温度计【分度不大于0.1℃，精度不低于0.2级】校正，温度计装在特制的存水套管内，套管内水的深度应能淹没温度计的感温元件。

5.3.2进塔水温在循环水回水取样管处（布置2只PT100，A级热电阻）测量，出塔水温在循环水池进水口处（布置2只PT100，A级热电阻）测量，更换前、后进出塔水温测量位置不变。

5.3.3 PT100测量时，其测温端只与被测介质接触，其输出端直接接入CONST318，利用所测阻值与PT100分度表对应并记录。

5.3.4对测量进、出塔水温的仪表分别编号，首次用于测量进塔水温的仪表在整个项目评估过程中只用于测量进塔水温，同理首次用于测量出塔水温的仪表在整个项目评估过程中只用于测量出塔水温。

5.4循环水压力、机组负荷、凝汽器排气温度、凝汽器进口循环水温度、凝汽器出口循环水温度、凝汽器真空、凝结水温度均通过DCS显示数据为准。

5.5循环水流量DCS中无统计数据，暂无法测量，在数据统计时，为确保测量前后循环水量基本保持不变（本次检修期间#3循环水泵未检修，其运行流量可视为基本不变），尽量保持#3循环水泵单泵（高速/低速）运行。

5.6测量记录各参数时，机组负荷应基本保持稳定，循环水及凝结水未进行补、排水，且在微风无雨的天气条件下进行测量，每一工况点测量时间不低于1小时，测量次数及时间间隔见下表：

| 参数测定次数及间隔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 次数 | 时间间隔 |
| 1 | 环境风速、风向 | 3 | 20 |
| 2 | 大气压力 | 6 | 10 |
| 3 | 环境空气干、湿球温度 | 6 | 10 |
| 4 | 进塔水温 | 6 | 10 |
| 5 | 出塔水温 | 6 | 10 |

6、试验所需仪器

| 序号 | 项目名称 | 仪表名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境干（湿）球温度 | 机械通风干湿表 | DHM2 | 2 | 机械通风干湿表内置水银温度计，仪表测量范围-26℃—51℃，分辨率0.2℃，精度0.5级。 |
| 2 | 大气风速风向 | 三杯式风速风向仪 | DEM6 | 2 | 对侧测量 |
| 3 | 大气压力 | 空盒式大气压力表 | DYM3 | 1 | 仪表测量范围：800hPa—1064hPa，分辨率1hPa，测量误差不大于2hPa |
| 4 | 进（出）塔水温； | 铂热电阻 | PT100 | 4 | 精度A级（进出口各2支） |
|  |  | 水银温度计 | 精密水银温度计 | 3 | 测量范围-26℃—50℃（进出口各一支，为易损件，备用一只） （标准表级精度） |
|  |  | 智能过程校验仪 | 康斯特 （ConST）318 | 1 | 具备中测院检验合格证 |

※注意：上表中的试验仪器为专项仪器，项目评估过程中应妥善保管，小心使用，整个项目评估未完成前，不得挪为它用。

7、数据整理

每一工况的各项参数均应取其在该工况历次测值的算术平均值作为该工况的代表值。

8、填料更换后的性能评价方法

冷却水塔的作用是将在凝汽器内与汽轮机排汽换热升温后的冷却水在水塔中使之与空气直接接触，通过接触传热和蒸发散热，把水中的热量传输给空气，并散入大气。

冷却塔的性能可以分为固有性能与运行性能，固有性能即水塔换热效率由冷却塔的布水情况、空气动力特性、淋水装置结构、填料性能等物理结构所决定；运行性能受汽轮机发电汽耗量、凝汽器特性、循环水温度、循环水流量及大气参数等因素所制约。冷却塔填料更换，属于改变冷却塔的固有性能，更换后冷却塔冷却效率提高，冷却塔进出水温度差增大，循环水出水温度降低，从而使凝汽器背压降低，机组热耗降低。

8.1评估的理论基础

在机组负荷、循环水量、环境温度、风速及大气压力等基本相同的条件下，凉水塔效果直接反映在凉水塔进、出水温差Δ T上，更换填料后，冷却效率提高，则Δ T2-Δ T1≥1℃。

式中：Δ T1—更换前凉水塔进出水温差

Δ T2—更换后凉水塔进出水温差

8.2、凉水塔进、出水温度差比较方法

为了确保评价结果的真实性和过程的严密性，更换前、后分别收集#1冷却塔500MW、550MW及600MW负荷段、在不同环境条件下的凉水塔进、出水温度，统计计算循环水进、出水温差。选取更换前、后环境条件接近一致【即：大气风速和风向、大气压力、大气干湿度接近一致】，且更换前、后循环水量与进塔水温接近一致的情况下对冷却塔的进、出塔水温差进行对比，计算Δ T2-Δ T1，计算结果应≥1℃。

本次更换效果评价时，仅冷却塔进、出水温作为计算使用，环境气象数据及机组负荷等作为确定同等条件参数，不进行计算。

附件：

#1冷却塔测量原始数据统计表

| 测量时间： |  | 测量人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当地气象局 参考数据 | 表计1数据 | 表计2数据 | 校准表计（水银温度计或机械通风干湿表）数据 |
| 当地大气压力（KPa） |  |  |  |  |
| 风速、风向 |  |  |  |  |
| 干球温度（℃） |  |  |  |  |
| 湿球温度（℃） |  |  |  |  |
| 环境湿度（%） |  |  |  |  |
| 水塔进水水温 |  |  |  |  |
| 水塔出水水温 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

#1冷却塔测量数据统计表

| 测量时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 平均 |
| 机组负荷（MW） |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空值（KPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝汽器进水水温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝汽器出水水温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地大气压力（KPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| 风速、风向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 干球温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿球温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境湿度（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 水塔进水水温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水塔出水水温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环水进出水温差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水塔出水温度与湿球温度差值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、注明测量日期、循环水泵运行台数及哪台循环水泵运行，如单台循环水泵运行时，选择#3循环水泵运行时测量。2、根据测量时间，自行修改表中时间。 |  |  |  |  |  |  |  |