四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

#2机组灵活性改造项目之双燃料煤仓

分仓改造技术规范

四川泸州川南发电有限责任公司

2025年5月

目录

1总则	3

2工程概况	4

3执行标准	5

4技术要求	6

5质量检验和保证	13

6供货范围	15

7工期要求	16

8技术资料和交付进度	17

9监造、检验和性能验收试验	17

10技术服务与技术培训	18

11施工组织与管理	19

12安全管理要求	23

附件1检修质量、进度考核实施细则	25

附件2检修安全文明施工考核实施细则	30

- 1总则

1.1本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司#2炉B、E磨煤机原煤仓分仓改造项目，本项目采取总承包模式。比选申请人范围包括但不限于设计、设备选型、供货、制造、包装、运输、施工、安装、调试、组织验收、试运行等。煤仓本体及其控制调节装置、辅助设备的功能设计、强度计算、结构、性能、安装调试和安装结束后原煤仓整体强度、性能试验等由比选申请人总负责。

1.2本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应保证提供全新的、优质的、符合本技术协议以及相关国家与行业标准的成套优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3本项目改造范围包括但不限于：原煤仓改造、液压双向推煤器改造、振打器改造、液压双向插板阀改造、犁煤器改造、煤仓落料口改造、煤仓静电除尘器移位改造、煤仓料位计改造、液压油站安装等其它附属部件及电、气、水接口在内的设计、采购、供货、运输、施工安装、工序验收、调试、试验、试运行、最终交付投产等。上述改造范围仅列出了本改造工程主要改造范围，比选申请人在投标时应充分考虑本改造工程实施过程中必须要实施的原有系统及设备的改造，除非比选人明确，该部分改造工作亦在本次改造工程范围内，由比选申请人负责实施（设计、供货、施工），且不另计费用。

1.4比选申请人对供货范围内的原煤斗分仓改造设备（含辅助系统与设备、附件、备件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的设备和零部件。

1.5本改造项目选用原煤斗分仓和双向液压推煤器清堵结合方式，采用原煤仓从顶部分仓到给煤机入口的改造，分仓型式为垂直于皮带分仓，包括原煤仓仓体修复加固、支撑加固，加装中间隔板、双向插板门、双向液压推煤器、振打锤、皮带卸料犁煤器等及其他配套设备及附件安装，要求平均分仓、下煤顺畅，隔离严密、不泄漏。清堵设备必须有效可靠，确保无堵煤。

1.6本技术规范所使用的标准如与比选申请人执行的标准有差异时，按较高标准执行。

1.7 若本技术规范中前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量的要求为原则，由比选人确定。

1.8比选申请人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中。除因技术因素无法实现而提出的差异以外，其他差异招标人有权作为否决条件。否则将认为比选申请人提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求。比选申请人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.9设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，比选申请人应保证比选人不承担有关设备专利的一切责任。

1.10煤仓隔板改造设计应对新增加隔板重量进行计算，对煤仓整体强度、结构进行计算、校核，设计方案必须在原煤仓设计承载范围内，必要时应对煤斗进行重新设计、加固。

1.11煤仓分仓改造整体强度计算、校核、设计单位须具有电力行业工程设计乙级资质，中标后报比选人审核。

1.12比选申请人全面负责产品的设计、制造、运输等，同时比选申请人需要负责完成因分仓及清堵设备安装，需要变动其它设备的热工相关工作（包含设备的拆线、校线、接线、调试、电缆敷设、电缆保护套管的安装等）。比选申请人需要负责提供插板门及清堵安装过程中所需要的全部热工材料（镀锌钢管、包塑金属软管和接头、电缆等）和工具。比选申请人热工部分接线必须有与图纸对应的清晰的线号标识，并符合相关规程要求。

1.13比选申请人近五年（2020-2025年）应具有在300MW及以上火电机组2个原煤仓分仓改造+液压双向推煤器改造合同业绩。业绩认定均须提供合同首页、范围页、签字页等扫描件，业绩证明材料中需附甲方联系方式供比选人核实业绩应用情况。

1.14比选申请人应具有电力施工总承包贰级及以上资质。

1.15在合同签订后，招标人有权因规范、标准系统发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产之前，比选申请人应在设计上予以修改，合同价格不变。

1.16签订合同后，将以此技术规范为原则签订技术协议，与合同正文具有同等效力。

- 2工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司一期工程为2×600MW燃煤发电机组，配套锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、双拱形单炉膛、悬吊式燃煤汽包炉。锅炉设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，制粉系统采用正压直吹式，每台炉配有6台沈重BBD4060双进双出筒式低速钢球磨煤机。

输煤系统带式输送机采用DTⅡ型带式输送机双系统左右对称布置，从#1A/B至#11A/B共22条带式输送机及胶带；除两座煤场的地面带式输送机为单路外，其余所有带式输送机均按双路设置，一路运行，一路备用，也可满足两路同时运行的需要。在#10A/B带式输送机（即煤仓层带式输送机）上装设有电动双侧犁式卸料器。犁式卸料器采用电动液压推杆或电动推杆和可变槽角托辊升降结构。

每台机组共配备6个原煤仓，煤斗为钢结构筒仓、裤衩型设计，每个煤仓裤衩下部为两个金属小煤斗。壁板外侧设置水平及垂直加强肋，煤斗采用支撑式承重，通过支座将荷载传递给煤仓间框架。原煤仓有效容积433.8m³，原煤仓结构图如下图所示。

- 3执行标准

分仓及清堵设备附属设备的设计和制造，应符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准，这些标准和规范至少包括：

《电力建设施工质量验收及评价规程》  第1部分  DL/T 5210.2-2012

《电力建设施工质量验收及评价规程》  第7部分  DL/T 5210.7-2010

《电力建设施工质量验收及评价规程》  第8部分  DL/T 5210.8-2009

《火力发电厂设计技术规程》                    DL5000-2000

《火力发电厂焊接技术规程》                    DL/T869-2021

《火力发电厂运煤设计技术规定》                DL/T5187-2016

《不锈钢热轧钢板和钢带》                      GB/T4237-2009

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》        DL/T5161-2018

《电动机能效限定值及能效等级》                 GB18613-2012

《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》    DL/T 5175-2021

《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置》DL/T 5190.4-2019

《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》DL/T5182-2021

4技术要求

4.1原煤仓分仓

4.1.1比选申请人提供的设备应功能完整，技术先进，并满足人身、设备安全和劳动保护条件。

4.1.2比选申请人供应的设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、连续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，比选人欢迎比选申请人提供优于本技术协议要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。比选申请人不接受带有试验性质的设备及部件。

4.1.3比选申请人设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得比选人许可或由比选人指定。

4.1.4原煤仓分仓在#2号炉B、E磨煤机原煤斗内进行，从原煤仓中间分隔成两个煤仓（垂直于皮带安装分仓隔板），两个煤仓装不同的煤种，当锅炉快速提升负荷时，可以快速实现煤种的切换，从而提高锅炉变负荷时的响应速度。

4.1.5改造在原设备基础上进行，除新增隔板与双向闸板门外，还需对改造后原煤仓整体强度进行计算、校核，出具校核计算式。

4.1.6在两个煤仓出口处安装双向液压插板门，利用插板门同步开关来完成两个煤仓落煤的转换，确保开关灵活。

4.1.7煤仓改造要考虑入口位置，根据现有上煤皮带的布置情况，需对原煤仓升煤设备进行改造。

4.1.8煤仓分仓改造设计要考虑分仓隔板的强度和刚性，考虑单侧煤仓满煤后新装隔板不变形，改造后原煤仓整体强度不低于改造前强度。

4.1.9煤仓隔板改造设计应对新增加隔板重量进行计算，对煤仓整体强度进行计算、校核，在原煤仓设计承载范围内，必要时应对煤斗连接焊缝、支撑不因煤质变化而发生任何故障，必须出具有电力设计资质单位出具的核算报告。

4.1.10煤仓隔仓板与原煤仓仓壁焊接采用双面焊接。

4.1.11隔仓板及支撑焊接完成后将原煤仓内打磨光滑。隔板与煤仓焊接部位

4.1.12煤仓隔板改造设计要全面充分考虑防堵措施，不能因改造造成煤仓堵煤发生。

4.1.13中间隔板保证其刚性和稳定性，其板材厚度≥12mm,节距≤1500mm， 隔板材料选用耐磨不锈钢CJ1L/BN1D1/201材质(执行企业标准)。

4.1.14比选申请人插板门为两边单独控制液压驱动，要求开关灵活、关闭严密。

4.1.15新加装隔板与仓壁采用双面焊，焊接前，先拆除表面不锈钢板，露出仓壁，将仓壁清理、打磨干净再施焊。

4.1.16比选申请人应充分熟悉原煤仓土建结构图，设计时考虑改造后的高热值煤仓长期存煤对结构造成的影响或疲劳破坏，如必要应采取对原结构的加固措施。

4.1.17比选申请人在开工前，如进行开孔或原结构上增加荷载，应按规定办理许可手续，施工过程中，如损坏梁、柱等承重结构，必须咨询设计院并按照设计院要求恢复。

4.1.18在改造煤仓给煤机入口加装液压插板门，插板材质不锈钢，厚度不小于20mm。

4.19煤仓分仓隔板安装前需拆除金属小煤斗部分高分子耐磨衬板，安装完成后需完成高分子衬板安装。

4.20煤仓隔板改造设计要考虑隔板的强度和刚性，考虑单侧煤仓满煤后新装隔板不变形，应在原煤仓设计承载范围内，必要时应对煤斗连接焊缝、支撑、承重支座等进行加固。

4.21原煤仓分仓后增加料位测量装置，保证每个分仓内均有可靠的料位测量功能。

4.2液压双向推煤器

4.2.1推煤器出口与给煤机入口间设备的安装需同心，误差不超高0.5mm。

4.2.2在液压双向推煤器不工作的情况下，液压双向推煤器犁头处在推煤器隐蔽位置，既不影响煤流的正常下落，同时避免了原煤对犁头的磨损，延长双向推煤器的使用寿命。双犁头的工作面积为：5㎡以上，犁头与落煤管桶壁距离为10mm，双犁头清堵面积占落煤管截面的2/3以上。

4.2.3液压双向推煤器犁头采用NM400材料制作，材料厚度≥10mm。推煤器筒体采用≥10mm厚的201不锈钢板制成。

4.2.4液压推煤器油缸、执行机构能够承受10Mpa的压力。

4.2.5液压双向推煤器装置应焊缝平滑，焊接质量合格，整体密封性好。壳体及外加固筋的布置应不低于原煤仓底部小煤斗的强度和刚度；不低于1.1米行程液压推煤器装置仓体上应设置检修人孔（2个）和取样孔。

4.2.6新装液压双向推煤器部分的仓体寿命不低于10年，犁头寿命优于5年。

4.3振打器

4.3.1振打器应在规定的运行环境条件下，保证能长期稳定和安全的运行。

4.3.2振打器压缩空气压力0.6-0.8Mpa，单次耗气量0.7L。

4.3.3振打器结构要求采用气缸、空气及设计，激发、缓冲、返回均为气道，缸体驱动结构上消除气锤反作用力的设计。振击频率任意可调；振击动量可调200KG-800KG，手动、远程控制。

4.3.4振打器应有良好的振打助流效果，煤斗不易出现堵煤现象，并配有防掉落装置，每个煤斗不少于6台。

4.3.5振打器的气源管道安装由比选申请人安装，比选人提供气源接口。

4.4 液压油站

4.4.1现场的油站上部壳体厚度足8mm以上，油箱壳体厚度足2mm以上。油泵的轴承选用FAG或SKF轴承。油管全部采用304不锈钢，油管管道连接必须采用氩弧焊接。

4.4.2液压油站和油缸特定部位采用柔性连接，缓冲压力，彻底杜绝了设备由于各种应力可能造成的液压油泄漏。电机品牌使用知名品牌，如三菱、ABB、西门子电机等，电机装有保护装置，装有过流保护器，在电机过流缺相或电机负载过大时起保护作用。设备采用PLC进行自动控制实时监测，快速反应。当堵煤条件刚产生或有堵煤迹象时，双向推煤器便立即启动，将附着在仓壁的煤层铲除，从而破坏堵煤的产生。

4.4.3液压油站若设计采用远程控制方式，比选申请人需提供有关控制功能的说明以及必要的控制接口。油系统热工仪表取样连接管路按照金属软管配置，并配有一次阀。

4.4.4对于油站的所有的远传仪表和远传信号(变送器、逻辑开关、测温元件等)，比选申请人应将其连接至本体端子盒或控制箱内。就地仪表至就地端子盒、仪表箱或控制箱的接线由比选申请人设计并供货。

4.4.5最大工作油压10Mpa，最大流量47ml/r，油箱容量＞200L,工作油温15~70℃。

4.5液压双向插板阀

4.5.1液压双向插板阀采用液压对开双向式的。该插板阀配套的液压推杆，双向推力保证能够推拉到位。门板厚度≥20mm，材质为304不锈钢。

4.5.2配套供货的液压双向插板阀均需设置行程开关限位装置，保证阀门开关到位。液压阀门应有开启时间及开关限位双重保护，保证阀门安全运行。

4.5.3阀板要有全方位密封的系统，阀板在运行时能够准确看到阀板的开、关状态（为了便于检修，不支持全封闭式的阀板）。要求阀板能在任何形式下，都可以开关自如，具有可靠、易操作、适用性强等特点。阀板之间有密封装置，阀板开关过程中不允许有泄露现象。阀门有明确的开关位置显示，并且有过载保护装置。要求阀板运行轨道具备抗压能力，避免阀门关闭后，原煤仓中积煤积压在阀板，阀板进而挤压运行轨道，致使运行轨道变形。停电时必须能够实现手动操作功能。

4.5.4液压双向插板阀的筒体厚度不小于12mm，材质为不锈钢。液压双向插板阀结构应合理，开关灵活，在运行中开合自如。阀板的运行轨道具有自动清洁功能，不藏煤不积粉，避免插板门自身粘煤堵煤(插板阀不得使用齿轮、齿条传动形式)。并应能开关正常，不得出现卡涩，开启或者关闭不到位，漏煤及液压执行装置反馈信号失真等缺陷，否则应免费进行改造或者更换，直到满足需方要求。

4.5.5双向闸板门开启方式：双向水平对开，可单门控制；驱动方式：液压驱动。

4.6电动双侧犁式卸料器（犁煤器）

4.6.1 本项目新增犁煤器适用本项目的输煤皮带。犁煤器包括:犁头、摆架、立柱、升降托辊及托辊架、机座、可调连接、长拉杆及四连杆、摆动托辊、托辊架、电动推杆及其它附件（包含满足现场安装使用要求的机械配件），电控箱之外其它机械件都包含。

4.6.2本项目新增犁煤器后对落料口进行改造，落料口尺寸与原尺寸相同，改造

包含土建施工以及上部仓口的制作、安装、调试（材料包含在本项目内）。

4.6.3犁式卸料器的钢结构应有足够的刚度和强度。犁头形式均采用为主副双犁头，主犁材质采用耐磨400材质，厚度不小于16mm，副犁为耐磨材料、材质采用16mn，厚度不应小于12mm，内衬聚氨酯耐磨板（耐磨），并有一-定的高度和内倾斜角度，以防翻煤。

4.6.4犁板工作时，犁板与胶带接触应适度，要求既能将煤犁干净又不能损坏胶带。副犁板下部应设耐磨材料作犁刀、犁刀厚度不应小于12mm。犁刀与犁板采用沉头螺栓连接、使犁刀更换方便、螺栓应选用耐锈蚀、并具有抗磨高强度螺栓。

4.6.5犁式卸料器下部移动托架所用钢板厚度不小于16mm。电动推杆架的材质不低于14号工字钢，犁式卸料器支臂工字钢亦为不小于16号。

4.6.6犁式卸料器外观应平整、光滑，所有焊缝应打磨光滑。

4.6.7托辊在正常使用条件下的使用寿命大于30000h，在寿命期内损坏率不超过10%。托辊参数参照《DT II A型固定带式输送机设计选坏率不超过10%。托辊参数参照“DT II A型固定带式输送机设计选用手册》。

4.6.8犁煤器臂轴处使用轴承，轴承加盖密封，设置加油嘴，便于拆卸检修维护。

4.6.9犁煤器出厂前做试验，固定牢固、切换灵活。

4.6.10皮带运行中，犁煤器落下根部和落煤筒密封严密，不得撒煤。

4.6.11犁煤器犁板的提升和下降均由电动推杆来实现:犁板的提升下降应匀速、平稳、移动托架的起落应平稳、灵活无卡涩现象、活动支架各角轴部位安装前应加满油、犁板框架等结构件安装后无变形。

4.6.12犁煤器的提升采用直径为80mm直径油缸钢连接、松紧度调整、加装可调装置、调节装置应转动灵活、方便。调整长度范围不小于200mm。

4.6.13犁煤器安装必须满足现场安装要求:质保期1年。

4.7仪表和控制设备要求

4.7.1比选申请人负责完成DCS控制系统及输煤程控PLC控制系统硬件配置、逻辑及画面组态、调试等工作，以及公司监控信息管理系统（SIS）中相应点位添加、画面组态、调试等工作。

4.7.2比选申请人需提供提供DCS、PLC接口I/O清单、电缆清册、控制柜内接线图、电路原理图。提供控制逻辑图、运行参数的报警值、联锁保护动作值、整定值和详细控制逻辑条件。

4.7.3现有的热控设备因工程需要移位、异动的情况，方案由比选申请人制定并经比选人认可后方执行，产生的所有相关费用由比选申请人负责。

4.7.4比选申请人负责改造范围内所供设备的安装、电缆铺设、接线、调试工作。

4.7.5比选申请人提供设备必须在就地设置操作盘，能够实现运行人员在就地对所有设备的操作功能。同时部分设备能够实现远方控制，满足远方DCS、输煤程控集中控制的需要。设置远方/就地切换装置，当选择“就地控制”方式时，远方指令不起作用，设备在就地控制盘手动操做，但远方设备状态显示正常；当选择“远方控制”方式时，就地控制盘按钮不起作用，设备由远方实现自动操作。

4.7.6 分仓改造和其配套部件配供的检测仪表和控制设备，应满足分仓改造设备和其配套部件启动、停止、运行和事故处理过程的安全监视、控制、调节、报警、联锁和保护的要求。比选申请人应充分考虑检测元件及仪表在设备运行状态下检修的方便性。比选申请人配套供货的仪表及控制设备必须是经过国家鉴定的合格产品，不得选用国家已公布淘汰或将淘汰的产品。所有仪表与控制设备选型由比选人确认。为了保证设备型号的统一，备品备件的通用性，新增煤仓料位计的选型沿用比选人现场使用的品牌型号（浠濂XL-LM8100(24/10/5)-YM）。

4.7.7原煤斗分仓、配套的液压双向插板门、推煤器及振打装置远方控制通过比选人DCS系统进行控制，犁煤器通过输煤程控PLC控制。比选申请人所配控制箱应具有远方、就地功能，并负责配合直到接口完毕，比选申请人应提供自动控制逻辑图并完成编程组态。在投标书中比选申请人应详细说明配套供应的控制箱的功能、工作原理、实现方法，并应详细列出该控制系统硬件清单。

4.7.8比选申请人应提供配供设备的安装使用说明书，列述其运行中各项参数的正常值、报警值、联锁和保护装置动作值。并详述其在启动、停止、正常运行、事故处理过程中的检测、控制、调节、报警、联锁和保护的内容和要求，和配供控制设备系统的特性、功能、原理、安装、调试和使用注意事项。

4.7.9仪表应采用法定计量单位，所有控制装置的模拟量输入、输出信号应为4～20mA DC；开关量的输入、输出信号应为无源干接点信号，容量不小于220V AC 3A、110V DC 3A。

4.7.10配供测控设备中的开关量仪表应选用进口品牌或国内知名品牌，其切换差值应能满足要求，能在被测参数正常变化范围内实现信号自动复归。品牌应为：SOR 、GEORGIN、VICKERS或不低于推荐标准的品牌，设备选型最终由甲方确认。

4.7.11配供的在辅机和其配套部件本体上安装的压力指示表（如有），小型仪表盘上安装的各种指示表（如有），采用一次式仪表，其表壳直径为φ100mm，精度不低于1.6级，并配备仪表阀。压力表品牌应为：安徽蓝德、上海自动化仪表三厂、重庆川仪或不低于推荐标准的品牌，设备选型最终由甲方确认。

4.7.12配供的在辅机和其配套部件本体上安装的双金属温度计（如有），材质不锈钢304，精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ100，万向型，抽芯式；双金属温度计品牌采用（三选一）：安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化；数量：满足现场需求，设备选型最终由甲方确认。

4.7.13热电偶选用不锈钢耐磨保护套管，采用K型或E型热电偶（双支，一用一备）。精度：工业I级。热电阻选用铂热电阻（分度号Pt100，双支，一用一备）及不锈钢耐磨保护套管,精度：A级。温度计不允许直接接触介质安装，必须加装防护套管。对振动大测量点应为无振动安装，采用减震型产品。所有热电阻及热电偶其引出线应有防水式接线盒，并根据管路来选择螺纹连接型或焊接型。测温元件安装的插入深度应符合相应的国家及行业标准。数量：满足现场需求，设备选型最终由甲方确认。

4.7.14控制箱的设备部件主要包括：空气开关、接触器、中间继电器以及其他电器元件应选用施耐德、ABB、欧姆龙等知名可靠产品，布置应考虑环境温度的附加影响，并能满足维护、更换时所需的空间位置。

4.7.15箱内供外部接线用的接线端子应采用凤凰、魏德米勒或同等质量品牌端子，并使其在安装、接线、维修、试验和更换时便于操作，接线端子应安装在箱体基础上方至少0.3m高度处。箱内应留有总端子数的15%～20%的空端子作为备用端子。每个端子仅允许接一个端头。箱内布线应整齐美观，便于检修。箱内应附有经过塑封的控制柜内接线图、电路原理图等。

4.7.16配供的液压设备和配套部件本体上安装的测控设备，其定位、安装方式、支承件、连接件，至本体取压装置的连接导管、阀门，至本体接线盒连接导线、电缆及安装附件等，均由比选申请人设计、供货。

4.7.17 本工程液压系统所采用的电磁阀为高性能电磁阀，使用寿命达10万次以上，电磁阀在失电、失气、失信号时动作方向应保证整个生产系统的安全，品牌采用（三选一）：美国ASCO、英国Norgren、日本SMC或不低于推荐标准的品牌，设备选型最终由甲方确认。

4.7.18本工程所采用的位置开关，须有良好的密封性能（不低于IP65），机械触点式开关需≥10 万次动作寿命；无触点式开关（如接近开关）寿命≥100 万次。触点类型：常开（NO）/ 常闭（NC）触点需根据控制系统需求选择，优先采用 双刀双掷（DPDT）*触点，支持冗余设计（如一对触点用于检测，一对用于备用）。可采用无触点式开关（如接近开关、霍尔开关）替代传统机械触点，避免机械磨损导致的接触不良，尤其适用于高频动作场景。触点容量：直流：≤24VDC，电流≥0.5A（适配 PLC 或 DCS 系统）；交流：≤250VAC，电流≥3A（直接驱动继电器等负载），需标注最大切换功率（如 100VA）。外壳材质：选用 304不锈钢或增强型工程塑料（如 PBT、尼龙），耐腐蚀、抗磨损，适应煤灰的微酸性腐蚀环境；开关本体需具备 ±15° 角度调节或轴向位移调节功能，方便精准校准位置检测点。配备 LED 状态指示灯，便于现场调试和故障排查。品牌采用（三选一）：欧姆龙、FESTO、日本SMC或不低于推荐标准的品牌，设备选型最终由甲方确认。数量：满足现场需求。

4.7.19辅机或其配套部件配供的与其组合安装或就地安装的电控箱、动力箱柜，应具有防尘、防溅性能，并符合国家标准G84208《外壳防护等级的分类》中规定的IP54级的要求。箱体和盘体应设密封门（门上有玻璃观察窗和锁把手），显示、操作设备安装于箱内的安装板或内门上，制作和安装工艺精致美观。电控箱、动力箱柜厚度不小于2mm304型不锈钢箱体。

4.7.20当电控箱内并存强电动力回路、强电控制回路和弱电信号回路时，控制箱内并存强电动力回路和弱电信号回路时，比选申请人应将各种回路并联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电(动力、控制)回路干扰弱电信号回路的措施，利于运行、检修安全。

4.7.21比选申请人提供的所有一次仪表、控制设备的接口信号，应连接至比选申请人提供的接线盒、仪表控制箱柜、控制箱的端子排上。比选申请人负责设计安装在就地的接口点的位置。

4.7.22比选申请人负责本次改造项目范围内所有电缆的设计及供货。电力电缆全部选用ZRC－YJV22-0.6/1.0kV型阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带内钢铠的电力铜芯电缆，一般控制电缆为ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75型控制电缆，与热工连接的信号电缆选用ZRC-DJVVP2-22-0.45/0.75型计算机电缆，具体要求见热控要求。

4.7.23就地控制箱应适应腐蚀性环境的要求，采用不小于2mm厚的304不锈钢材质，就地控制箱外壳防护等级为IP54，为避免潮湿、粉尘、有害物或温度的影响, 就地控制箱应在装配后保持密封，孔洞封堵到位。

4.7.24电缆接线必须采用合格的电缆鼻子，压接紧固，电缆鼻子终端热缩黄绿红蓝标识终端头。

4.7.25所有电缆从电缆槽引出至就地设备应使用镀锌管和耐高温蛇形管，镀锌管尺寸应与现场现有设备一致，镀锌管、蛇形管及相应的接头由乙方负责，现场布置合理，整齐美观。

4.7.26电缆敷设所用的桥架及镀锌钢管热浸锌厚度不得低于65μm。

4.7.27控制箱的电源电缆保护软管必须符合标准，电缆软管保持自然弧度，电缆进箱处不可持力，电缆软管与镀锌管的接头处必须采用管接头，电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。

4.7.28比选申请人提供的空气过滤减压阀,品牌应为：SMC、ASCO、FESTO或不低于推荐标准的品牌，电磁阀技术参数应满足：高性能电磁阀，品牌应为：ASCO、FESTO、SMC或不低于推荐标准的品牌，设备选型最终由甲方确认。

4.7.29所有使用压缩空气的仪表和执行器等设备应在压缩空气管道上设计单独的仪表阀门，要求各设备的压缩空气可单独隔离。取样管至少采用不锈钢气源管φ8X1.5以上并满足使用要求，角钢、槽钢均采用热镀锌角钢、槽钢。气源管的布置应整齐美观。角钢、槽钢、气源管、阀门、接头等由比选申请人负责。

4.7.30因控制箱更换造成的墙体或钢梁的安装痕迹必须清除和覆盖。控制箱必须有可靠的接地装置。控制回路地排必须与箱体采用专业接地线可靠连接。

4.7.31 电缆管及电缆敷设

配套的液压双向插板门、推煤器及振打装置电缆接入DCS电子间控制柜内，犁煤器、料位计电缆接入煤仓间输煤远程PLC电子间控制柜内，控制柜内需新增继电器等隔离装置，新增工作由比选申请人负责。

（1）电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平，内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀，在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。

（2）电缆管的加工应符合下列要求

（3）管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

（4）电缆管在弯制后，不应有裂纹和插板门显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。

4.7.32各热控设备和仪表保护柜的标示、标志牌、电缆牌必须符合甲方生产现场7S要求。

4.7.33 热工设备安装和控制系统接线必须符合《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定 DL/T 5182 》及《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置  DL 5190.4》相关规定。

4.7.34 本工程所涉及的热工设备提供不低于总数量20%的备件，不足1只的按1只提供。

5 质量检验和保证

5.1总体要求

5.1.1比选申请人应保证所提供的产品满足电厂安全、可靠运行的要求，比选申请人在产品的设计、制造、检验及包装发货方面应有切实可行的措施，确保产品的质量、性能和安全可靠。

5.1.2比选申请人应在合同签订后2周内向需方提供与本合同产品有关的检验和试验标准、制造检验与试验计划，介绍主要制造工序及检验和试验项目。

5.1.3比选申请人应对产品进行全面检查（包括完成产品相关试验、检验，填写、审核完成对应的检验或试验报告等）合格后，方可向比选人交检。

5.1.4除非比选人已确认不进行复检，通常产品制造完工后，要经比选人检验人员复检认可后才能发往工地，比选人进行复检时，比选申请人必须提供产品的质量检验资料（标准、程序、记录或报告等），比选人对其质量检验记录予以检查，产品复检合格后，比选申请人应提供相应的质量检验资料复印件，比选申请人应积极配合并提供相关资料的复印件，并不发生任何费用。

5.1.5比选申请人提供的合同产品需具有合格证和说明书。

5.1.6质量检查期间,比选申请人应在检测场地、起吊、检测工具方面为需方提比选申请人便，应为比选人检查人员的办公、通讯、生活条件提比选申请人便。

5.1.7比选申请人的主要外购件和分包商清单见下表，没得到需方的书面确认，比选申请人不得改换。

5.1.8比选申请人对自己承制的产品质量负责，比选人的质量检验不能免除或减轻比选申请人对产品质量的责任。

5.1.9在产品质保期内，由于比选申请人原因造成的性能不良，机件损坏及与质保书不符等质量问题，比选申请人应及时免费修复，更换零件直至整台产品更换。

5.1.10在产品整个使用期内，比选申请人应负责处理一切有关的质量和技术问题，能提供72小时到厂服务，并及时提供备品备件。

5.2性能验收试验：

5.2.1.性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本规范的要求。

5.2.2性能验收试验的地点由合同确定，一般为比选人现场。

5.2.3性能验收试验的时间：煤仓分仓改造后三个月内能解决锅炉快速切换切换煤质，从而提高锅炉变负荷时的响应速度。同时转换闸门运行流畅，下煤顺畅，视为验收合格。

5.3质量保证

5.3.1本工程项目质量保证期为本改造项目通过竣工验收，且机组成功运行168小时运行之日起算一年。

5.3.2比选申请人应有持续使用的质量保证措施，比选申请人应满足本规范书所提的技术要求。

5.3.3比选申请人应向最终用户保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和疏忽。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足本EPC项目的安装，启、停及正常运行和维护的要求。

5.3.4比选申请人应具备有效方法，对其投标和委托分包出去的所有项目的质量和服务，均应符合本规范书的要求。

5.3.5一切影响设备和材料的制造、加工、试验及检验均应接受最终用户的监督。

5.3.6如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况，在经证实设备储存安装、维护和运行符合要求时，比选申请人应尽快免费更换。

5.3.7最终用户在保证期内发现部件缺陷、损坏情况，应及时向比选申请人提出索赔要求，比选申请人在保证期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，收到后十四天内未作答复，则认为比选申请人已接受所提要求。

5.3.8在上述情况下，需要进行设备（部件）更换、修复或必需项目停运进行处理所用的时间，保证期应作相应延长。任一上述情况更换的设备（部件）和材料的保证期，应按更换之日起重新开始计算。

6供货范围

本工程包含#2炉B、E磨煤机原煤斗分仓及其附属设备，包括2套整仓原煤斗分仓改造及液压推煤器改造前的勘测，本体及其控制调节装置、辅助设备的功能设计、强度计算、结构、性能、安装调试和安装结束后原煤仓整体强度、性能试验等方面的技术要求，改造后原煤仓的总体安全、性能由比选申请人总负责。

6.1供货范围清单

| 序号 | 名 称 | 型号、参数 | 单位 | 数 量 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分仓隔板 |  | 套 | 2 |  | 2台磨 |
| 2 | 双向液压插板门 |  | 套 | 4 |  | 2台磨 |
| 3 | 液压推煤器 |  | 套 | 4 |  | 2台磨 |
| 4 | 犁煤器 |  | 套 | 4 |  | 输煤皮带 |
| 5 | 液压油站（含阀块、油泵、电机） |  | 台 | 4 |  | 包含液压油 |
| 6 | 振机器 |  | 台 | 24 |  | 每台磨不少于12台 |
| 7 | 防堵系统控制箱 |  | 面 | 4 |  |  |
| 8 | 动力电缆 |  | 套 | 4 |  | 满足现场需要 |
| 9 | 行程开关 |  | 件 | 若干 |  | 满足现场需要 |
| 10 | 就地控制柜 |  | 套 | 4 |  | 包含柜内设备， 满足现场需要 |
| 11 | 雷达料位计 |  | 套 | 9 | 浠濂XL-LM8100 (24/10/5)-YM | 备一套 |
| 12 | 控制电缆 |  | 套 | 4 |  | 满足现场需要 |
| 13 | 信号电缆 |  | 套 | 4 |  | 满足现场需要 |
| 14 | 气源管、电磁阀、减压阀、手动阀门等配件 |  | 套 | 4 |  | 满足现场需要 |
| 15 | 电缆桥架、镀锌管、电缆软管、接头等配件 |  | 套 | 4 |  | 满足现场需要 |

6.2随机的备品备件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气锤密封件 | 专用 | 套 | 4 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

7工期要求

本改造工程#2机组预计开工时间2025年9月15日，施工工期30天。具体开工时间根据电力调度机构批复为准，比选人提前７日通知比选申请人进场。比选申请人产品设计、供货、安装施工和调试进度必须满足比选人#2机组检修工期需要。

8技术资料和交付进度

8.1一般要求

8.1.1 比选申请人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘或光盘。电子文件应采用统一的格式，文字软件采用Microsoft Word 2003，图形软件采用Auto CAD 2004。

8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，因提供设计用技术资料与产品不符造成的结果由比选申请人负责。

8.1.3 比选申请人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

8.1.4 比选申请人提供的技术资料一般可分为投标阶段，设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。比选申请人须满足以上的具体要求。

8.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，比选申请人应及时免费提供。

8.2资料提交的基本要求

8.2.1 设备监造检查所需要的技术资料

比选申请人应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

8.2.2 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料及备品配件清单和易损零件图（比选申请人细化并提供具体清单和要求，比选人确认）。

8.2.3 比选申请人提供的其它技术资料(比选人提供具体清单和要求，比选申请人细化，比选人确认）。包括但不限于：检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告；比选申请人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单；设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）；详细的产品质量文件（包括材质、材质检查、焊接、热处理、加工质量、外形尺 寸、水压试验和性能试验等）。

8.2.4工程结束后比选申请人按比选人档案管理相关规定将所有技术资料、竣工验收资料归档。

9监造、检验和性能验收试验

9.1概述

本章节用于合同执行期间对比选申请人所提供的设备（包括对分包、外购设备）进行监造、检查和性能考核试验，确保比选申请人所提供的设备符合本技术规范规定的要求。

9.2工厂检查

9.2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。比选申请人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。比选申请人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

9.2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

9.2.3 比选申请人检验的结果要满足本技术规范规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，比选申请人要采取措施处理直至满足要求，同时向比选人提交不一致性报告。比选申请人发生重大质量问题时应将情况及时通知比选人，其处理方案需经比选人确认后实施。

9.2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

9.3对比选申请人配合监造的要求

9.3.1 比选申请人对设备监造负责，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

9.3.2 比选人监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。比选申请人给比选人监造代表提供工作、生活、交通、通讯等的方便。

9.3.3 重要原材料在加工前应在比选申请人复检后，由比选人监造代表确认后方可投料。

9.3.4 合同设备的重要部件和专用部件未经比选人允许，比选申请人不得擅自调换。

10技术服务与技术培训

10.1比选申请人现场技术服务

10.1.1 比选申请人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。比选申请人要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。

10.1.2 比选申请人服务人员的一切费用己包含在合同总价中，包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、保险费、各种税费等等。

10.1.3 比选申请人现场服务人员的工作时间应满足现场进度的要求。比选人不再因比选申请人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

10.1.4 未经比选人同意，比选申请人不得随意更换现场服务人员。同时，比选申请人须及时更换比选人认为不合格的现场服务人员。

10.1.5 比选申请人技术人员在现场工作内容如下所示：

10.1.5.1 比选申请人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

10.1.5.2 在安装和调试前，比选申请人技术服务人员应向比选人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，比选申请人应向比选人提供设备安装和调试的重要工序和进度表，比选人技术人员要对此进行确认，否则比选申请人不能进行下一道工序。经比选人确认的工序不因此而减轻比选申请人技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题比选申请人仍要负全部责任；

10.1.5.3 比选申请人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，比选申请人现场人员要在比选人规定的时间内处理解决。

10.1.6 比选申请人对其现场服务人员的一切行为负全部责任

10.1.7 比选人要配合比选申请人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

10.2技术培训

10.2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，比选申请人有责任提供相应的技术培训，培训内容和时间应与工程进度相一致。

10.2.2 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

10.2.3 比选人为比选申请人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

11施工组织与管理

11.1项目管理

11.1.1 项目管理组织机构

比选申请人应在项目场地设置项目经理管理部(以下简称“项目部”)，以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目部是比选申请人履行其在合同的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目部应为比选申请人履行其在合同服务的唯一机构，其所有行为均视为比选申请人本身的行为。项目部人员配置必须满足煤仓改造施工进度需要，须包括下列人员：

11.1.1.1 项目经理：比选申请人应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的具备相应资质人员作为项目经理。项目经理代表比选申请人履行合同，为比选申请人履行合同项目服务的唯一授权代表。比选申请人任命的项目经理应经比选人同意，如果比选人有充分理由认为比选申请人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求比选申请人撤换其项目经理，比选申请人应在规定期限内更换项目经理。

11.1.1.2 项目施工技术负责人：比选申请人应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的技术人员作为项目技术负责人。

11.1.1.3 项目专职安全员：比选申请人应任命一名具有同类工程安全管理经验、并熟悉工程施工中危险点的具备相应资质人员为专职安全员。

11.1.2 由于比选申请人人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由比选申请人独立承担。

11.1.3 比选申请人严格实行垃圾分类，废油漆及其有机溶剂、废电池、废电路板等比选申请人集中组织收集后由比选人组织将危废统一移交至指定位置，并填写三联单作为后期资料移交。比选申请人造成环境污染问题，要及时采取措施，使问题得到迅速弥补，并记录详细情况，包括纠正后的效果。

11.1.4 工作结束后的废旧材料等要合理处置，工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

11.1.5 项目沟通

比选申请人进入比选人辖区，应严格遵守比选人的各项规章制度。

比选申请人应服从比选人的现场管理。

比选申请人应积极参加比选人组织的工程协调会。

比选申请人应保证施工期间人员组织结构配置足够、稳定、充分，项目部人员在施工期间需要离场必须经过比选人的同意。

11.2 方案及措施

11.2.1 比选申请人提交如下方案

煤仓改造布置总图，施工图纸、施工方案、组织/技术措施。开工前，比选人组织施工方案审查，如方案优化，其费用不做调整。

11.2.2 因施工需要产生的所有措施费用（包括安全文明措施）已含在合同总价中。

11.2.3 开工前双方签订安全管理协议、环保管理协议，施工过程中若出现任何安全、环保问题，比选申请人自负。

11.2.4 施工所用的标准及规范

国家和地方现行的标准、规范及其他技术文件，比选申请人的企业标准。

行业标准、规范及其他技术文件。

产品生产厂家的产品说明书及其他技术文件。

11.3 双方职责

11.3.1 比选人职责

11.3.1.1 负责改造过程中进行全过程安全、生产管理和协调工作。

11.3.1.2 在工程期内对比选申请人从安全、质量、进度、文明施工等方面实行全方位监督管理。

11.3.1.3 提供由比选人编制的检修文件包、质量验收文件、检修文明施工安全管理制度及检修管理手册等。

11.3.1.4 组织比选申请人人员安全教育培训、考试和安全技术交底，内容包括安全、环保、文明生产等方面标准和要求。

11.3.1.5 对比选申请人自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足比选人要求的工具拒绝其进入现场。

11.3.1.6 对到货的设备进行验收，提供设备临时堆放区域。

11.3.1.7 提供现场施工所需电源、压缩空气源、水源接口，相关线路搭接敷设比选申请人自行负责。比选申请人可按比选人公司相关规定向比选人借用特种车辆和机械，用后必须及时归还，不得转借他人或带离比选人现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿，能修复的将酌情处理。

11.3.2 比选申请人职责

11.3.2.1 必须遵守国家、行业法律法规和安全生产有关规定，遵守比选人企业相关管理制度。

11.3.2.2 根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种必须持证上岗。

11.4.2.3比选申请人需提供完整的功能满足技术要求的原煤仓分仓改造及附属部件，并对所设计的系统、所提供的设备、附件及其功能和参数负有全部责任。

11.4.2.4 比选申请人应对施工范围内设备的成品保护负责，对该区域范围内或施工所必须临时拆除的设备负责，如施工损坏设备须照价赔偿或恢复，并保证其原功能不受影响。

11.4.2.5 比选申请人负责项目改造施工所需工器具（含工器具耗材）、检修脚手架搭拆、保温撤除及恢复、车辆、劳动保护用品、检修照明器具、安全围栏、安全警示、根据比选人要求涉及的宣传标语及其它物品等。

11.4.2.6 比选申请人负责现场的安全文明生产施工管理工作。包含检修系统设备区域清洁文明卫生、检修期间的电梯使用管理、施工安全文明措施布置维护等，并将安全文明施工措施及管理费用单独列入分项报价清单。

11.4 质量管理

11.4.1 比选申请人质量管理手册

比选申请人应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2015质量管理体系要求的质量计划或质保大纲，提供达标创优的策划、措施。

11.4.2 比选申请人应达到的质量目标

全面达到国家和电力行业优良标准，达标投产，创优质工程。

11.4.3 设计质量目标

方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯2%。

11.4.4 设备质量目标

选型合理、技术可靠、严格监造、供货及时、设备缺陷率≯1%。

11.4.5 施工与调试质量目标

施工工程优良率：100％；

保护装置、主要仪表投入率100％、自动投入率100％；

调试工程优良率：100％；

168小时试运一次成功。

11.5安全文明施工

11.5.1 施工的总目标

不发生轻伤及以上事故；

不发生一般设备事故；

不发生火灾事故；

不发生环境污染事故；

不发生误操作事故。

11.5.2 比选申请人须在投标文件中详细描述安全文明施工的措施。包括但不限于以下要求：

（1）比选申请人在现场应遵守比选人有关文明生产的文件、规定和考核办法。

（2）检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，安全围栏采用规格型号统一的钢制围栏设置，该费用由比选申请人承担。

（3）比选申请人在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

（4）比选申请人人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合《电业安全工作规程》要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

（5）比选申请人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞比选人人员。

（6）检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放，公共物品不受损坏。

（7）检修工作的各种技术图表、质量标准、安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐，按检修项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。

（8）重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工具进行登记，防止工具、异物等遗失在设备内部；与检修工作无关的人员禁止入内，进入检修区域的人员需佩戴统一编号的胸卡，以便登记。

（9）作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

（10）搭设脚手架和临时放置较重的设备时，要垫好木板、橡胶等物，防止损坏地面。

（11）检修工作中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。

（12）检修工作中要及时清理被检设备和检修现场，保持并检修区域和生产场所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清。

（13）检修工作完成后，要求设备见本色，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。

（14）检修工作完成后，要求管道保温良好，不超温；油漆或保温铝皮良好，管道涂色和色环、介质名称、流向标示齐全、清楚。

（15）严格实行垃圾分类，特别要防止化学药品、废油、废电池等对环境造成危害的物品直接进入垃圾箱发现问题，要及时采取措施，使问题得到迅速弥补，并记录详细情况，包括纠正后的效果。

（16）工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

（17）比选申请人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经比选人的生产管理部门批准后方可实施。

12安全管理要求

12.1项目安全管理模式

本工程采取EPC总承包模式，比选申请人对项目安全管理负全部责任，比选申请人管理人员应至少每天巡视现场一次。

12.2 人员要求

12.2.1 特种作业人员（含高处作业）必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料；安全员必须持有安全资格管理证书且在有效期内；比选申请人所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成比选人组织的各项培训、考试。

12.2.2 比选申请人负责人、安全员、工程技术人员距离开工日期至少提前5天到比选人接受安全教育培训和安全技术交底。

12.3 安全工器具

比选申请人应提供满足工程施工需要、保证人身和设备安全的施工机械、工器具及安全防护用品、安全用具。安全工器具、安全用具经检验合格，并在有效期内。

12.4 本项目安全风险

12.4.1 作业中有高空作业，有高空坠落及落物打击伤害的可能。

12.4.2 煤仓施工内空间狭小，相对封闭属受限空间作业，有挤压、碰伤、窒息伤害的可能。

12.4.3 煤仓内煤粉未清理或未清理干净，因杂质或煤粉自燃的原因，可能产生有毒、可燃的气体，导致中毒、爆燃伤害的可能。

12.4.4 作业时清理煤粉导致扬尘，可能造成作业人员尘肺等呼吸疾病。

12.4.5 使用不合格工器具（榔头、焊机、链条葫芦等），导致作业人员遭受物体打击、触电、烫伤等可能。

12.4.6 装置性违章（气割设置氧乙炔瓶安全距离不够且距动火点距离不够；焊机接线、接地不规范、未使用安全电压移动照明设施、施工电源接线不完整活不规范、照明不足等），可能造成爆炸、烫伤、触电、碰伤等伤害。

12.4.7 易燃易爆场所动火作业不履行动火管理制度，可能造成火灾、爆炸伤人。

12.4.8 不正确使用各类劳动防护用品，可能造成作业人员职业卫生伤害。

12.4.9 施工用电管理管理不到位，可能导致人员触电、设备短路、火灾等伤害。

12.4.10 作业人员习惯性违章，可能造成人身伤害。

12.4.11 作业人员精神状态不好、带病工作、劳动技能不足可能造成人身或设备的伤害。

12.4.12 无票作业或停电、隔离等安全措施不到位，导致作业人员遭受机械伤害、触电伤害或其他伤害。

12.4.13 可能因起重设备故障、起重人员操作失误、人员违章停留起重设备下方或绳索旁等情况造成起重伤害。

- 附件1检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前15天必须到货验收 | 物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 物资部、设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 检修前应到场 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 检修单位 | 每项扣100元 | 安全检察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 检修单位 | 每项扣500元 | 安全检察部 |
| 1.12 | 锅炉房电梯未做全面检查 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行 | 检修单位 | 损坏一次扣1000元 | 安全检察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 检修单位 | 扣1000元 | 生产技术部 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位 | 按合同约定 | 检修单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部 |
| 1.16 | 检修人员不到位 | 开工前人员应按合同约定到齐 | 检修单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 检修单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违反作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违反工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣600元 | 生产技术部 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣400元 | 生产技术部 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次 | 大修指挥部 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 考核0.5万元-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 大修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.3 | 指挥部交办工作不落实 | 以指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 大修指挥部 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 接收部门 | 每项扣100元 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 指挥部认定为准 | 物资部 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 指挥部认定为准 | 检修单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 大修指挥部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 需消除的设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1万元-5万元 | 大修指挥部 |
| 3.6 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 大修指挥部 |
| 3.7 | 发生设备异常及以上事件 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用 | 大修指挥部 |
| 3.8 | 质保期内发生缺陷 | 检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时按标准完成 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 |  |

- 附件2检修安全文明施工考核实施细则

检修安全文明施工考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 安监部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安监部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安监部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安监部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.8 | 对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，100元/项 | 安监部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9．1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.9．2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安监部 |
| 2 | 安全文明 |  |  |  | 安监部 |
| 2．1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．2 | 工作票办理不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．3 | 工作票措施不全 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．5 | 工作票终结不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安监部检查等为准 | 发电部 | 300元/次 | 安监部 |
| 2．7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安监部 |
| 2．8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．9 | 工作负责人进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 100元/人次 | 安监部 |
| 2．10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、厂有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．11 | 现场安全帽不戴安全帽、不系紧安全帽带 | 现场验证 | 责任部门 | 50元/人次 | 安监部 |
| 2．12 | 未按规定穿工作服和佩带劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安监部 |
| 2．13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安监部 |
| 2．14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
|  | 现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．21 | 没有特种作业资质证人员进行特种作业工作 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围栏 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安监部 |
| 2．25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．29 | 未按要求进行班组安全活动及进行站班会 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安监部 |
| 2．32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 50元/处 | 安监部 |
| 2．39 | 现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/次 | 安监部 |
| 2．42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 3 | 安全评价要求限期整改而未完成的 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/项 | 安监部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安监部 |
| 4．1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/人次 | 安监部 |
| 4．2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任单位 | 50000元/人次 | 安监部 |
| 4．3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 200000元/人次 | 安监部 |
| 4．4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安监部 |
| 4．5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/次 | 安监部 |
| 4．6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安监部 |
| 4．7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 扣除所有检修奖励 | 安监部 |
| 4．8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任单位 | 500-2000元/次 | 安监部 |
| 4．9 | 发生重大火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 全部检修奖,追究责任单位安全责任 | 安监部 |
| 5 | 发生职业病伤害 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安监部 |