四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

#2机组灵活性改造之宽负荷调峰协调

控制优化、锅炉燃烧优化调整试验、系统调试

技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

二零二五年七月

- 总则

  - 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司#2机组灵活性改造之宽负荷协调控制优化、锅炉燃烧优化调整试验试验、系统调试等项目，提出了该项目工作内容、技术要求、安全及质量标准等方面的要求。

  - 本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本技术条件和相关的国际、国内工业标准的优秀产品及相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 如投标方没有对本技术规范提出书面异议，招标方则认为投标方提供的产品、服务满足本技术条件的要求。

  - 技术质量要求引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

  - 本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标方自行承担或解决，招标方不承担相应责任。

  - 资质和业绩要求

- 【1】资质要求：投标方应具备电力工程调试电源工程类一级（或以上）资质。

- 【2】业绩要求：投标方近5年（2020年至今）应具有1个300MW（或以上）燃煤火电机组锅炉燃烧优化调整试验合同业绩和1个300MW（或以上）燃煤火电机组深度调峰（灵活性改造）控制优化或深度调峰试验的合同业绩，且合同业绩中要求调峰深度达到30%Pe（或更低）。所有业绩均应提供有效的相关证明性材料，至少包含合同首页、买卖双方签字盖章页、签订日期及能够反映服务内容的关键页等能证明业绩真实性的相关内容。

- 投标方在投标时应根据本项目要求提供项目实施方案，包括但不限于试验方案、优化内容、技术方案、性能指标承诺、质量保证措施、后续服务等。

- 1.8投标方完成本项目逻辑优化、燃烧调整试验、系统调试等内容后，按照《四川省燃煤机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》试验技术要求开展摸底试验，试验合格后出具试验评价报告。

- 1.9在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

- 1.10本项目工程完成后由招标方委托具有资质的第三方（电源工程程一级、电网工程类一级调试能力证书的调试机构）开展改造后试验，投标方配合，试验费用由招标方负责。试验按照《四川省燃煤机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》试验技术要求执行。

- 工程概况

- 2.1  地理位置

- 电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

- 2.2  系统概述

- 2.2.1四川泸州川南发电有限责任公司一期工程为2×600MW燃煤发电机组，配套锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、双拱形单炉膛、悬吊式燃煤汽包炉。锅炉设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，近几年来公司来煤变化频繁，煤质变差。制粉系统采用正压直吹式，每台炉配有6台沈重BBD4060双进双出筒式低速钢球磨煤机，每台磨煤机带6只煤粉燃烧器。本年度#2机检修计划对B、E磨进行分仓改造，以适应机组灵活性调峰需求。

- 2.2.2汽轮机为东方汽轮机厂制造，型号为N600-16.7/538/538-1，型式为亚临界、中间一次再热、冲动式、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。汽轮机高、中压部分采用双缸结构，独立设置主汽阀和调节阀。汽轮机的三根转子均支承在各自的两个轴承上。凝汽器采用双壳体、单流程、双背压表面式凝汽器，配两套胶球清洗装置，循环水供水系统采用二次循环方式。每台机组一座自然通风冷却塔一台。#2机计划2026年进行汽轮机通流改造。

- 2.2.3发电机由东方电机股份有限公司生产，型号为QFSN-600-2-22C。其引进日本日立公司技术，东方/日立合作设计，设计性能由日立公司保证，为汽轮机直接拖动的隐极式、二极、三相同步发电机。发电机定子采用三段式结构，采用水氢氢冷却方式，密闭循环通风冷却，配有氢、油、水控制系统，以提供和控制发电机冷却用氢气，密封用油和定子冷却用水。发电机采用GE公司EX2100静自并励励磁系统；发电机-变压器（主变、高厂变、脱硫变、励磁变）采用单元接线后接入220kV升压站，主变为无载变压器，运行在位3档，高厂变低压侧为双分裂绕组，高厂变、脱硫变运行在5档；起动/备用变为有载调压变压器，共17档，低压侧为双分裂绕组，接有△第三绕组.

- 2.2.4 #2机组热工控制系统采用DCS集中控制方式，系统为艾默生过程控制有限公司OVATION系统（系统版本3.8），实现了机组的数据采集系统（DAS）、协调控制（CCS）、顺序控制系统（SCS）、汽轮机数字电液调节系统（DEH）与炉膛安全系统（FSSS）等DCS的主要功能。控制器、通讯卡件、电源等均采用冗余配置，控制器网络采用双网双冗余配置，控制器电源采用双重冗余直流电源系统。

- 2.3摸底试验

为响应国家号召，提升机组灵活性调峰运行能力，提高机组上网竞争力和盈利能力，四川泸州川南发电有限责任公司委托试验单位开展#1、#2号机组灵活性改造可行性研究工作。结合四川泸州川南发电有限责任公司#2机组设备和运行状况，开展了#2机组灵活性调峰能力摸底试验工作，试验过程中机组负荷降至30%BRL负荷（即180MW左右）稳定运行。

2.3.1低负荷稳燃情况

2号锅炉180MW负荷（30%额定负荷）运行期间，投运共22支燃烧器，火检信号基本正常，炉膛火焰明亮，制粉系统运行稳定，炉膛负压波动幅度正常。表3-13为摸底试验期间炉膛温度测试结果。根据试验过程， 2号锅炉基本满足在180MW负荷稳定燃烧的能力。根据摸底试验及日常运行情况，机组在今后深调运行中的主力磨为BCDE，为提高低负荷燃烧的稳定性同时满足脱硝入口烟温要求，拟选择其中两台磨作为新增掺烧烟煤磨煤机，在原有掺烧一台磨烟煤基础上实现两台半磨以上的烟煤掺烧调峰运行工况。

2.3.2控制部分摸底试验结果

通过灵活性调峰摸底试验过程分析， 2号机组自动控制系统现状总结如下：

（1）2号机组现协调控制运行区间为50%Pe~100%Pe负荷，常用负荷变化速率为4MW/min，在此负荷区间机组协调及主要模拟量控制功能基本满足稳态及变负荷运行需求。

（2）在50%Pe负荷以下阶段，降负荷过程中，协调及主要自动控制功能不能投入，无法满足投入自动的需要，具体如下：

1）CCS 退出，采用基本方式运行；

2）建议对协调控制系统、全程给水自动控制、燃料控制、风量控制、炉膛负压和氧量控制等自动控制功能从策略及参数上进行优化及试验。

（3）在180MW（30%Pe）低负荷稳燃过程中，在全手动运行方式下，需要运行人员频繁手动调节，无法精确达到需求量。引起主汽压力、汽包水位和负荷波动，也是亟待解决的问题。

（4）主汽压力设定、风煤交叉限制、负荷变化速率设定值、给水泵再循环控制等一系列自动控制回路缺少针对深调低负荷运行的控制策略，给水流量设定值、总风量设定值、锅炉主控、汽机主控等调节参数在低负荷工况下未经全面调整，机组深调低负荷工况下协调及模拟量控制策略及调节参数需进一步优化并进行试验验证。

# 2.3.3汽轮机辅机运行工况

- 1）低负荷给水泵运行方式不合理

低负荷下A、C泵运行，在30%负荷工况时，经过A汽泵的给水流量基本全部再循环至除氧器，受限于再循环管路无调门，给水泵运行方式不合理。

- 2）汽动给水泵运行方式优化问题

在机组低负荷工况需要开展汽动给水泵及小汽轮机运行性能试验，探索低负荷工况给水泵组运行方式。试验前协商给水泵组运行方式调整原则，主要包括给水泵转速控制范围、小汽轮机汽源切换、再循环开启时机等。如有必要可以探索给水泵单泵运行方式下自动投退问题。

- 规范和标准

3.1 投标方须执行本技术规范所列标准。本技术规范与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。投标方应在投标阶段提交所采用的全部标准与规范清单，且至少是下列规范、规程和标准的最新版本。在合同执行过程中，投标方采用的其他标准需经招标方确认。

《电力系统技术导则》GBT 38969-2020

《电力系统安全稳定导则》GB 38755-2019

《电力系统网源协调技术导则》GBT 40594-2021

《并网电源涉网保护技术要求》GBT 40586-2021

《电网运行准则》GBT 31464-2015

《发电机组并网安全条件及评价》GBT 28566-2012

《同步发电机调速系统参数实测及建模导则》GBT 40593-2021

《并网电源一次调频技术规定及试验导则》GBT 40595-2021

《四川省电力并网运行管理实施细则》2023版

《四川省电力辅助服务管理实施细则》2023 版

《新一代煤电升级专项行动实施方案》（2025-2027年）

国网四川省电力公司文件:川电调控〔2015〕31号

《汽轮机调节保安系统试验导则》DLT 711-2019

《火电厂汽轮机监视和保护系统验收测试规程》 DL/T1012-2006

《火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程》 DL/T 656-2016

《电站锅炉炉膛防爆规程》

《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程》

《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》 DL∕T 657-2015

《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》DL∕T 261-2022

《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

《火力发电厂分散控制系统技术条件》

《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

《大中型火力发电厂设计规范》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国家能源局 2023年)

《火力发电厂燃煤机组热工监督标准》

《火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程》

《火电厂热控逻辑可靠性评估技术导则》

- 《四川省燃煤机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》川能源[2024]5号

《电站磨煤机及制粉系统性能试验》 DL/T467

《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223

《电力设备预防性试验规程》   DL/T596

《电站煤粉锅炉燃煤掺烧技术导则》DL/T1445

《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》 DL/T 5145

《锅炉机组性能试验规程》ASME PTC 4.1

《电站锅炉性能试验规程》 GB/T10184-2015

《电站锅炉烟气余热利用装置性能试验规范》DL/T2166-2020

《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第1部分：一般原理和要求》 GB/T 2624.1-2006

《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》 GB/T 2624.3-2006

设计图纸、制造厂家图纸等技术文件，其它有关规程、规范和标准。

4工作范围及内容

4.1 #2机组宽负荷调峰协调控制优化

4.1.1对#2机组运行工况充分调研，熟悉当前 DCS 系统及控制逻辑、运行存在的问题，并根据四川电网对火电机组调频及深度调峰的要求，采用 DCS系统内部优化方式，运用高级算法，提出有针对性的、技术先进的优化方案，对控制逻辑进行修改调试。对 30%-100%负荷段的AGC控制、机组协调控制(CCS)、燃料量控制、给水流量控制、主汽温度控制、再热汽温控制等进行优化，优化后全面提高机组 30%-100%负荷段机组运行性能指标，改善机组在升降负荷、煤种变化等扰动下的运行稳定性。

4.1.2 对机组现有运行工况及相关控制策略开展全面分析，在不影响机组安全性的前提下，以提升机组深度调峰下控制品质和涉网考核性能为目标，实现#2机组运行参数优化、协调及 AGC模式控制性能提升。

4.1.3 按照调度及深度调峰对机组控制性能的考核要求、技术规范书和适用的技术标准，提供机组 MCS、CCS 及连锁保护控制等系统优化的具体实施技术方案。并根据论证后的优化方案，对 MCS、CCS及连锁保护控制等系统相关控制逻辑在 DCS 系统上进行设计及修改，优化系统范围包括主、重要模拟量控制回路、协调控制系统、主保护及重要辅机联锁保护逻辑的梳理与优化、其他与协调控制及连锁保护品质相关的辅助逻辑的修改与优化，不允许使用外挂系统。优化的工作包括但不限于以下内容：

（1） 30%-100%负荷段 AGC 指标提升优化。

（2） 深度调峰机组协调控制策略优化（锅炉主控、汽机主控、变负荷前馈等），使协调控制系统能够在30%负荷至满负荷之间全程投入，变负荷速率满足电网要求。

（3） 优化深度调峰工况下燃料量、总风量、主汽压力、氧量等重要量值的基本需求。

（4） 完善低负荷安全控制策略，包括燃料量、总风量、主汽压力、给水泵转速、再热汽压等主要参数达限制值时的安全闭锁功能。

（5） 优化容量风和一次风适配性，一次风与二次风的量值及刚度比。

（6） 风烟系统控制优化。

（7） 给水系统控制优化。

（8） 进行汽机阀门流量特性的标定。

（7） 减温水调节阀、给水泵再循环调节阀、凝结水再循环等重要阀门流量特性控制优化。

（8） 优化燃料控制、减温水控制、炉膛压力控制、汽包水位控制、制粉系统风门挡板控制及其他自动控制回路的功能及性能，满足全程自动控制投入的需要。

（9） 进行一次调频控制功能及性能优化，满足灵活性运行期间连续可靠投入并符合电网性能考核需求，同时尽量减小低负荷时一次调频对燃料量、主汽压力等参数的影响，特别是一次调频频繁或大幅度动作时的影响，保证机组低负荷运行的安全性及稳定性。

（10） 进行脱硝自动控制优化，在满足排放指标要求的前提下进一步减少尿素过喷量。

（11） 机组主、再热汽温控制策略优化。

（12） 基础逻辑优化与保护梳理。

（13） 所有主要控制回路的函数，PID调节参数全面整定，并根据《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》进行扰动试验，提供试验报告。

4.1.4 涉及本项目的DCS逻辑修改及画面组态由投标方负责。

4.1.5 配合进行机组深度调峰改造后的涉网性能试验，试验主要包括：AGC试验、一次调频复核试验、调速系统建模试验等试验。要求深度调峰改造后的机组涉网性能试验合格。

4.1.6 负责在#2机组完成2026年通流改造后，对本次优化后的参数进行复核调整，保证优化后性能。

4.2 #2机组锅炉宽负荷燃烧优化调整及性能试验

4.2.1热态一次风速调平试验：维持相同的磨煤机出力，采用等截面圆环法利用标准皮托管或靠背管对风粉混合前热态一次风速进行测量，计算其一次风速偏差，若一次风速偏差超过5%，则通过调整一次风管上的缩孔，将各层热态一次风速偏差调整至5%以内。

4.2.2运行氧量调整试验：维持风烟、制粉系统及其他主要运行方式不变，仅通过改变送风机动叶开度改变空预器进口氧量，观察并测量氧量变化对锅炉燃烧稳定性、炉膛温度、受热面壁温、汽温特性、锅炉效率、NOx排放的影响，确定锅炉的最佳控制氧量，该项试验在80-100%、50-80%、30-50%额定负荷下进行。

4.2.3一次风速调整试验：一次风速的大小，对燃烧着火影响较大。一次风速过高，推迟煤粉着火，引起燃烧不稳；一次风速过低，一次风刚性变差，气流稳定性变差，容易引起燃烧器喷嘴烧损和一次风管堵管。试验进行时，保持炉膛出口氧量稳定，调整磨煤机一次风量大小，改变一次风速，观察并测量一次风速变化对锅炉燃烧稳定性、受热面壁温、汽温特性、锅炉热效率、NOx排放的影响，并综合制粉系统试验结果确定磨煤机风煤比控制曲线，该项试验在80-100%、50-80%、30-50%额定负荷下进行。

4.2.4二次风配风方式试验：维持风烟、制粉系统及其他主要运行方式不变，通过调节各层二次风风箱挡板开度，改变二次风的配风方式。观察二次风配风方式改变对锅炉燃烧稳定性、受热面壁温、汽温特性、锅炉热效率、NOx排放的影响，通过进行配风方式的优化调整，确定不同负荷下的运行氧量、二次风挡板开度等的最佳控制值，该项试验在80-100%、50-80%、30-50%额定负荷下进行。

4.2.5磨煤机投运方式调整试验：改变磨煤机投运方式，研究不同磨煤机投运方式对炉内燃烧状况、燃烧稳定性、受热面壁温、汽温特性以及经济性的影响，该项试验在80-100%、50-80%、30-50%额定负荷下进行。

4.2.6燃尽风调整试验：维持风烟、制粉系统及其他主要运行方式不变，调节燃尽风开度，观察燃尽风调整对锅炉燃烧稳定性、受热面壁温、汽温特性、锅炉热效率、NOx排放的影响，确定低负荷下合适的燃尽风开度，该项试验在80-100%、50-80%、30-50%额定负荷下进行。

4.2.7最佳运行工况试验：在以上综合调整试验基础上，按上述燃烧调整试验得出的各运行参数的最佳值进行组合，进行综合性最佳燃烧工况验证；获得最佳控制运行参数，提高锅炉运行安全经济性。

4.2.8在80-100%、50-80%、30-50%额定负荷下进行锅炉热效率试验（含锅炉热效率、空预器漏风率）。

4.3风机性能试验

4.3.1在100%、60%、30%额定负荷下开展一次风机、送风机、引风机性能测试，了解风机在各种工况下的运行状态、计算风机失速裕量，保证风机的可靠运行。

4.3.2根据测试结果，提出可行的风机改造方案和运行指导意见。

5技术要求

5.1 宽负荷调峰协调控制优化

（1）立足于机组DCS系统，对传统的协调控制策略进行深度优化，建立以直接能量平衡为基础的智能协调控制策略，并加入针对宽负荷调峰运行特点的控制回路，形成宽负荷调峰协调优化控制方案。

（2）通过机组特性扰动试验数据，精确构造锅炉热量模型，采用带动态补偿特性的汽机能量需求指令，建立锅炉、汽机的实时能量平衡基础，提高主汽压力调节品质，以充分发掘机组快速响应负荷能力。

（3）增加锅炉、汽机的双向解耦控制，以补偿锅炉、汽机的特性差异，利用柔性调节技术和非线性控制环节，在保证主汽压力控制裕度的基础上，充分提高机组负荷控制精度。

（4）锅炉主控前馈采用静态、动态变前馈、变结构控制策略，静态前馈保持负荷和燃料的基础对应关系，智能动态前馈校正机组静态、动态特性差异，快速补偿机组储能，提高机组变负荷能力。

（5）负荷设定回路增加低负荷阶段闭锁条件，当燃料量、总风量、汽包水位等重要运行参数或辅机运行状态逼近边界条件时，对负荷设定进行闭锁，保证机组安全运行。

（6）负荷设定速率回路增加低负荷阶段自动变速功能，根据主汽压力、主汽温度、汽机调阀开度、燃料量、总风量等重要参数安全裕量，自动调整负荷变化速率，保证机组安全运行。

（7）优化滑压控制方式，主汽压力设定回路增加压力预估控制功能，以减小燃料超调，充分利于锅炉储能快速响应负荷，并增加低负荷阶段自动变速功能，降负荷过程中，根据主汽压力偏差及负荷偏差修正压力下降速率，减小因压力偏差过大引起的燃料量、总风量过度调节。

（8）在汽机主控回路当中，设计加速器和减速器，在负荷偏差大的时候，加速汽机调节阀门开度；在负荷偏差较小时，汽机阀门开度调节变化变慢；通过加速器和减速器的调节，使机组负荷能更好的跟随机组给定负荷。

（9）锅炉主控采用PID调节器的比例、积分和微分分离控制，并采用变增益、智能微分、智能积分控制等功能，以适应宽负荷运行不同工况下系统特性，提高主汽压力调节品质。

（10）燃料主控回路当中，实际煤量经过BTU校正，动态修正煤质偏差。对于分仓配煤的磨煤机，采用单磨煤质校正回路，以区分并快速响应启停磨过程引起的入炉煤质热值变化。

（11）在总风量、燃料量控制回路引入交叉限制功能，根据不同负荷阶段动态调整限制幅度，深调低负荷阶段加强限制作用，保证燃烧安全。

（12）对减温水阀门、锅炉给水调节阀、给水泵再循环调节阀等重要阀门进行阀门流量特性控制优化，提高其线性度进而提高控制品质。

（13）增加给水主旁路切换程控逻辑，给水泵再循环采用PID+前馈、变参数、开启速率分区限速、开度动态下限等复合控制策略，深调负荷下采用双泵运行，保证机组深调降负荷过程中再循环平稳开启，减小其对汽包水位的影响。

（14）增加低负荷火检自动判断逻以及低负荷自动投油逻辑，维持燃烧稳定，保障炉膛安全。

（15）采用AGC负荷前馈预测控制技术，提高AGC响应指标。

5.2 深度调峰一次调频优化

5.2.1采用快动慢回、负荷补偿等控制策略对DCS及DEH中一次调频控制逻辑进行优化调整，从而提高一次调频动作积分电量，同时有效减小因一次调频频繁动作引起的高调阀频繁波动及主蒸汽压力频繁波动。

5.2.2针对深调运行工况，增加适用于低负荷运行工况的一次调频负荷计算回路，避免大频差动作时燃料量、给水流量等参数大幅扰动影响安全运行，同时增加一次调频对主汽压力设定值、锅炉主控指令等回路的修正，避免一次调频频繁动作导致低负荷时燃料量等参数频繁波动，导致机组运行稳定性下降。

5.3 逻辑的梳理与优化

5.3.1主机及辅机保护逻辑的梳理与优化

针对低负荷运行工况需求，对主机及重要辅机保护逻辑及参与保护动作判断的信号进行梳理，使控制逻辑满足低负荷运行需求。

对基于就地测点的保护判定应尽可能采用其它状态的相互参考来避免因测点异常导致设备的误动。

保护动作的首出等信息应尽可能清晰明确地显示在运行画面上，以帮助运行人员快速判断所发生的状况。

对机组以前存在的逻辑缺陷进行全面梳理排查，并优化相关逻辑。

（5）针对机组低负荷运行工况，对热工联锁保护定值进行复查，提出合理化建议。

5.3.2 联锁逻辑、报警逻辑梳理及优化

（1）完善低负荷稳燃系统自动投退功能，能够根据火检状况自动投入、退出，满足机组稳燃需求。具体实现根据火检信号加上负荷信号判断自动投退油枪。

（2）针对低负荷长时间运行工况，对锅炉、汽机等系统的疏水阀联锁逻辑进行梳理，避免引起系统积水影响系统安全运行。

（3）对机组辅机设备联锁功能进行全面检查梳理，避免机组运行过程中因控制逻辑不当引起机组非停。

（4）对机组报警逻辑及功能进行梳理检查，针对低负荷运行工况需求，进行合理化改进。

5.3.3 提高模拟量控制系统的可用率

（1）对全厂模拟量控制系统进行梳理检查，对控制方式的无扰切换、偏差报警功能、方向性闭锁功能、超驰控制保护功能进行优化。

（2）提高全厂模拟量控制系统的可用率，使全厂模拟量控制系统可用率满足《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程DL∕T 657-2015》。

5.4宽负荷燃烧优化调整试验

通过宽负荷燃烧优化调整试验确定在深度调峰工况下磨煤机组合运行方式、配风方式、氧量控制、锅炉稳燃、脱硝烟温控制等。

- 6工期要求

本服务计划于合同签订之日开始，具体开工时间由招标方提前7天通知。#2机组检修时间预计为2025年9月15-10月20日，逻辑修改下装在检修期间进行，检修结束30个工作日内完成调试及涉网试验工作，同时在调试完成后需进行不少于2个月的运行跟踪和调整优化。宽负荷燃烧优化调整试验在逻辑优化完成后机组运行中开展预计在2025年11-12月开展（具体时间视招标方机组启停、带负荷及设备改造运行情况而定，招标方提前7天通知投标方）。

在#2机组完成2026年通流改造后，对本次优化后的逻辑、参数进行复核和调整，以保证优化后性能。

6.1 试验根据机组实际运行情况而定，投标方及时安排人员开展试验。

6.2 试验开始前7日，投标方提交全部的试验技术措施和方案，并与招标方进行讨论，以便于试验的顺利进行。

6.3 试验开始前7日，投标方应提交试验计划安排，便于招标方向调度申请负荷。

6.4 试验结束后15天内，投标方提交电子版试验小结或试验报告。

7双方职责

7.1 招标方责任

（1）负责协助投标方办理入厂的各项手续和开工前的工作票等；

（2）详细向投标方进行技术交底，提供工作便利条件；

（3）负责为涉网试验申请负荷，配合投标方进行试验工作；

（4）提供现场的协调、配合工作和验收；

（5）提供《锅炉设备说明书》、《锅炉热力计算说明书》、《机组运行规程》、《机组检修规程》及运行相关资料等；

（6）配合投标方进行现场试验；

（7）负责试验的组织工作；

（8）现场试验提供脚手架、电源（电缆盘）、照明等配合；

（9）负责试验测点孔的加工和安装；

（10）负责现场试验工作全过程协调配合。

7.2 投标方职责

（1）负责编写正式的技术方案和试验报告，并提交给招标方；

（2）试验前编制试验方案及安全技术措施，经调度审批后执行；

（3）负责参与本技术规范书要求范围内的机组控制系统优化及优化后的相关试验工作；

（4）投标方人员进入现场应遵守招标方各项规章制度，接受招标方管理与监督；

（5）投标方在工作前，必须组织参与优化人员学习技术措施，对参与优化人员进行技术、安全交底。不得进入招标方其他生产区域，不准乱动和本次试验无关的任何设备，以防发生安全事故；

（6）应保证试验期间人力和技术力量的投入，避免出现因人力和技术力量不足等原因造成试验拖延、质量达不到标准要求等问题；

（7）投标方应确试验过程中机组安全、稳定；

（8）试验过程中如出现异常情况，应及时通知招标方，协商解决，不得隐瞒事实；

- （9）根据试验数据编制性能考核试验及燃烧优化调整试验报告，提出机组运行优化建议；

- （10）负责试验的全部技术工作，按技术要求开展相关测试试验；

- （11）提供试验专用测试仪器；

- 8技术服务验收标准

8.1 自动控制系统指标满足《DL∕T 657-2015 火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》、GBT 40594-2021《电力系统网源协调技术导则》、GBT 40595-2021《并网电源一次调频技术规定及试验导则》、《四川省电力并网运行管理实施细则》、《四川省电力辅助服务管理实施细则》、《四川省燃煤机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》等相关标准、规范要求。

8.2 如果验收认为项目服务提交成果未达到合同规定的要求或不符合招投标双方讨论并达成一致的修改意见，投标方应分析原因，采取相应措施，修改消除缺陷后，再进行修改直到验收通过。

8.3 保证机组在深度调峰工况滑压回路曲线、速率及惯性时间等相关参数调整，满足深度调峰下锅炉燃烧稳定性及负荷的快速提升。

8.4 深度调峰工况，根据机组实际运行方式对水、煤、风等主要回路进行函数标定，保证输入能量与机组需求的平衡。

8.5 深度调峰边界工况下，进行燃料、给水控制、送风控制回路对上级主回路的闭锁功能设计与投运，防止边界工况积分饱和发生。

8.6 实现深度调峰下给水泵再循环、除氧器水位、低压缸喷水自动回路投入、回路切换等方式，保证该工况下汽机侧系统运行稳定。

8.7 在电网 AGC模式下，30%-100%负荷区间，协调控制、主蒸汽压力控制系统、给水控制系统、过/再热蒸汽温度控制系统、炉膛负压控制系统、二次风量控制系统、一次风压控制系统、磨煤机容量风量控制系统、磨煤机出口温度控制系统、磨煤机煤位控制等主要自动回路全程投入，AGC及一次调频功稳定投入，满足四川电网《两个细则》考核指标，《四川省燃煤机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》试验要求及《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》所要求指标，参数指标如下表所示：

注：以最新的国家和行业标准及规范和四川电网的考核指标为准。

表8.1 协调优化主要技术标准（Pe=600MW）

| 项目 |  | 稳态指标 | CCS及AGC变负荷动态指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变负荷率 | 50%及以上负荷 | / | ≥2% Pe /min |
|  | 30%-50%负荷 | / | ≥1% Pe /min |
| 负荷变动量 |  | / | >15% Pe |
| 负荷响应延迟 |  | / | <60 s |
| 负荷控制精度 |  | <±1% Pe | <±2% Pe |
| 主汽压力偏差 |  | <±2%p0 | <±3%p0 |
| 主汽温度偏差 |  | <±3 ℃ | <±8 ℃ |
| 再热汽温度偏差 |  | <±4 ℃ | <±10 ℃ |
| 汽包水位 |  | <士60mm | <士25mm |
| 炉膛压力 |  | <±100 Pa | <±200 Pa |
| 烟气含氧量% |  | / | <设定值士0.5 |
| 一次调频响应情况 |  | 一次调频的响应滞后时间<2s，稳定时间<60s，到达75%目标负荷<15s，达到90%目标负荷<30s，超调量≤5%Pe；2min内稳定至目标值±3MW内。 |  |

表8.2深度调峰工况下一次调频负荷变化幅度要求

| 一次调频 | 40%Pe-50%Pe | 30%Pe-40%Pe | 30%Pe以下 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | >6%Pe | >4%Pe | >3%Pe |

表8.3控制子系统性能要求

| 控制系统 | 被调量 | 扰动量 | 稳定时间允许值 | 衰减率ψ允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主蒸汽压力控制系统 | 主蒸汽压力 | 0.6MPa | <6min | 0.75~0.9 |
| 给水控制系统 | 汽包水位 | 60mm | <5min | 0.75~0.9 |
| 主蒸汽温度控制系统 | 主蒸汽温度 | 士5℃ | <15min | 0.75~0.9 |
| 再热蒸汽温度控制系统 | 再热蒸汽温度 | ±5℃ | <30min | 0.75~0.9 |
| 炉膛负压控制系统 | 炉膛压力 | 士200Pa | <3min | 0.9~0.95 |
| 二次风量控制系统 | 二次风箱与炉膛差压 | 士100Pa | <60s | 0.9~0.95 |
|  | 二次风量 | 士100t/h | <60s | 0.9~0.95 |
| 一次风压控制系统 | 一次风压力 | 士500Pa | <60s | 0.9~0.95 |
| 磨煤机一次风量控制系统 | 磨煤机入口一次风流量 | 士10% | <20s | 0.9~0.95 |
| 磨煤机出口温度控制系统 | 磨煤机出口温度 | +3℃ | <5min | 0.9~0.95 |
| 注:定值扰动时，被调参数的超调量应不大于扰动量的 25%。 |  |  |  |  |

表8.4辅助设备自动控制系统品质指标

| 控制系统 | 被调量 | 扰动量 | 稳定时间允许值 | 稳态品质指标 | 衰减率ψ允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除氧器水位控制系统 | 除氧器水位 | 60mm | <10min | 士20mm | 0.75~0.9 |
| 高低加水位控制系统 | 高低加水位 | 30mm |  | 士10mm | 0.75~0.9 |
| 凝汽器水位控制系统 | 凝汽器水位 | 50mm | <8min | 士20mm | 0.75~0.9 |
| 脱硫浆液塔PH值控制系统 | 浆液塔PH值 | ±0.5 | <30min | 0.3 | 0.75~0.95 |
| 脱硝系统出口NOX值控制系统 | 出口NOX值 | 士20mg/m³ | <15min | 士10mg/m³ | 0.75~0.95 |
| 其他辅助设备自动控制系统 |  |  |  | 给定值附近，不产生振荡。 | 0.75~0.95 |
| 注:定值扰动时，被调参数的超调量应不大于扰动量的 25%。 |  |  |  |  |  |

8.8完成宽负荷协调控制优化和锅炉燃烧调整优化试验后，按照《四川省燃煤机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》认定试验要求内容，出具试验评价报告，报告内容包含但不限于：

●最小技术出力工况锅炉受热面、汽水、烟风温度测试与评价

●最小技术出力工况锅炉锅炉燃烧稳定性测试与评价

●最小技术出力工况锅炉烟气脱硝、污染物排放测试与评价

●最小技术出力工况汽轮发电机组轴系振动测试与评价

●最小技术出力工况主要辅助设备运行评价

●热工控制逻辑检查及热工自动性能评价

●灵活性改造后一次调频试验

●深度调峰运行发电机组试验

●灵活性改造后调速系统参数实测与建模试验

8.9试验报告应由试验负责单位编写，由试验负责单位技术负责人批准。

8.10严格按照相关规程规定进行试验，试验完成后，及时提交性能试验报告8份。

- 9项目组织与管理

- 9.1人员配置及组织

- 9.1.1乙方应派出专业技术人员为甲方提供技术服务，相关试验人员应有丰富的现场工作经验，具备相应的工作能力。协调控制优化人员不少于3人，燃烧优化调整试验人员应满足试验需要且不少于4人。

- 9.1.2项目负责人应具有高级工程师职称，具备组织协调本方技术服务工作的能力，负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果，负责与甲方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

- 9.1.3服务人员应身体健康，无不适合本项目实施的职业禁忌症。

- 9.2项目安全管理

- 9.2.1乙方应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及采购人相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。

- 9.2.2乙方在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。甲方有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，乙方应遵照执行。

- 9.2.3每次现场试验前，乙方工作人员必须对锅炉运行参数进行检查，确认参数运行稳定后方可开展试验工作。试验过程中发现的缺陷或隐患，现场工作人员应及时告知甲方相关负责人，并提供必要的技术支持，缺陷或隐患处理整改完成后，应重新进行试验。

- 10考核条款

- 10.1投标方应根据本服务项目范围、工作内容、目标、任务等编制此项目试验大纲和进度计划，项目开始前须报甲方审核通过。

- 10.2项目实施过程中，招标方有权对乙方的试验质量、进度、安全、文明等方面进行检查考核，对投标方在工作过程中的安全、文明管理按照四川泸州川南发电有限责任公司相关管理制度依照执行。

10.3投标方应认真按照有关标准、规范要求开展优化工作，随时接受招标方代表的检查、整改，并根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，招标方将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

（1）未按时完成优化、试验方案，处罚责任单位500元/天。

（2）未按时完成前期准备工作，处罚责任单位1000元/天。

（3）未按时完成优化、试验工作，处罚责任单位1000元/项/天。

（4）调试期间由于投标方的失误造成不安全事件，造成的损失全部由投标方承担。

（5）#2机组正式投入运行后，在1年内发生由于质量问题导致不安全事件，招标方扣除投标方质保金，且投标方应赔偿因此给造成招标方的直接损失，

（6）因投标方设计、施工、调试缺陷导致改造工期延迟，由此产生的损失由投标人负责，并处每天5000元罚款。

（7）投标方应服从招标方内部各项管理制度，否则，投标方根据相关管理制度进行考核。