四川泸州川南发电有限责任公司

#2机励磁变返厂升级改造项目采购比选公告

一、比选范围

详见《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》

二、比选申请人（投标人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.近五年（2020年1月至今）至少完成1个变压器供货或维修业绩，并提供业绩证明材料（合同扫描件及供货清单扫描件）。

4.必须是原励磁变生产厂家顺特电气设备有限公司或生产厂家区域代理授权代理，并提供相关证明文件。

5.已按比选文件要求提供比选保证金。

三、比选文件获取

比选文件一套，请在大唐电子商务平台网（https://tang.cdt-ec.com/）、四川能源天府阳光采购服务平台网站（https://scny.tfygcgfw.com/）、集团公司官网（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）网站自行下载。

四、递交投标文件截止时间及方式

1.截止时间：2025年8月26日下午14:00

2.收件方式：现场递交或快件寄送（快件寄送以经办人收到时间为准）。

3.投标文件必须密封并盖章（封面标识“**公司#2机励磁变返厂升级改造项目报价文件”）。

五、投标文件递交地点

收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇建厂路1007号

收件单位：四川泸州川南发电有限责任公司（行政楼二楼2006-2007室物资部）.

收 件 人 及 联系电话： 孟秀强 0830-3628075/18090160178

技术咨询（生产技术部）：梁  伟 0830-3628905/13568128671

四川泸州川南发电有限责任公司

#2机励磁变返厂升级改造项目采购

比选文件

二〇二五年八月

# 比选须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | #2机励磁变返厂升级改造项目 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人资质等级要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：60日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币叁万元整，到账截止时间2025年8月26日14：00。 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 帐 号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份；电子版本1套（优盘）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。每页加盖企业公章。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2025年8月 26 日14：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2025年8月26日 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为叁万元整。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：#2机励磁变返厂升级改造项目。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

升级改造后的三相干式电力变压器（ZSCB9-7500/22）1台以及配套的电流互感器、冷却风机、温控器等，生产厂家：顺特电气设备有限公司，具体供货范围详见《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2. 若中标，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3. 在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                       授权人签名:

职务:                               职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

1．合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2．资信证明（提供国家企业信用信息系统“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

3．近五年（2020年1月至今）至少完成1个变压器供货或维修业绩，并提供业绩证明材料（合同扫描件及供货清单扫描件）并加盖公章。

4.必须是原励磁变生产厂家顺特电气设备有限公司或生产厂家区域代理授权代理，并提供相关证明文件（复印件并盖公章）。

5.已按比选文件要求提供比选保证金。

6．其他文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备及附件供货、技术支持、调试等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术条件书，根据其自身的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行比选报价。

3.3.2比选报价表：

比选报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相干式电力变压器 | ZSCB9-7500/22（升级改造后型号） | 台 | 1 |  |  | Yd11，22kV/0.86kV，AN/AF,三相，50Hz，F级绝缘，户内安装，树脂浇注干式变压器 |  |
| 2 | 电流互感器 | 尺寸与变压器及母排配套 | 只 | 6 |  |  | 高压侧变比300/5，两组5P20（50VA），1组0.2级（50VA）；低压侧变比6000/5，两组5P20（50VA） |  |
| 3 | 温控器 | 特协顺TTC型 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢外壳，钢板厚度不低于2mm |  |
| 4 | 冷却风机 | 满足散热要求 | 台 | 8 |  |  | 其中含2台风机、绕组测温探头（含接线）1个备件 |  |
| 5 | CT端子箱 | ZSCB9-7500/22 | 只 | 1 |  |  | 不锈钢外壳，钢板厚度不低于2mm，CT配线长度满足要求。 |  |
| 6 | 双电源切换箱 |  | 只 | 1 |  |  | 配置双路电源切换装置 |  |
| 7 | 技术资料、图纸 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人联系电话：

投标人（公章）

日   期

注：（1）只能有一个有效报价，报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为独立的企业法人。

如有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.3.近五年（2020年1月至今）至少完成1个变压器供货或维修业绩，并提供业绩证明材料（合同扫描件及供货清单扫描件）。

4.4.必须是原励磁变生产厂家顺特电气设备有限公司或生产厂家区域代理授权代理，并提供相关证明文件。

4.5.已按比选文件要求提供比选保证金。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的中选候选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金凭证密封在一起递交，以作返还比选保证金之用（退还比选保证金需提供收款收据）。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

- 合同签订时确定。

7. 付款方式

7.1 设备全部到货安装完成、投入运行并性能验收合格（双方签订验收合格证书或可以证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额90%。

7.2 合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行一年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为叁万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后20个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知附表。

第二章     评审办法

1. 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成。另设监督人员1名。

2  评审程序和内容

2.1  阅读比选报价书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人的提供的每一单项进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报产品品牌、规格型号、技术参数、安装尺寸等必须与技术条件书要求一致，完全与电厂现有设备配套，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

3.2报价评审

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：（1若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 评审价格

比选申请人的评标价作为依据进行排序（从低到高排列）。

4 推荐排序的原则

评审小组根据满足需求的综合评审结果按价格从低到高进行推荐排序。并推荐排名前两名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

5 附件：

5.1 合同范本《#2机励磁变返厂升级改造项目买卖合同》

5.2 《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》

附件1： 合同范本

#2机励磁变返厂升级改造项目买卖合同

- 买方：四川泸州川南发电有限责任公司        签订地点：泸州市江北镇

卖方： xxxxxxxxxx　                       拟订时间：2025年x月x日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相干式电力变压器 | ZSCB9-7500/22 | 详见双方签字确认的技术条件书 |  | 台 | 1 | xxxx | xxxx | xx天 | 供货范围详见技术条件书 |
| 2 | 电流互感器 | 尺寸与变压器及母排配套 |  |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx元整，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点）的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后xx天内。迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品必须符合（**品牌）相关产品技术标准及最新中国国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

质量保证期一年,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、质保金支付期限为验收合格（或使用后）1年后。

双方签字确认的《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、成套设备的安装与调试：卖方派人指导安装、调试，解决现场出现的问题（详见技术条件书相关规定）。还须遵守如下规定：

1.卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。

2.卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、结算方式及期限

1.设备全部到货安装完成、投入运行并性能验收合格（双方签订验收合格证书或可以证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额90%。

2.合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行无问题一年后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

3.履约保证金：履约保证金金额为人民币叁万元整。

（1）设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后20个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金（无息，卖方开具相同金额的收款收据）；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《#2机励磁变返厂升级改造技术条件书》中相关条款。

2.其他性质的违约，违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： xxxxxxxxxx 单位名称（章） 单位地址：xxxxxxxx 邮编：xxxxx 法定代表人： 委托代理人： 联系人： xxxxx 电话：xxxxxxxx 开户行： xxxxxxxxxxxx 账号： xxxxxxxxxxxx 纳税人登记号：xxxxxxxxxxxxx | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 电话：0830 362 8054 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：xxx 电话：0830 362 8075 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

附件2

四川泸州川南发电有限责任公司

#2机组励磁变返厂升级改造

技术条件书

四川泸州川南发电有限责任公司

二〇二五年八月  四川·泸州

- 一、 总则

- 本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称比选人）#2机励磁变返厂升级改造项目。本技术条件书就比选人#2机励磁变返厂升级改造设计、设备供货、现场安装调试指导、投运验收、售后、技术服务等提出具体要求。

- 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。比选申请人应保证提供的升级改造设备应该是成熟可靠、技术先进、易于维护的优质产品，符合本规范书和有关最新工业标准要求，并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。本规范书所使用的标准如与比选申请人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。由于本次升级改造是在比选人原#2机组励磁变基础上进行升级改造，比选申请人根据比选人原#2励磁变基础数据进行利旧、设计、安装、调试、投运验收等一系列工作。

- 比选申请人需具有#2机励磁变原生产厂家广东顺特电气设备有限公司授权证明。

- 比选申请人近五年（2020年1月至今）至少完成1个变压器供货或维修业绩，并提供业绩证明材料（合同扫描件及供货清单扫描件）。比选申请人对所提供资料的真实性负全责（业绩表见附件三）。

- 本技术条件书涵盖原#2机励磁变利旧要求、新设备规范、供货范围、安装、调试、系统验收等技术方面的内容，涉及系统设计、运输、质保、售后服务等方面要求。

- 比选申请人所提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、图纸及相互通讯，均应使用中文。

- 比选申请人应建立相应的质量管理和质量保证体系。比选申请人在改造、设计、安装、调试、投运的全过程中应具有详细的质量文件和质量保证记录。

- 本技术条件书中所提供的供货清单为最低数量，比选申请人必须按项目功能要求提供系统所需的全部设备和材料。

- 比选申请人应分项报价（分项报价表见附件一），其中的每一项应该无相互关联关系，比选人在合同签订时可以根据实际需要扣除其中的某一单项并相应减少合同费用。

- 比选申请人如对本规范书有偏差(仅支持正偏离)都必须清楚地表示在“差异表”中（差异表见附件二），否则比选人将认为比选申请人完全接受和同意本规范书的要求。若本技术条件书前后有不一致的地方，比选申请人应提前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

- 比选申请人所供设备或系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，比选申请人应保证比选人不再额外承担有关设备或系统专利的一切责任；

- 本项目为升级改造项目，在编制投标文件前比选申请人应对比选人现有#2机励磁变及其系统设备进行现场充分了解，并在比选申请文件中提出改造方案。改造方案包含改造范围，设备型号、数量，工作计划等方面的内容。

- 以本技术条件书为基础经双方协商一致后形成的文件与合同正文具有同等法律效力，解释权归比选人。本条件书中未尽事宜，由双方协商确定。

- 二、 项目概况

- 地理位置

四川泸州川南发电有限责任公司地址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。距江北镇约600m，有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。

- 环境条件

多年平均大气压力：         973.2 hPa

多年平均环境温度：         17.6℃

多年极端最高温度：         40.2℃

多年极端最低温度：         －1.6℃

多年平均相对湿度：         84％

多年最小相对湿度：         21％

地震烈度                   6度

- 原#2机组励磁变参数

| 励磁变型号 | ZSCB9-6600/22 | 低压侧额定电压 | 860V | 额定频率 | 50HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 6600kVA | 高压侧额定电流 | 173A | 联结组标号 | Yd11 |
| 高压侧额定电压 | 22000V | 低压侧额定电流 | 4431A | 绝缘等级 | F级 |
| 温升限值 | 80K | 防护等级 | IP23 | 生产厂家 | 广东顺特电气设备有限公司 |
| 冷却方式 | AN/AF | 绝缘水平 | - HV高压线路端子LI/AC：125/50kV，LV低压线路端子LI/AC：0/5kV |  |  |

- 三、改造范围及要求

- 改造范围

- 本次改造将我司原#2机组励磁变（ZSCB9-6600/22）返回生产厂家进行扩容升级改造（合同签订前，比选申请人需完成充分现场勘察，结合发电机情况，出具励磁变容量计算报告、励磁变扩容升级改造方案供买方审查通过），改造包括高低压侧CT、温控器及冷却风扇、测温元器件、风冷双电源切换等附属元器件。

- 改造要求

  - 改造利旧要求

    - 本次改造是在原励磁变（ZSCB9-6600/22）基础上扩容升级改造，需对铜制线圈、铁芯等高价值附件充分利用，结合发电机机组情况（型号：QFSN-600-2-22C，额定功率600（667MVA），最大连续出力655.2（728MVA），额定励磁电流4387A（计算值），额定励磁电压400.1V(100℃)等买方可提供的参数）、泸州气候（夏季温度高达40℃以上、潮湿）和整流回路高次谐波对变压器绝缘及发热等因素影响，提供改造励磁变容量计算报告、励磁变冷却方案和地基基础图及要求供买方审查通过，电压等级为22kV/0.86kV。签订合同前，比选申请人需充分现场勘察，出具利旧评估表交于比选人审查（表中详尽说明利旧附件和报价）。

  - 改造后配置要求(最低要求，项目不限于次）

| 励磁变型号 | ZSCB9-7500/22 | 低压侧额定电压 | 860V | 额定频率 | 50HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 7500kVA | 高压侧额定电流 | 197A | 联结组标号 | Yd11 |
| 高压侧额定电压 | 22000V | 低压侧额定电流 | 5035A | 绝缘等级 | F级 |
| 温升限值 | 80K | 防护等级 | IP23 | 高低压侧电气接口尺寸 | 与原产品一致 |
| 冷却方式 | AN/AF | 绝缘水平 | - HV高压线路端子LI/AC：125/50kV，LV低压线路端子LI/AC：0/5kV |  |  |

- 四、标准和规范

改造后的变压器及附件应符合下列标准或与之相当的其它国际标准（包括但不限于此），比选申请人的替代标准须经比选人认可，所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。

GB 50150-2016 电气设备交接试验标准

DL/T 5161.3-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分：电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验

GB/T 10228-2023 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 1094-101-2013 电力变压器 第10.1部分 声级测定 应用导则

GB/T 17468-2019 电力变压器选用导则

GB 20052-2024 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 21419-2021 电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品 电磁兼容(EMC)要求

JB/T 501-2021 电力变压器试验导则

GB 1094.11-2022 电力变压器 第11部分 干式变压器

GB 1094 1-2013 电力变压器 第1部分 总则

GB 1094 5-2008 电力变压器 第5部分 承受短路能力

GB 1094 3-2017 电力变压器 第3部分 绝缘水平 绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094 2-2013 电力变压器 第2部分 温升

DL/T 843-2021 同步发电机励磁系统技术条件

- 五、技术要求

- 1.改造后的励磁变压器的高压侧将与发电机出口的离相封闭母线相连接，低压侧与交流励磁共箱母线连接,接口满足原接口尺寸要求，原励磁变接口图详见附图1、2。

- 2．励磁变压器采用三相、频率50Hz、Yd11接线组别。

- 3．励磁变压器采用干式，自冷，并成套提供冷却风机和温控装置，在强迫风冷条件下，容量可达到额定容量的130%短时运行，每台风机单独设置空开保护，风机吹风量需大于原设备风机的吹风量，设风冷控制配电箱采用，风冷动力配双电源输入切换功能箱。

- 4．励磁变采用F级绝缘，B级温升（80K），高、低压绕组间有静电屏蔽措施，在户内安装。

- 5．变压器能适应带三相晶闸管全控整流桥负载要求，整流桥的负载为发电机励磁线圈。设计中充分考虑负载所引起的谐波对变压器的影响。

- 6．过负荷能力：变压器能在1.1倍额定输出电流下长期连续稳定运行。变压器能在2倍额定输出电流下运行60s；在1.3倍额定电压下以1.1倍额定电流持续运行120s；励磁变温升均不大于70K。

- 7．励磁变压器高、低压绕组间加电气屏蔽层(铜箔屏蔽)，屏蔽层引出端用铜导体引出。

- 8．在变压器柜内出线前装设套管式电流互感器，确保本次供货互感器结构型式、变比、参数、及接线端子等性能和参数与现#1机组励磁变压器配套的电流互感器一致。电流互感器在变压器出厂前于变压器外壳内固定安装完毕。电流互感器的二次出线端上端子箱，端子上标明信号的用途（保护用或测量用）。端子箱固定在励磁变外壳上。接CT二次回路的端子为电流型试验端子，其标称截面不小于6mm2。CT回路在出厂时将绕组短路；并且同一组CT的A、B、C三相N端端子另做短接，以便于现场四线制引出。

- 9．变压器在每相绕组原、副边最高温度点装设Pt100测温电阻，并装设温度检测、显示及温控系统，提供2级过热报警信号。系统除就地数字显示变压器低压绕组及铁芯温度外，同时能输出高、低压侧三相温度信号4～20mA至远方，并至少各有2对无源接点输出供远方报警和跳闸信号用。

- 10．变压器三相输出电压的不对称度小于1%。

- 11．变压器进出线与封闭母线或共箱母线连接处，配置法兰，法兰尺寸满足封母安装的要求，具体接口细节要求与原励磁变一致。

- 12．励磁变相序：跟原励磁变一致。

- 13．励磁变压器高压侧的绝缘水平与发电机出口电压相匹配，励磁变压器有静电屏蔽，在环境温度-5℃~+45℃下保证长期连续运行不超温，并承受发电机出口三相短路和不对称短路而不产生有害变形。

- 14．励磁变带防磁外壳（材质与原设备一致），防护等级不低于IP23，并提供与封闭母线接口的法兰及升高座，外壳和高、低压接口方案跟原励磁变一致，原励磁变外形详见附件3。

- 15．励磁变压器高、低压侧带有下列套管式电流互感器（电流互感器变比高压侧300/5，低压侧6000/5,二次电流为5A；CT接口便于接线，结构形式满足母排配置要求）。

| - 高压侧电流互感器(LMZB2(G)-24(IV)/65,300/5,GUAN厂家：广东四会) | - 低压侧电流互感器((LMZJ1-1/145×40,6000/5，厂家：广东四会) |
| --- | --- |
| - 5P20，50VA 2组 | - 5P20，30VA 2组 |
| - 0.5级，50/3 75VA 1组 |  |

- 16．励磁变压器带有完备的非电量保护，其中温度监测装置具有远传功能（包括高、低压侧A、B、C三相线圈及铁芯温度，4-20mA上传，测温元件Pt100)。

- 17．励磁变压器容量满足在80%发电机额定电压下发电机强励不低于2倍的要求。

- 18．比选申请人供货的变压器必须为成熟、稳定、可靠的产品，该系类的产品应完成了全部型式试验项目（包含产品的设计、工艺或生产条件及使用材料发生重大改变而影响到产品性能时，应重做相应的型式试验）并出具产品型式试验报告。

- 19．比选申请人提供的变压器参数须满足原励磁变铭牌参数，励磁变最终外形尺寸（包括高、低压接口法兰的尺寸和位置）、技术要求、接口和整体配置必须与原励磁变一致，满足与发电机出口离相母线、共箱母线的接口要求。

- 20．变压器设置风冷控制箱，每个风机单独设置空开保护。

- 21．励磁变压器高、低压侧CT配置防雨转接端子箱。

- 22．高压侧引线电缆及接线端子采取加粗、加强的技术措施，提高高压侧一次回路的的安全、可靠性。

- 23．比选申请人所供的变压器及其附属设备均需按照相关规定完成出厂试验及检测，并提供详细有效的出厂合格证、试验报告等。

- 24．现场交接试验标准按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）执行，主要项目如下（不限于此）：

- （1）测量绕组连同套管的直流电阻；

- （2）检查所有分接头电压比；

- （3）检查变压器的三相接线组别、极性；

- （4）测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻；

- （5）测量绕组的绝缘电阻；

- （6）检查相位；

- （7）绕组交流耐压试验；

- 25．比选申请人对产品调试及验收试验结果负责，如由产品自身质量原因造成的设备异常，由卖方无偿处理，直至符合现场设备要求，以买方签字确认为准。

- 26．励磁变运抵现场后，比选申请人须派遣经验丰富的技术支持工程师现场指导服务工作，包括指导安装、调试和试验。

- 供货范围（比选申请人填写）

- 1、 改造后设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相干式电力变压器 | ZSCB9-7500/22 | 台 | 1 | Yd11，22kV/0.86kV，AN/AF,三相，50Hz，F级绝缘，户内安装，树脂浇注干式变压器 |
| 2 | 电流互感器 | 尺寸与变压器及母排配套 | 只 | 6 | 高压侧变比300/5，两组5P20（50VA），1组0.2级（50VA）；低压侧变比6000/5，两组5P20（50VA） |
| 3 | 温控器 | 特协顺TTC型 | 套 | 1 | 不锈钢外壳，钢板厚度不低于2mm |
| 4 | 冷却风机 | 满足散热要求 | 台 | 8 | 其中含2台风机、绕组测温探头（含接线）1个备件 |
| 5 | CT端子箱 |  | 只 | 1 | 不锈钢外壳，钢板厚度不低于2mm，CT配线长度满足要求。 |
| 6 | 技术资料、产品说明书（纸版和电子版） |  | 套 | 6 |  |
| 7 | 双电源切换箱 |  | 只 | 1 | 配置双路电源切换装置 |

2、供货说明

- 供货范围内所有设备均由比选申请人提供并完成出厂检验及试验；

- 以上所列设备及附件如有遗漏，又确实是本项目改造所需的设备及附件，比选申请人必须免费提供；

- 所提供的设备必须已完成出厂检验试验，获得检验合格证书，整套设备（含附件）要求2025年10月1日以前运抵比选人厂区。

- 技术资料

  - 比选申请人提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。比选申请人提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交比选人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘或移动硬盘。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

  - 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。

  - 比选申请人资料的提交应及时充分，满足项目进度要求。在合同签订后10天内提交主要技术资料清单及满足项目改造的初步图纸资料。所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

  - 比选申请人应保证所供文件和图纸完全能满足电厂安装、投运、正常运行和维护的需要。

  - 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是项目所必需的文件和资料，一经发现，比选申请人也应及时免费提供。

  - 比选申请人及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

  - 比选申请人提供的每套资料(须编制资料目录)，独立包装。

  - 比选申请人提供的设备开箱资料包括产品合格证、出厂证明、材料装箱单、使用说明书、调试记录、检测报告、质保证书、备品备件清单等。

  - 比选申请人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。提供的资料应满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要，所有文本资料要求A4纸、激光打印。

- 运输及开箱

  - 装置铭牌

所有设备均需有铭牌，并至少要标明如下参数：

- 设备名称及型号：

- 生产厂家：

- 出厂编号：

- 检验日期：

  - 比选申请人负责将设备运输至生产厂家，完成改造后由比选申请人将设备运输至比选人指定地点。

  - 所有的包装设备应以便于现场卸货、搬运及安装的方式装运。

  - 任何在运输中可能遗失的小件物品必须单独包装，并清楚标明以便识别。对易碎的设备应牢固地固定在包装箱内，以防止在碰撞时损坏。

  - 所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的出厂检验报告。

  - 开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

- 双方责任

  - 比选申请人责任

    - 比选申请人负责设计、改造、供货、现场调试工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

    - 比选申请人组织出厂验收，出厂验收包含出厂试验、设备清理、技术资料清理，经比选申请人及比选人双方代表现场验收通过后，由比选申请人发货至比选人厂区指定位置。

    - 比选申请人现场服务人员的任务主要包括：

      - 货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和现场交接试验。

      - 在安装和调试前，比选申请人技术服务人员应向比选人讲解和示范将要进行的程序和方法。比选申请人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表。

      - 比选申请人技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由比选申请人自行负责。

      - 比选申请人负责对比选人技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

  - 比选人责任

    - 负责#2励磁变现场拆装及转运工作。

    - 向比选申请人提供的项目原始资料。

    - 提供到货设备的合格堆放地及必要的办公场所。

    - 负责#2励磁变现场交接试验。

    - 负责现场施工期间安全、安装工艺及质量管理。

    - 负责办理厂内工作许可手续。

    - 负责励磁变拆装工作中与运行设备隔离、二次安全措施制定的相关工作。

- 质保及售后服务

  - 系统设备及技术服务质量应符合本技术条件书和有关标准、规范，确保一次验收合格。

  - 在安装、调试期间及质保期内因质量问题引起的设备部件的损坏，由比选申请人免费更换。

  - 本项目以装置安装、调试完成后买卖双方的代表在验收报告上签字认可后，现场验收试验才算完成，验收合格后进入质保期。

  - 装置质量保证期为一年，从比选人代表在竣工验收记录上签字之日算起。

  - 质保期内，主要元器件损坏，比选申请人应免费更换或修复；发生因装置产品质量问题或安装工艺问题引起的故障，由此给比选人造成的损失按照本文考核的相关条款在质量保证金内扣除，不足部分，由比选申请人交付。

  - 比选申请人提供的变压器及附属设备应是满足最新国家标准、行业规范和电网要求，质保期内，如电网以及行业主管部门提出新的要求以及整改事项，需要比选申请人现场配合完成的，比选申请人需无偿提供整改服务。质保期从新的整改结束时间重新累计。比选申请人接到比选人消息通知后24小时内赶到现场处理，若无法达到比选人要求，则对质保金进行扣除。

- 考核

  - 比选申请人应根据实际情况，作好改造进度管理和设备质量管理的相关工作，若有违反，比选人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

    - 比选申请人开展的变压器改造进度严禁影响我司发电机组正常投运，否则，比选人根据相关制度进行考核。

    - 在设备安装、调试阶段由于比选人提供设备的本身质量缺陷以及安装、调试过程中由于比选申请人的责任（包含设备故障、性能不达标等）导致比选人无法正常开机，该部分引起的损失由比选申请人全权负责，并追加考核比选申请人0.5万元/次。

    - 励磁变调试完成经过验收投运后至质保期结束期间，由于比选申请人提供设备的质量缺陷、性能不合格等比选申请人负责任的原因导致比选人发生机组非停事故，该部分引起的损失由比选申请人负责，并追加考核比选申请人1万元/次，从项目质保金中抵扣。

- 附件一 、分项报价表（比选申请人填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |  |

- 附件二 、差异表（比选申请人填写）

| 序号 | 询价文件 |  | 应价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |

# 附件三 、业绩表（比选申请人填写）

| 序号 | 业绩 | 证明单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |