四川泸州川南发电有限责任公司
                     架空输电线路维护技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

2026-2028年架空线路维护技术规范书

 四川泸州川南发电有限责任公司
二〇二五年十一月

1、总则

1.1 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司(以下简称川南发电公司) 3回 220kV架空输电线路、2回江边取水10kV架空输电线路（含同杆架设的1回江边取水泵房控制光缆）的维护。它提出了架空输电线路和光缆维护的工作范围、内容、标准。
1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应按照本规范书和相关标准开展线路维护工作,并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

1.3比选申请人须具备电力工程施工总承包或输变电工程（原送变电工程）专业承包二级及以上资质，且具备承装类或承修类的《承装（修、试）电力设施许可证》二级及以上许可证，3年内具有1个220kV（或以上）架空输电线路承装或承修合同业绩和1个220kV（或以上）架空输电线路日常维护合同业绩，并提供可查证的材料（提交合同盖章首页和签字页）。

1.4 比选申请人需设置项目组织机构，设置项目经理1名，项目经理需具有工程师职称；常驻现场人员满足工作要求。作业人员需持有特种作业操作证（高压电工、登高作业证等）。

1.6 比选申请人应提供7×24小时的热线电话响应服务，当线路需抢修时，比选申请人施工作业人员应在24小时内携带备件、材料及工器具抵达作业现场，具备24小时连续抢修能力，必须以最快的速度进行巡查、抢修，缩短停电时间，确保设备运行安全。
1.7 投方投标前应进行充分调研，仔细阅读本规范施工内容及要求，投标时比选申请人如未对本规范书提出偏差，将认为比选申请人提供的检修及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（无论多少），比选申请人都必须以差异表的方式列出。
1.8 本规范书所使用的标准如遇与比选申请人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.9 本规范书经供需双方确认后作为商务合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.10本规范书未尽事宜，由双方协商确定。

2、标准和规范

下列标准最新版本所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。

DL/T 741-2019
   架空送电线路运行规程

GB 50233-2014
   110～750kV架空送电线路施工及验收规范
DL/T 1248-2019   架空输电线路状态检修导则

DL/T 1249-2013   架空输电线路运行状态评估技术导则
DL/T 393-2021    输变电设备状况检修试验规程

DL/T 664-2016   带电设备红外诊断应用规范

DL/T 596-2021   电力设备预防性试验规程

DL/T 5220-2021  10kV及以下架空配电线路设计规范
国家电网公司   《电力安全工作规程》

国家电网公司   《110（66）kV～500kV架空输电线路运行规范》

国家电网公司   《110（66）kV～500kV架空输电线路检修规范》

国家电网公司   《110（66）kV～500kV架空输电线路技术标准》

国家电网公司   《110（66）kV～500kV架空输电线路预防事故措施》

国家电网公司   《110（66）kV～500kV架空输电线路技术监督》

国家电网公司   《110（66）kV～500kV架空输电线路评估分析报告》

GB 50545-2010
  《110～750kV架空输电线路设计规范》

DL/T 1482-2015  架空输电线路无人机巡检作业技术导则
3、线路概况

3.1 公司概况
四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，公司装机容量2×600MW亚临界机组，分别于2007底和2008年初投入商业营运。
3.2 220kV架空输电线路

四川泸州川南发电有限责任公司共有220kV送出输电线路3回，全长5.8km，分别命名为方泸一、二、三线，其中方泸一、二线为同塔双回线路，方泸三线为单回线路，方泸一、二、三线从比选人220kV升压站出线构架起，至泸州500kV变电站220kV进线架构止，三回线路于2008年正式接入泸州500kV变电站投入运行。相关情况如下：

三回线路相关情况如下：

杆塔总数：33基，其中双回线16基，单回线17基；

导线：2XLGJ-500/45；

地线：LBGJ-120-40AC；

绝缘子：U70BP（跳线及进线，15片）、U160BP（耐张塔，15片）、FXB4-220/100（直线塔悬垂串）、XDP-70CN（地线）；

平均档距：393m

平均耐张段长度：840m

转角次数：16次
沿线地形：丘陵

污秽等级：全线Ⅲ级
基础形式：钢筋混凝土斜柱式现浇基础

接地：每基铁塔均敷设人工接地装置，接地引下线采用Φ12热镀锌圆钢。

附属防雷设施：双回和单回线路第11、12、13号塔各装设两组可控放电避雷针，共12只。

铁塔情况：

	序号
	塔型
	呼称高（m）
	基数（基）
	小计（基）

	1
	单回路
	直线塔
	ZM711B
	18
	1
	8

	
	
	
	
	21
	1
	

	
	
	
	
	24
	3
	

	
	
	
	ZM712B
	27
	2
	

	
	
	
	
	36
	1
	

	2
	
	耐张塔
	YJ711B
	18
	2
	8

	
	
	
	
	21
	2
	

	
	
	
	
	27
	1
	

	
	
	
	YJ712B
	24
	1
	

	
	
	
	DYJ72
	18
	2
	

	3
	双回路
	直线塔
	SZ801
	18
	1
	9

	
	
	
	
	21
	2
	

	
	
	
	
	24
	2
	

	
	
	
	SZ712
	24
	1
	

	
	
	
	SZ802
	27
	2
	

	
	
	
	
	36
	1
	

	4
	
	耐张塔
	SJ801
	18
	2
	8

	
	
	
	
	21
	2
	

	
	
	
	
	27
	1
	

	
	
	
	SJ802
	21
	1
	

	
	
	
	SDJ801
	15
	2
	


3.2 江边取水10kV架空送电线路

江边取水10kV架空线路从电厂厂区江边取水升压变压器高压侧出线端子起（含出线电缆），至江边水泵房取水降压变压器高压侧进线端子（含进线电缆）和生活区657刀闸下桩头电缆（引自#2取水升压变）接线鼻子止。其中，线路全长3340米，厂区江边取水升压变压器高压侧出线端子至生活区657刀闸电缆长约2km，铝芯。
相关情况如下：

杆塔总数：水泥电杆22基，其中转角耐张杆16基（方杆2基），直线杆6基。

导线：导线规格为LGJ-120/20。

绝缘子：耐张杆采用FXBW2-10/50绝缘子，直线杆采用FPW-20/3绝缘子，跳线采用FZS-10/5绝缘子。

水泥杆：选用普通离心浇制混凝土电杆，#1、#2电杆采用2502*16000方杆。

基础形式：深埋式，拉线盘采用混凝土拉盘；#1、#2方杆采用混凝土现浇基础。

接地：全线杆塔逐基接地，水泥双杆2点接地，接地采用L75*8*1200角钢接地极垂直打入地下。

地形：线路沿线地形为丘陵100%。

3.3 江边取水泵房架空光缆

江边取水架空光缆从厂区围墙起，至江边水泵房围墙止,与江边取水10kV架空线路同杆架设。

4、维护工作范围

4.1 维护工作范围

4.1.1 220kV架空输电线路由220kV出线刀闸出线端起，至泸州500kV变电站220kV进线刀闸进线端止（包含变电站门型构架进出线悬垂、耐张绝缘子、跳线及挂点等），包括杆塔与基础、导线与光复地线OPGW、绝缘子、金具、接地装置、标示/警示牌等。

4.1.2 江边取水10kV架空线路由厂区江边取水升压变压器高压侧出线端子起（含出线电缆），至江边水泵房取水降压变压器高压侧进线端子（含进线电缆）和生活区657刀闸下桩头电缆（引自#2取水升压变）接线鼻子止，包括杆塔与基础、导线与地线、绝缘子、金具、接地装置、电缆等。

4.1.3江边取水架空光缆由厂区工业废水PLC控制室光纤接线盒起，至江边水泵房光纤接线盒止，包括杆塔上固定夹件、金具、光缆、电话线路、光纤承重钢丝绳、光纤接线盒等。
4.2 基本要求

线路及光缆的运行维护工作必须贯彻安全第一、预防为主的方针，严格执行电力安全工作规程的有关规定和架空输电线路、光纤的有关运行、检修维护、技术监督标准、规范。比选申请人应全面做好线路及光缆的巡视、检测、维修和管理工作，应充分利用先进技术手段、检测仪器实行科学管理，不断总结经验、积累资料、掌握规律，保证线路安全运行，所维护的线路及光缆不发生人身伤害事故、倒塔、断线、接地及设备损坏事故，达到电网公司的各项安全控制指标。

输电线路通道树竹等障碍物与导线距离不得小于4.5米。
5、维护工作内容

线路及光缆维护包括线路及光缆所属的所有电力设施，具体范围为：铁塔、电杆、绝缘子、金具、导线、电缆、避雷线、光缆、接地装置、通道、基础和架空线穿越公路处设置的限高装置等。维护管理主要工作内容包括发现和处理设备缺陷、定期巡视检查、登杆检查、更换清理绝缘子、安全警示标识的检查与更换、线路清障及修砍通道下方影响线路安全的竹木等；定期对架空光缆线路进行加固维修，要求吊线挂钩间距均匀，架空光缆的接头盒要固定牢固，光缆绑扎好，杆塔、拉线和承重绳完好，保证其各处不能受损。
5.1线路巡视

5.1.1 基本要求

线路比选申请人对所管辖输电线路应指定专人巡视，同时明确其巡视的范围和电力设施保护（包括宣传、组织群众护线）等责任。
线路巡视以地面巡视为基本手段，并辅以带电登杆（塔）检查、等，遇线路全停大修时进行登杆（塔）检查。
正常巡视包括对线路设备（本体、附属设施）及通道环境的检查，按全线进行。正常巡视应定期按周期进行，正常巡视包括夜间巡视和红外（或紫外）成像检测，其中红外检测每年不少于1次，无人机激光实时扫描每年不小于1次，并提供完善的检测记录报告。
故障巡视应在线路发生故障后及时进行，巡视范围为发生故障的区段或全线。线路发生故障时，不论开关重合是否成功，均应及时组织故障巡视。巡视中巡视人员应将所分担的巡视区段全部巡完，不得中断或漏巡。发现故障点后应及时报告，遇到重大事故应设法保护现场。对引发事故的特征物件应妥为保管设法取回，并对事故现场进行记录、拍摄，以便为事故分析提供证据或参考。
特殊巡视应在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和对电网安全稳定运行有特殊要求时进行。特殊巡视根据需要及时进行，巡视的范围视情况可为全线、特定区段或个别组件。
线路巡视中，如发现危急缺陷或线路遭到外力破坏等情况，应立即采用措施并向上级或有关部门报告，以便尽快予以处理。对巡视中发现的可疑情况或无法认定的缺陷，应及时上报以便组织复查、处理。

每次巡视前巡视人员先到设备维修部电气队和热工队报到，巡视完成后24小时内向设备维修部电气队和热工队（巡视通信线路时）提交巡视过程中拍摄的照片，照片上应有拍照时间等参数。

5.1.2设备巡视的要求及内容
设备巡视应沿线路逐基（杆）逐档进行并实行立体巡视，不得出现漏点（段），巡视对象包括线路本体和附属设施。设备巡视以地面巡视为主，可以按照一定的比例进行带电登杆（塔）检查，重点对导线、绝缘子、金具、接地引下线及附属设施的完好情况进行全面的检查。设备巡视检查的内容可参照表1执行。
表1 架空输电线路巡视检查主要内容表
	巡视对象
	检查线路本体和附属设施有无以下缺陷、变化或情况

	线

路

本

体
	地基与基面
	回填土下沉或缺土、水淹、冻胀、堆积杂物等

	
	杆塔基础
	破损、酥松、裂纹、漏筋、基础下沉、保护帽破损、边坡保护不够等

	
	杆塔
	杆塔倾斜、主材弯曲、地线支架变形、塔材、螺栓丢失、严重锈蚀、脚钉缺失、爬梯变形、土埋塔脚等；混凝土杆未封顶、破损、裂纹等

	
	接地装置
	断裂、严重锈蚀、螺栓松脱、接地带丢失、接地带外露、接地带连接部位有雷电烧痕等

	
	拉线及基础
	拉线金具等被拆卸、拉线棒严重锈蚀或蚀损、拉线松弛、断股、严重锈蚀、基础回填土下沉或缺土等

	
	绝缘子
	伞裙破损、严重污秽、有放电痕迹、弹簧销缺损、钢帽裂纹、断裂、钢脚严重锈蚀或蚀损、绝缘子串顺线路方向倾角大于7.5°或300mm、绝缘子爆裂

	
	导线、地线、引流线、屏蔽线、OPGW
	散股、断股、损伤、断线、放电烧伤、导线接头部位过热、悬挂漂浮物、弧垂过大或过小、严重锈蚀、有电晕现象、导线缠绕(混线)、覆冰、舞动、风偏过大、对交叉跨越物距离不够等

	
	线路金具
	线夹断裂、裂纹、磨损、销钉脱落或严重锈蚀；均压环、屏蔽环烧伤、螺栓松动；防振锤跑位、脱落、严重锈蚀、阻尼线变形、烧伤；间隔棒松脱、变形或离位；各种连板、连接环、调整板损伤、裂纹等

	附

属

设

施
	防雷装置
	避雷器动作异常、计数器失效、破损、变形、引线松脱；放电间隙变化、烧伤等

	
	各种监测装置
	缺失、损坏、功能失效等

	
	杆号、警告、防护、指示、相位等标识
	缺失、损坏、字迹或颜色不清、严重锈蚀等


5.1.3 通道环境巡视的要求及内容
通道环境巡视应对线路通道、周边环境、沿线交跨、施工作业等情况进行检查，及时发现和掌握线路通道环境的动态变化情况。在确保对线路设施巡视的到位的基础上宜适当增加通道环境巡视的次数，根据线路路径的特点安排步行巡视或乘车巡视，对通道环境上的各类隐患或危险点安排定点检查。通道环境巡视检查的内容按表2执行。

表2架空输电线路通道环境巡视检查主要内容表
	巡视对象
	检查线路通道环境有无以下缺陷、变化或情况

	线路通道环境
	建（构）筑物
	有违章修建建筑，建（构）筑物等

	
	树木（竹林）
	树木（竹林）与导线安全距离不足等

	
	施工作业
	线路下方或附近有危及线路安全的施工作业等

	
	火灾
	线路通道附近有山无火现象，有无易燃、易爆物堆积，附近有无不安全用火行为等

	
	交叉跨越
	出现新建或改建电力、通信线路、道路、铁路、索道、管道等

	
	防洪、排水、基础保护设施
	坍塌、淤堵、破损等

	
	自然灾害
	地震、洪水、泥石流、山体滑坡等引起通道环境的变化

	
	道路、桥梁
	巡线道、桥梁损坏等

	
	污染源
	出现新的污染源或污染加重等

	
	采动影响区
	出现裂缝、坍塌等情况

	
	其他
	线路附近有人放风筝、有危及线路安全的漂浮物、线路附近有无未固定严实的遮阳网等，线路跨越鱼塘无警示牌、采石（开矿）、射击打靶、藤蔓类植物攀附杆塔、限高装置被撞坏失去功能等


5.1.4 巡视周期

表3 巡视周期及要求

	序号
	巡视种类
	巡视周期
	巡视区域
	巡视要求

	1
	定期巡视
	一周一次（3月至9月）

半月一次（10月至次年2月）
	全线
	检查线路各部件运行情况及沿线情况，及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况。

	2
	故障巡视
	故障后立即进行
	发生故障的区段或全线
	查找线路的故障点，查明故障原因及故障情况。线路发生故障时，不论重合是否成功，均应及时组织故障巡视，必要时需登杆塔检查。

	3
	特殊巡视
	气候剧烈变化、地震等自然灾害、外力影响、异常运行和其他特殊情况发生时进行
	全线或某线段
	检查线路在特殊情况下的异常现象及部件的变形损坏情况。

	4
	配合比选人进行的巡视
	比选人有要求时，每年不少于二次
	全线或某线段
	了解线路运行情况


故障巡视在线路发生故障后立即进行，故障巡视后不得减少正常巡视次数。

特殊巡视根据比选人需要进行，以比选人通知为准，接比选人通知后24小时内进行。

5.2 线路检测

线路检测是发现设备隐患、开展设备状态评估，为状态检修提供科学依据的重要手段。检测后应做好检测结果的记录和统计分析，并做好检测资料的存档保管。检测项目与周期规定见表4。

表4检测项目与周期
	项目
	周期（年）
	备注

	杆塔
	钢筋混凝土杆裂缝与缺陷检查
	必要时
	根据巡视发现的问题

	
	钢筋混凝土杆受冻情况检查

(1)杆内积水

(2)冻土上拔

(3)水泥杆放水孔检查
	1

1
1
	根据巡视发现的问题进行

在结冻前进行

在结冻前和解冻后进行
在结冻前进行

	
	杆塔、铁件锈蚀情况检查
	3
	对新建线路投运5年后，进行一次全面检查，以后结合巡视情况而定；对杆塔进行防腐处理后应做现场检验

	
	杆塔倾斜、挠
	必要时
	根据实际情况选点测量

	
	钢管塔
	必要时
	应满足DL/T5130的要求

	
	钢管塔
表面锈蚀情况
挠度测量
	必要时
1
必要时
	对新建线路投运1年后，进行一次全面检查，满足DL/T5130的要求
对新建线路投运2年内，每年测量一次，以后根据巡视情况

	绝缘子
	盘型绝缘子绝缘测试
	10
	220kV以下，10年

	
	绝缘子污秽度测量
	1
	根据实际情况定点测量，或根据巡视情况选点测量

	
	绝缘子金属附件检查
	2
	投运后第5年开始抽查

	
	瓷绝缘子裂纹、钢帽裂纹、浇装水泥及伞裙与钢帽移位
	必要时
	每次清扫时

	
	玻璃绝缘子钢帽裂纹、伞裙闪烙损伤
	必要时
	每次清扫时

	
	合成绝缘子伞裙、护套、粘接剂老化、破损、裂纹；金具及附件锈蚀
	2～3
	根据运行需要

	
	复合绝缘子电气机械抽样检测试验
	5
	投运5－8年后开始抽查，以后至少每5年抽查

	导线
	导线、地线磨损、断股、破股、严重锈蚀、放电损伤外层铝股、松动等
	每次检修时
	抽查导、地线线夹必须及时打开检查

	
	大跨越导线、地线振动测量
	2－5
	对一般线路应选择有代表性档距进行现场振动测量，测量点应包括悬垂线夹、防振锤及间隔棒线夹处，根据振动情况选点测量

	
	导线、地线舞动观测
	
	在舞动发生时应及时观测

	
	导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量
	必要时
	线路投入运行1年后测量1次，以后根据巡视结果决定

	金具
	导流金具的测试
直线接续金具
不同金属接续金具
并沟线夹、跳线连接板、压接式耐张线夹
	必要时
必要时
每次检修
	接续管采用望远镜观察接续管口导线有否断股、灯笼泡或最大张力后导线拔出移位现象；每次线路检修测试连接金具螺栓扭矩值应符合标准；红外测试应在线路负荷较大时抽测，根据测温结果确定是否进行测试

	
	金具锈蚀、磨损、裂纹、变形检查
	每次检修
	外观难以看到的部位，要打开螺栓、垫圈检查或用仪器检查。如果开展线路远红外测温工作，每年进行一次测温，根据测温结果确定是否进行测试

	
	间隔棒(器)检查
	每次检修
	抽查

	防雷设施及接地装置
	杆塔接地电阻测量
	5
	根据运行情况可调整时间，每次雷击故障后的杆塔应进行测试

	
	线路避雷器检测
	5
	根据运行情况或设备的要求进行调整

	
	地线间隙检查
防雷间隙检查
	必要时
1
	根据巡视发现的问题进行

	基础
	铁塔、钢管杆（塔）基础（金属基础、预制基础、现场浇制基础、灌注桩基础）
	5
	检查，挖开地面1m以下，检查金属件锈蚀、混凝土裂纹、酥松、损伤等变化情况

	
	拉线（拉棒）装置、接地装置
	5
	拉棒直径测量；接地电阻测试必要时开挖

	
	基础沉降测量
	必要时
	根据实际情况选点测量

	注：

1.检测周期可根据本地区实际情况进行适当调整，但应说明原因，并报比选人同意。

2.比选申请人根据线路实际情况向比选人提出必须进行的检测项目的数量及线段。

3.检测周期自合同生效起开始计算。


5.3 线路维修

维修项目应按照设备状况，巡视、检测的结果和反事故措施的要求确定，其主要项目及周期见表5和表6。

表5 线路维修的主要项目及周期
	序号
	项目
	周期（年）
	维修要求

	1
	杆塔紧固螺栓
	必要时
	新线投运需紧固1次

	2
	混凝土杆内排水，修补防冻装置
	必要时
	根据季节和巡视结果在结冻前进行

	3
	绝缘子清扫
	1－3年
	根据污秽情况、盐密测量、运行经验调整周·期

	4
	缺陷绝缘子更换
	必要时
	对存在自爆和缺陷的绝缘子更换

	4
	修补防汛设施
	必要时
	根据巡视结果随时进行

	5
	修补巡线道、桥
	必要时
	根据现场需要随时进行

	6
	修补防鸟设施和拆巢
	必要时
	根据需要随时进行

	7
	各种在线监测设备维修调整
	必要时
	根据监测设备监测结果进行

	注：维修周期自合同生效起计算。


表6 根据巡视结果及实际情况需维修的项目

	序号
	项  目
	备  注

	1
	更换或补装杆塔构件 
	根据巡视结果进行

	2
	杆塔铁件或焊接连接部位防腐
	根据铁件表面锈蚀情况决定

	3
	杆塔倾斜扶正
	根据测量、巡视结果进行

	4
	金属基础、拉线防腐
	根据检查结果进行

	5
	调整、更新、加装拉线、承重绳及金具
	根据巡视、测试结果进行

	6
	混凝土杆及混凝土构件修补
	根据巡视结果进行

	7
	更换绝缘子、杆塔避雷器
	根据巡视、测试结果进行

	8
	更换导线、地线及金具
	根据巡视、测试结果进行

	9
	导线、地线损伤补修
	根据巡视结果进行

	10
	调整导线、地线弧垂 
	根据巡视、测量结果进行

	11
	处理不合格交叉跨越
	根据测量结果进行

	12
	并沟线夹、跳线连板检修紧固
	根据巡视、测试结果进行

	13
	间隔棒更换、检修
	根据检查、巡视结果进行

	14
	接地装置和防雷设施维修
	根据检查、巡视结果进行

	15
	补齐线路名称、杆号、相位等各种标志及警告指示、防护标志、色标
	根据巡视结果进行


5.3.1维修工作应根据季节特点和要求安排，要及时落实各项反事故措施。

5.3.2维修时，除处理缺陷外，应对杆塔上各部件进行检查，检查结果应在现场记录。

5.3.3维修工作应遵守有关检修工艺要求及质量标准。更换部件维修(如更换杆塔、横担、导线、地线、绝缘子等)时，要求更换后新部件的强度和参数不低于原设计要求。

5.3.4抢修应注意以下条款：

a)比选申请人应建立健全抢修机制；
b)比选申请人应配备抢修工具，根据不同的抢修方式分类配备工具，并分类保管；
c)维护单应根据线路的运行特点研究制定不同方式的应急抢修预案，应急抢修预案应经过专责工程师审核并经总工程师的审定批准，批准后的抢修预案应定期演练和完善；

d)比选申请人应根据事故备品备件管理规定，配备充足的事故备品，抢修工具、照明设备及必要的通信工具，不应挪作他用。抢修后，应及时清点补充。事故备品备件应按有关规定及本单位的设备特点和运行条件确定种类和数量。事故备品应单独保管，定期检查测试，并确定各类备件轮回更新使用周期和办法。

5.3.5维修要求

因不可抗力、被盗造成的线路(设备)损坏的恢复费用以及一般性小修费用在3.5万元以上的（包括人工、备品备件、材料及机械总费用，参照《电力建设工程预算定额》最新版本计算），比选申请人报送该预算至比选人，经比选人审核后拨付。因单次维修而产生的总价1万元以下的备品备件及材料费用由比选申请人承担。

5.3.6 线路维修检测工作应广泛开展带电作业，以提高线路运行的可用率。
6、技术管理

比选申请人必须存有的有关资料，至少应包括下列基本的法律、法规、规程、制度：

《中华人民共和国电力法》；

《电力设施保护条例》；

《电力设施保护条例实施细则》；

《电业生产事故调查规程》；

DL/T 741-2019架空输电线路运行规程；
GB 26859-2011 电力安全工作规程（电力线路部分）

DL/T 409 电业安全工作规程 电力线路部分；
GB 50233-2014
110～750kV架空送电线路施工及验收规范
DL/T 966-2005 送电线路带电作业技术导则；
DL/T 626-2015 劣化盘形悬式绝缘子检测规程；
DL/T 887-2004 杆塔工频接地电阻测量；

国家电网公司《110（66）kV～500kV架空输电线路运行管理规范》

国家电网公司《110（66）kV～500kV架空输电线路检修规范》

国家电网公司《110（66）kV～500kV架空输电线路技术标准》

国家电网公司《110(66)kV～500kV架空输电线路技术监督规定》

国家电网公司《预防110(66)kV～500kV架空输电线路事故措施》
比选申请人至少应有下列图表：

地区电力系统接线图

设备一览表；

设备评级图表；

相位图；

污区分布图；

事故跳闸统计表
反事故措施计划表

周期检测计划进度表

工器具和仪器、仪表试验及检测（校验）计划表
比选人移交的基础资料应包括下列内容：
工程建设依据性文件及资料
线路设计文件及资料
与沿线有关单位、政府、个人签订的合同、协议（包括青苗、林木等赔偿协议，交叉跨越、房屋拆迁协议、各种安全协议等）；
施工、供货文件及资料
比选申请人应结合实际需要，具备下列记录；
检测记录；
杆塔偏移、倾斜和挠度测量记录；

杆塔金属部件锈蚀检查记录；

导线弧垂、交叉跨越和限距测量记录；
绝缘子检测记录；
接地装置以及接地电阻检测记录；
绝缘子附盐密度、灰密度测量记录；
导线、地线覆冰、振动、舞动观测记录；
红（或紫外）外测温记录；
工器具和仪器、仪表试验及检测（校验）记录。
维护管理记录
线路巡视记录（每月5日前提交上月线路维护报告）；
带电检修记录；
停电检修记录；
检修消缺记录；
线路跳闸、事故及异常运行记录；
事故备品、备件记录；
设备评级记录；
比选申请人应结合实际需要，开展以下专项技术工作并形成专项技术管理记录；
设备台帐；
防雷管理；
防污闪管理；
线路运行维护工作分析总结资料应包括下列内容：
输电线路年度工作总结；
事故、异常情况分析；
专项技术分析报告；
线路设备运行状态评价报告。
7、比选人的责任

7.1 进场前比选人对比选申请人进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料，并对比选申请人人员进行安全教育。

7.2 比选人应要求比选申请人制定施工安全措施，在开始施工前报比选人备案。

7.3 比选人有协助比选申请人搞好安全、文明生产以及督促检查的义务。比选人有权检查督促比选申请人执行有关安全生产方面的工作规定，对比选申请人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场，但因此并不减轻比选申请人的安全责任。

7.4 比选人负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

7.5 比选人不得要求比选申请人违反安全管理规定进行施工，因比选人原因导致的事故由比选人承担责任。

7.6 比选人为比选申请人提供输电线路施工设计、材料清册等技术资料，为比选申请人提供输电线路所处地方政府、行比选人管部门联系电话。

8、比选申请人的责任

比选申请人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部安全责任。比选申请人应切实履行以下安全责任：

8.1 比选申请人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

8.2 比选申请人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》等有关电力生产规程和比选人关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

8.3 比选申请人必须按国家有关规定，为维护、巡查、施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

8.4 比选申请人一切生产活动，必须编制安全施工措施，开工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置开工。

8.5 开工前，比选申请人应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单考试成绩报给比选人备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书并报比选人备案。

8.6 比选申请人严格按照本技术规范的相关要求进行架空输电线路及光缆的维护，必须接受比选人的监督、检查，对比选人提出的安全整改意见必须及时整改。

8.7 比选申请人施工作业人员必须提供相应施工作业应具备电工作业证、登高作业证等有效证件，比选申请人本项目经理每月至少参与一次线路巡视，比选申请人须派遣常驻现场人员不少于2名，需持有电工进网作业证，其中至少1人具有登高作业证。

8.8 比选申请人须提供7×24小时的热线电话响应服务，具备24小时连续抢修能力，当线路需抢修时，比选申请人须在24小时内作出响应，必须以最快的速度进行巡查、抢修，缩短停电时间，确保设备运行安全。

8.9 比选申请人须根据线路的运行特点研究制定不同方式的抢修预案，抢修预案要经过审定批准，批准后的抢修预案要尽早贯彻到抢修队各工作组，使抢修队员每人都清楚预案中的每一项工作环节，以备抢修时灵活应用。

8.10 比选申请人应配备充足的消耗性材料、事故备品、抢修工具、照明设备及必要的通信工具以满足抢修需要。

8.11 比选申请人维护工作过程中发生的其它费用(包括青苗补偿费用等)由比选申请人负责，输电线路通道树竹、构筑物等清理、协调、联系及青苗补偿由比选申请人负责。

8.12 比选申请人应备齐下列资料，及时书面报送比选人。合同终止时，比选申请人需将历年完整维护资料移交比选人三份，维护资料完善与否将作为重要的考核项目。资料目录如下：

巡视检查记录（每月报送文字、影像资料）

定期检测记录（定期报送文字、影像资料）

设备台帐及维修记录

设备缺陷情况分析

事故及障碍情况分析

防汛预案及总结（汛期前后报送）

典型事故抢修预案（合同签订一个月内）

年度维护工作分析总结

下一维护年度工作计划和改进项目

8.13比选申请人需与比选人签订施工安全协议书（见附件1）、环保管理协议书（见附件2）、外委维护单位考核评分细则（见附件3）。

9、检查与考核

9.1 比选申请人未按合同约定履行职责，造成送电线路、光纤线路不能正常运行（计划检修、不可抗力及不停电无法处理的缺陷除外），则比选申请人应承担相应责任，同时积极采取措施消除障碍，保障该输电线路或光纤线路安全运行。

9.2 因比选申请人巡视检查和维修不到位，虽未造成故障，但使线路存在严重安全隐患的，每发生一次，考核比选申请人1万元；比选申请人项目负责人每月未组织及参与线路巡视的，考核1000元/次。

9.3 因比选申请人就送电线路或光纤线路通道的树木砍伐等障碍物的清除工作不尽责，导致送电线路或光纤线路运行事故，每发生一次，考核比选申请人2万元，并追究赔偿损失；导致送电线路导线与树竹等障碍物净距离小于4.5米的，每发生一处，考核比选申请人2000元，按处累加。未按要求期限处理的，考核比选申请人1万元/次。

9.4 输电线路或光纤线路线路及其设施发生盗窃事件后10日内，比选申请人未发现并未处理，每发生一次，考核比选申请人2万元。

9.5 输电线路或光纤线路线路需要抢修，比选申请人未在24小时内作出响应，并开始抢修工作的，每发生一次，考核比选申请人2万元。

9.6 其他因比选申请人原因，导致线路事故或不能投运的，每发生一次，考核比选申请人2万元。

9.7 每月应报送的资料未及时报送的，每发生一次，考核比选申请人2000元。

9.8 每年应报送的资料未及时报送的，每发生一次，考核比选申请人5000元。

9.9 由于比选申请人的责任引发综治维稳群体事件，对比选人的生产经营造成不良影响的每发生一次，考核比选申请人1万元。

9.10 因比选申请人原因未能在比选人要求的时间完成年度红外测温、无人机激光测距、接地电阻测试等例行工作，每逾期一次，考核比选申请人2000元一项/次。
9.11考核比选申请人金额在当月工程款中扣除。

9、维护期限
三年，预计为2026年1月1日-2028年12月31日，具体以合同签订为准。
附件1外来承包商安全管理协议     

四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商安全管理协议

项目名称：

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。
(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。
二、安全管理依据
甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。
（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三、甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。
2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。
3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。
5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。
9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。

12.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。
13.乙方施工前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

15.乙方应根据合同实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。
16.乙方在正式履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。
四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、安全考核制度

甲方对乙方实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一）若乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。

（二）若乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从工程款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。
（三）若乙方发生人身重伤事故，甲方有权从工程款扣减5万元/1人·次。

（四）若乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。

（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。

（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从工程款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（九）若乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从工程款扣减500－2000元/次。

（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从工程款扣减5000元/次。
（十三）若乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。

（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。特别是“新冠肺炎疫情”期间若发生疑似或确诊病例，将参照国家、地方相关处理指导意见进行问责。

（十五）若乙方在施工过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议书、检修手册等规定进行经济考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

    七、安全考核制度从签订《xxxxxx合同》承包商安全管理协议之日执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《xxxxxxx合同》中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司   乙方：
代表：                               代表：

  202x年  月  日
附件2：外来承包商环保管理协议

外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。
一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件； 

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据
甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）川南发电公司《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。
2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。
3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。
7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。
四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订《        合同》承包商环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

附件3 

外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80～95分为良（不含95分）；60～80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%


附：考评打分表

附：

考评打分表（参照执行）
	序号
	类别
	内容
	权重
	扣分
	备注

	一
	公用部分
	

	1
	组织机构
	项目管理及技术专业人员合符技术协议要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。

项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。

项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。
	10
	
	

	2
	制度建设
	项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。
	5
	
	

	3
	工器具
	工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。
	5
	
	

	4
	项目管理
	严格遵守、执行甲方的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。

按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。

服从甲方的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。

严格执行甲方的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。

消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。

一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。
	20
	
	

	5
	维护管理
	1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分；

2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分；

3.遇抢修时，不按甲方要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分；

4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分；

5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分；

6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。

7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。

8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。

9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。
	20
	
	

	6
	安全评价
	严格执行甲方的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。
	10
	
	

	7
	文明生产
	做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。
	10
	
	

	二
	专用部分
	
	
	
	

	1
	机组维护
	未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。
	20
	
	


3

