
四川泸州川南发电有限责任公司

一次风机转动组维修询比公告

一、询比范围

详见《一次风机转动组维修技术条件书》。
二、响应人（投标人、报价人）资格要求
1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投标人（2021-2025年）具有10个上海鼓风机厂轴流动调风机转动组解体检修合同业绩，提供技术协议封面、检修内容及签字页；具备动调风机动平衡试验能力、液压缸及伺服阀检测能力，提供人员、设备及资料证明。
6.其他投标人自愿提供的文件和资料

三、询比文件发放时间

2026年2月11日（节假日除外）。

四、询比文件获取

网上下载电子文档。
五、递交响应投标文件截止时间及方式

递交密封的响应投标文件截止时间为北京时间2026年2月26日10时00分，在截止时间前收到有效，快递寄送的（采用顺丰、EMS寄送并封面备注“投标文件”）以收到时间为准。
六、响应文件递交（邮寄）地点

四川泸州川南发电有限责任公司行政楼2006-2007室（物资部）
商务联系人及联系电话：杨鸿  0830-3628076/18982727983

技术联系人及联系电话：：魏虎 0830-3628903/18008238916

七、询比文件发布于以下网站，响应人自行下载获取。

四川能源天府阳光采购服务平台（https://scny.tfygcgfw.com/）

大唐电子商务平台网站（https://tang.cdt-ec.com/)

四川泸州川南发电有限责任公司网站（http://www.lzcnfd.com.cn/）

四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组

一次风机转动组维修询比

询比商务文件

二0二六年一月

询比须知前附表

	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	一次风机转动组维修询比

	2
	项目地点
	四川省泸州市江阳区江北镇

	3
	询比范围
	详见《一次风机转动组维修技术条件书》

	4
	承包方式
	总价承包

	5
	质量标准
	满足详见《一次风机转动组维修技术条件书》

	6
	交货要求
	合同签订时确定

	7
	资金来源
	询比人自筹

	8
	响应人
资格要求
	见“询比公告第三条响应人的资格要求”

	9
	资格审查方式
	资格后审

	10
	询比有效期
	为：90日历天（从询比截止之日算起）

	11
	询比保证金
	询比投标保证金额：人民币壹万元整，到账截止时间2026年2月26日10是00分。

询比投标保证金存入账户：

户名:四川泸州川南发电有限责任公司 

开户银行：工行泸州江阳支行

账号：2304 3431 1912 2102 403

	12
	踏勘现场及

标前会议
	不组织

	13
	投标文件份数及页码和小签
	正本一份（纸质）。

（1）询比文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。

（2）询比人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。

	14
	询比文件提交地点及截止时间
	报价截止时间：2026年2月26日10是00分(北京时间)

询比文件递交地点：同“开标地点”。 

快件递送以询比人收到为准。未按询比文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，询比人不予受理。

	15
	开标地点及评标
	预计开标时间：2026年2月26日
开标地点：四川泸州川南发电有限责任公司行政楼二楼2005会议室
开标后当日组织评标。

	16
	评选方法及标准
	综合评估法

	17
	履约保证金
	履约保证金为壹万元整（中选后由投标保证金转为）

	18
	投标报价的其他要求
	报价单位须在规定时间内以顺丰快递、EMS或自送送达投标(以快递方式送达请电话联系收件人是否送达）报价文件，文件封面或邮件名称须注明“***单位锅炉一次风机转动组维修询比报价文件”字样。

注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而相应进行调整。


第一章 询比商务部分

1．定义

1.1询比项目：一次风机转动组维修询比。
1.2询比人：四川泸州川南发电有限责任公司。在询比阶段称为询比人，在执行合同阶段称为委托方。

1.3响应人：指响应询比、参加询比投标竞争的法人或其他组织。在询比阶段称为响应人（投标人、报价人），在签订合同后称为承修方。

1.4中选人：最终被授予合同的响应人。

1.5询比方式：询比采购。

2. 维修范围

维修范围及具体要求详见《一次风机转动组维修技术条件书》。

3. 响应人文件的编制

3.1响应人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1响应人承诺函

响应人承诺函（格式）
响应人承诺函

                                          项目名称:                     
                                              日期:                     
致: 四川泸州川南发电有限责任公司       
    很荣幸能参与上述项目的投标。

    我代表    （响应人名称）    ,在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受询比文件的一切规定和要求。

    2.若中选，我方将按照询比文件的具体规定与询比人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

    3.在整个询比过程中，我方若有违规行为，贵方可按询比文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

    若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解询比人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

                                         响应人代表签字:          

                                         响应人公章:              

3.1.2响应人法定代表人授权书

响应人法定代表人授权书（格式）

响应人法定代表人授权书

                                   项目名称:                    
                                       日期:                    
致: 四川泸州川南发电有限责任公司   
        （响应人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

    （授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

    我公司对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:                 
职务:                                   职务:                       
                                        响应人公章:                 

3.1.3响应人关于资格的声明函

响应人关于资格的声明函（格式）

响应人关于资格的声明函

                                         项目名称:                 
                                             日期:                 
致:                          
    我公司愿意针对上述询比项目进行投标。投标文件中所有关于响应人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

    特此声明！

                                       响应人代表签字:             
                                       响应人公章：
3.1.4响应人资格证明文件
1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投标人（2021-2025年）具有10个上海鼓风机厂轴流动调风机转动组解体检修合同业绩，提供技术协议封面、检修内容及签字页；具备动调风机动平衡试验能力、液压缸及伺服阀检测能力，提供人员、设备及资料证明。
6.其他投标人自愿提供的文件和资料。

3.2响应人文件应包括如下内容：

3.2.1响应人应根据询比文件技术条件书编制详细的设计选型、设备生产及供货进度、技术支持等方案。

3.2.2响应人应根据询比文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.询比报价

3.3.1询比报价说明
响应人应认真仔细阅读询比文件技术条件书，根据产品的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行报价。

3.3.2询比报价表：

	***公司一次风机转动组维修报价表

	一次风机转动组维修必需更换的备件和维修项目（基础维修）

	序号
	项目/备件名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	轴承（SKF）
	NU330M                                                                                                                            
	件
	1
	
	
	主轴承箱

	2
	轴承（SKF）
	NJ330M 
	件
	1
	
	
	主轴承箱

	3
	轴承（SKF）
	7238MP.UA
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	4
	骨架油封
	
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	5
	间隔衬套
	4TY0519
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	6
	预紧弹簧
	4TY0515
	件
	8
	
	
	主轴承箱

	7
	挡油环
	4TY0517
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	8
	抛油环
	4TY0516
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	9
	推杆轴衬
	4TY0526
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	10
	推杆
	
	件
	1
	
	
	主轴承箱

	11
	密封件
	
	台/套
	若干
	
	
	主轴承箱

	12
	叶片螺钉
	特质
	件
	288
	
	
	轮毂

	13
	螺钉衬套
	4TY0003
	件
	288
	
	
	轮毂

	14
	FEY密封片
	4TY0417
	件
	96
	
	
	轮毂

	15
	叶柄轴衬
	4TY0030
	件
	48
	
	
	轮毂

	16
	滑块
	4TY0431
	件
	48
	
	
	轮毂

	17
	螺栓（调节臂）
	M14
	件
	48
	
	
	轮毂

	18
	轴承（含滚珠）
	FAG
	件
	48
	
	
	轮毂

	19
	轴承
	FAG
	件
	48
	
	
	轮毂

	20
	密封垫环
	S4GA2144
	件
	48
	
	
	轮毂

	21
	密封垫环
	S4GA2145
	件
	48
	
	
	轮毂

	22
	环
	4TY0213
	件
	48
	
	
	轮毂

	23
	迷宫密封
	4TY0223
	件
	48
	
	
	轮毂

	24
	键（平衡臂）
	
	件
	48
	
	
	轮毂

	25
	卡紧环
	S4GA0803
	件
	48
	
	
	轮毂

	26
	保险环（卡片）
	S4GA2146
	件
	48
	
	
	轮毂

	27
	导向轴套
	S3GA1133
	件
	1
	
	
	轮毂

	28
	叶柄轴（含附件）
	
	件
	5
	
	
	轮毂

	29
	O型密封圈
	
	台/套
	整套
	
	
	轮毂内密封件

	30
	螺栓
	
	台/套
	整套
	
	
	轮毂所有螺栓

	31
	向心球轴承
	
	盘
	3盘
	
	
	本次维修液压调节装置，除其中要求的备件外，其余易损件、检测超标部件必须全部更换。

	32
	控制阀芯组
	
	套
	1套
	
	
	

	33
	调节轴
	
	件
	1件
	
	
	

	34
	迷宫密封（铜）
	
	套
	1套
	
	
	

	35
	O型圈（全部）
	
	套
	1套
	
	
	

	36
	液压缸密封件（全部）
	
	台/套
	1套
	
	
	

	37
	轴承箱检修
	
	台
	1
	
	
	

	38
	液压缸解体检修及试验
	
	台
	1
	
	
	提供试验过程视频及最终试验报告

	39
	轮毂检修
	
	台
	1
	
	
	

	40
	检修后动平衡试验
	
	台
	1
	
	
	含叶轮动平衡试验、现场安装后叶片间隙测量、动叶角度复校以及风机试运

	41
	往返运保费
	
	台
	1
	
	
	

	
	基础维修总价      小写：  00.00元    大写：人民币        元整   

	可能产生的部件更换

	序号
	备件名称
	型号
	数量
	单价
	备注

	1
	叶柄轴
	                                                                                                                                    
	
	
	

	2
	平衡臂
	
	
	
	

	3
	曲柄
	
	
	
	

	4
	..............
	
	
	
	由报价人补充


说明：

1.报价单位的报价为本检修项目范围内所有工作内容及技术要求（以附件2所述技术条件书内容为准）的全部费用及过程包含的所有风险、责任等其他费用。

2.本次报价分基础报价及可能产生的部件更换项目报价两部分，基础维修报价内容即为设备检修所产生的必须要更换的部件，在最终结算时按照最终产生的备件情况进行核算（最终结算总价=基础维修费用+可能产生的部件更换费用，要求所有更换的材料及备件都必须经委托方确认）。在报价评分时，按照基础报价进行评分，可能发生更换部件分项报价进行参考。

3.报价单位应考虑自报价截止日至项目结束期间物价上涨、政策性调整等诸多因素及由此引起的费用变化，均应计入报价内，结算不允许调整。

4.本项目报价为含增值税（适用增值税率13%）的固定总价报价，除非发生经委托方书面同意的变更或另行委托外，结算时总价不做调整。

5.我公司承诺按照诚实守信的原则参与本项目报价，并承诺以此价格承揽本项目（具体范围以询价文件技术规范的规定为准）

6.我公司已准确了解报价所需信息，上述报价均为真实有效意愿表达

          承修方：（盖章）








                          法定代表人或授权代表：（签字）

                                 联系方式（手机号码）：
年   月   日
4．合格的响应人（凡任意一项不满足，则为不合格响应人）

4.1 按询比文件要求提供了资格审查文件

4.2 按询比文件要求投标人（2021-2025年）具有10个上海鼓风机厂轴流动调风机转动组解体检修合同业绩，提供技术协议封面、检修内容及签字页；具备动调风机动平衡试验能力、液压缸及伺服阀检测能力，提供人员、设备及资料证明。
4.3 已按询比文件要求提供询比保证金（提供付款凭据）。

4.4 具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
5．询比保证金
5.1按前附表要求提供询比保证金。

5.2询比有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与询比人签订合同、在签订合同时向询比人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，询比保证金不予退还；给询比人造成的损失超过询比保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

5.3中标人的询比保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还未中选人的询比保证金（无息）。

5.4响应人需如实填写下列表格，以作返还询比保证金之用。

	单位名称
	

	法定代表人或联系人
	

	通讯地址
	

	开户银行
	

	账号
	

	电话
	

	移动电话
	

	传真
	

	电子邮件信箱
	


6.合同价款

合同签订时确定。

7.付款方式

7.1一次风机转动组维修安装完成，设备验收合格后，支付合同金额的90%。

7.2合同金额10%作为产品质保金，在维修后使用一年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为壹万元整，由中选人询比保证金转来。

8.2产品交付完成到货验收后，买方收到卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据14个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.询比报价的时间

见询比须知前附表。

第二章     评标办法

1 评标机构及成员

1.1本项目成立评标小组。评标工作由评标小组负责。

1.2 评标小组共5人，由询比人的技术专家3人、经济专家2人组成；另设监审组1人。

2  评标程序和内容

2.1 阅读投标人询比文件及有关资料。

对证明具备询比资格的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 对投标人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的响应人，才能有资格进行后续评标，除上述各项外，投标文件与询比文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投标文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

	序  号
	审  查  条  目
	审查意见

（是或否）
	备 注

	1
	是否按询比文件要求提供了资格审查文件
	
	此表中任意一项不满足要求，均为不合格响应人，不再进行后续评标。

	2
	是否按询比文件询比文件要求投标方（2021-2025年）具有10个上海鼓风机厂轴流动调风机转动组解体检修合同业绩，提供技术协议封面、检修内容及签字页；具备动调风机动平衡试验能力、液压缸及伺服阀检测能力，提供人员、设备及资料证明。
	
	

	3
	是否按询比文件要求提供询比保证金
	
	

	4
	是否具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
	
	

	审查

结论
	
	


2.3 响应人文件澄清

    在必要时，为有助于响应人文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求响应人对报价及技术内容进行书面澄清，响应人接到评标小组书面澄清问题的通知后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评标小组。响应人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为响应人报价文件的组成部分。

2.4  综合评价与比较

    评标应依据评标原则、评标办法，对响应人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.5  编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

3  评标内容
所有评委对每个响应人的提供的每一报产品进行评标，评标通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评标（详见技术条件书相关内容）
响应人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术条件书要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

	序号
	项目名称
	使用产品情况
	业主名称
	业主联系人及联系方式

	示例
	×××合同
	上海鼓风机厂轴流动调风机转动组解体检修
	×××公司
	联系人/

手机号码


注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2  差异表

偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本招标文件所提出的各种要求。

	序号
	名称
	询比文件
	偏差
	备注

	1
	
	
	
	

	...
	....
	....
	....
	


3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.5，见下表）

技术评分表

	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准
	得分
	备注

	1
	维修业绩
	35分
	满分35分。

满足技术要求业绩得基本分20分；近5年（2021-2025年）内每增加1个上海动叶可调轴流式风机维修合同业绩加2分。需提供业绩证明文件（维修业绩合同签字页），否则视为无效业绩。
	
	

	2
	质量保证体系
	35分
	满分35分。

①质量保证体系健全，技术人员配置满足风机检修基本要求，得基本分15分；

②具有风机动平衡试验，轴承箱加载实验、液压缸实验等主要质量检测、保证平台，加10分；

③检修方案规范完整，技术要求满足规范，得10分，其余横向比较评分。
	
	

	3
	售后及质保
	10分
	满分10分。

满足技术规范质保要求得基本分5分；售后服务完善及时，能定期对设备监测评估，加5分。
	
	

	4
	客户使用效果评价
	5分
	满分5分。维修产品获得使用客户好评，

获得1个好评得1分。需提供使用客户公司盖章的证明材料。
	
	

	5
	维修工期
	5分
	满足技术规范要求得满分，不满足技术规范不得分。
	
	

	6
	技术规范响应程度
	10分
	满分10分。对标书的响应程度横向对比，最低分5分，最高分10分。
	
	

	
	总分
	100
	
	
	


3.3商务报价评分（满分100分，权重0.5）

3.3.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的报价人报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

    （2）评标价仅作为评标时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.3.2 报价得分

一次风机转动组维修采用最低有效报价（通过符合性评标合格的投标文件的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评标基准价，作为评标基准价的有效报价得100满分。

 与评标基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评标基准价的报价得分＝100-[(有效报价－评标基准价)/ 评标基准价×100 ]×1.0    

3.4综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为50%；报价评分权重为50%。

报价人综合得分=技术得分×0.5+报价得分×0.5。

3.4.1综合排序的原则

评标小组根据满足需求的综合评标结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。询比人与其中一名签订合同。 

3.5编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

4 附件：

4.1 合同条款：《锅炉一次风机转动组维修合同》
4.2《锅炉一次风机转动组维修技术条件书》（技术条件书在合同签订时同时签订技术协议）

附件4.1  合同条款    

 [image: image1]
                    一次风机转动组维修合同

委托方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司     签订地点：泸州市江北镇

承修方（乙方）：　                               拟订时间：2025年*月 日　

检修项目、型号、数量、金额、到货时间等

	一次风机转动组维修必须更换的备件和维修项目（基础维修）

	序号
	项目/备件名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	轴承（SKF）
	NU330M                                                                                                                            
	件
	1
	
	
	主轴承箱

	2
	轴承（SKF）
	NJ330M 
	件
	1
	
	
	主轴承箱

	3
	轴承（SKF）
	7238MP.UA
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	4
	骨架油封
	
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	5
	间隔衬套
	4TY0519
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	6
	预紧弹簧
	4TY0515
	件
	8
	
	
	主轴承箱

	7
	挡油环
	4TY0517
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	8
	抛油环
	4TY0516
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	9
	推杆轴衬
	4TY0526
	件
	2
	
	
	主轴承箱

	10
	推杆
	
	件
	1
	
	
	主轴承箱

	11
	密封件
	
	台/套
	若干
	
	
	主轴承箱

	12
	叶片螺钉
	特质
	件
	288
	
	
	轮毂

	13
	螺钉衬套
	4TY0003
	件
	288
	
	
	轮毂

	14
	FEY密封片
	4TY0417
	件
	96
	
	
	轮毂

	15
	叶柄轴衬
	4TY0030
	件
	48
	
	
	轮毂

	16
	滑块
	4TY0431
	件
	48
	
	
	轮毂

	17
	螺栓（调节臂）
	M14
	件
	48
	
	
	轮毂

	18
	轴承（含滚珠）
	FAG
	件
	48
	
	
	轮毂

	19
	轴承
	FAG
	件
	48
	
	
	轮毂

	20
	密封垫环
	S4GA2144
	件
	48
	
	
	轮毂

	21
	密封垫环
	S4GA2145
	件
	48
	
	
	轮毂

	22
	环
	4TY0213
	件
	48
	
	
	轮毂

	23
	迷宫密封
	4TY0223
	件
	48
	
	
	轮毂

	24
	键（平衡臂）
	
	件
	48
	
	
	轮毂

	25
	卡紧环
	S4GA0803
	件
	48
	
	
	轮毂

	26
	保险环（卡片）
	S4GA2146
	件
	48
	
	
	轮毂

	27
	导向轴套
	S3GA1133
	件
	1
	
	
	轮毂

	28
	叶柄轴（含附件）
	
	件
	5
	
	
	轮毂

	29
	O型密封圈
	
	台/套
	整套
	
	
	轮毂内密封件

	30
	螺栓
	
	台/套
	整套
	
	
	轮毂所有螺栓

	31
	向心球轴承
	
	盘
	3盘
	
	
	本次维修液压调节装置，除其中要求的备件外，其余易损件、检测超标部件必

须全部更换。

	32
	控制阀芯组
	
	套
	1套
	
	
	

	33
	调节轴
	
	件
	1件
	
	
	

	34
	迷宫密封（铜）
	
	套
	1套
	
	
	

	35
	O型圈（全部）
	
	套
	1套
	
	
	

	36
	液压缸密封件（全部）
	
	台/套
	1套
	
	
	

	37
	轴承箱检修
	
	台
	1
	
	
	

	38
	液压缸解体检修及试验
	
	台
	1
	
	
	提供试验过程视频及最终试验报告

	39
	轮毂检修
	
	台
	1
	
	
	

	40
	检修后动平衡试验
	
	台
	1
	
	
	含叶轮动平衡试验、现场安装后叶片间隙测量、动叶角度复校以及风机试运

	41
	往返运保费
	
	台
	1
	
	
	

	
	基础维修总价      小写：  00.00元    大写：人民币        元整   

	可能产生的部件更换

	序号
	备件名称
	型号
	数量
	单价
	备注

	1
	叶柄轴
	                                                                                                                                    
	
	
	

	2
	平衡臂
	
	
	
	

	3
	曲柄
	
	
	
	

	4
	..............
	
	
	
	由报价人补充

	6
	检修结算总价：
	维修结算总价=基础维修费+可能产生的部件更换费用

（按维修实际发生费用累加计算）

1.乙方提供拆解报告、需更换部件清单等供甲方审核确认，更换件价格按合同确认的部件分项单价执行；2.所有更换的部件均已装进维修的设备中，不再单独提供。3.检修结算总价按基础检修费用和拆解后可能产生的部件更换费用累加。


基础检修金额：¥元整，大写：人民币元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。                  

交货时间：合同签订生效之后**天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过5日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额5%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限
乙方交货设备必须符合《一次风机转动组维修技术协议》（以下简称技术协议）要求，保证设备在现场设备上的安装及正常使用。

质量保证期1年（为一次风机修后试运验收合格日开始起算）,甲方正常使用的情况下，乙方对设备检修质量负责, 如设备因乙方检修有质量问题由乙方根据甲方的要求选择免费负责修理、服务，经修理后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、质保金在质保期到期无维修质量问题后支付。

双方签字确认的《技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，乙方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部一次全部交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由乙方自定，运输费用由乙方承担，甲方签字接收前的运输、装卸风险由卖方承担。
五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障设备搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由发货方提供，其费用由发货方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限
按合同第二条要求进行验收,甲方的检验验收并不免除乙方的质量责任。

甲方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，乙方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供设备正常安装使用的必需附件。

九、 成套设备的安装与调试：乙方派人指导安装、调试，并解决现场出现的问题（详见技术协议相关规定），乙方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，服从甲方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。乙方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于甲方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，乙方承担相应责任，因此给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿。

十、 结算方式及期限

1.乙方设备交货完成提供相应的文件资料清查无误，在一次风机安装试运达到技术规范书规定并性能验收合格，乙方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，甲方在20个工作日内支付合同金额90%。

2.合同金额10%作为质保金，在设备安装正常运行无问题1年后支付（无息，乙方开具相同金额的收款收据）。
3.履约保证金：履约保证金金额为人民币一万元整。

（1）合同期限满，乙方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，甲方向乙方退还通过甲方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同乙方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同甲方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）甲乙双方协商一致。2）乙方检修中出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《技术协议》中考核条款。

2.违约方承担10％合同总金额的违约金，本合同另有约定的除外。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：甲乙双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,甲方执三份，乙方执一份。

	乙方（承修方）： 

单位名称（章）

单位地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

电话：

传真
开户行：

账号：

纳税人登记号：
	甲方（委托方）：四川泸州川南发电有限责任公司

单位名称（章）

单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇

邮编：646007

法定代表人：

委托代理人：

联系人：杨鸿 18982727983
电话：0830 362 8077

传真：0830 362 8000

开户银行：工行四川泸州江阳支行

账号：2304 3431 0912 2102 320

纳税人登记号：915105 007672 85734Q


附件4.2  技术条件书

四川泸州川南发电有限公司

2×600MW机组

一次风机转动组维修

技术条件书

二0二六年一月

目录

一、总则
2
二、技术规范
3
三、维修内容及工期
4
四、必须更换零部件清单（包括但不限于）
5
五、质量标准及技术要求
7
六、检验与验收
9
七、技术服务
10
八、质量保证
10
九、技术资料
10
十、供货状态
10
一、总则

1、本技术条件书适用于泸州电厂#1炉一次风机转动组维修项目，规定了一次风机转动组返厂维修的工作内容、技术要求、质量标准及质量保证等。

2、本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准及规范的条文。

3、响应人（2021-2025年）具有10个上海鼓风机厂轴流动调风机转动组解体检修合同业绩，提供技术协议封面、检修内容及签字页；具备动调风机动平衡试验能力、液压缸及伺服阀检测能力，提供人员、设备及资料证明。
4、如未对本技术条件书提出偏差，采购人将认为响应人维修中提供的设备和服务符合本技术条件书和标准的要求。
5、响应人提供的维修服务中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

6、响应人在投标报价时应详细说明所包含的检查、检测、试验项目，签订合同时双方对所检查、检测项目进行确认。

7、响应人在投标时应提供转动组检修所涉及的必须更换零配件清单和可能需更换的零部件清单并进行分项报价。可能更换的零部件报价仅作为解体后确需更换时增加合同费用的依据，不进入评标总价。
8、合同签订时将以本技术条件书为基础签订技术协议，签订的技术协议作为维修合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、技术规范

	一  次   风    机

	型式
	动叶可调轴流式风机
	数量（台）
	1

	型号
	PAF17-11.8-2
	设计流量（m3/S）
	58.94

	转速（r/min）
	1470
	风机静压头（Pa）
	9563

	轴功率（kW）
	639
	风机效率（%）
	87.35

	一次风压正常值（）
	kPa
	风机全压（Pa）
	9818

	生产厂家
	上海鼓风机厂
	风机旋转方向（从电机侧看）
	逆时针

	风   机   电   机

	型号
	YKK1450-4
	防护等级/冷却方式
	IP54/空－空冷（IC611）

	额定功率（kW）
	1450
	电流（A）
	

	额定电压（V）
	6000 
	转速（r/min）
	1470


维修内容及工期
本项目维修计划在#1机组检修期间开展，预计开始时间2026年4月上旬，维修时间不超过16天（包含往、返运输时间），维修内容见下表：

	序号
	项目名称
	特征项目描述
	单位
	数量
	备注

	1
	修前分析
	响应人在机组停运前派专业工程师到现场，了解风机运行状分析评估设备状况。
	台
	1
	

	2
	轴承箱检修
	检测轴承箱轴承位尺寸及公差；检测主轴轴承位尺寸及公差。
	台
	1
	

	
	
	更换轴承箱主轴承
	
	
	

	
	
	更换相关密封件
	
	
	

	
	
	轴承箱加载试验
	
	
	

	
	
	轴承箱体检查检测
	
	
	

	
	
	轴承箱主轴检测、修复
	
	
	

	3
	液压缸解体检修及试验
	更换所有轴承、密封件和胶管
	台
	1
	

	
	
	检查主轴与铜衬套工作面磨损情况，更换磨损超标部件
	
	
	

	
	
	液压缸调节轴阀芯检测
	
	
	

	
	
	液压缸加载试验平台加载试验并提供试验过程视频及最终试验报告
	
	
	

	4
	轮毂检修
	更换所有叶片螺钉，并校验扭力
	台
	1
	

	
	
	更换轮毂内曲柄夹紧螺栓及螺母，并校验扭力，检查曲柄与轴配和尺寸，超标更换。
	
	
	

	
	
	叶片、叶柄轴无损探伤，并检查叶柄螺母与叶柄螺纹配合尺寸，更换所有不合格备件
	
	
	

	
	
	检查推杆轴，检测弯曲度，超标更换。
	
	
	

	
	
	更换叶片衬套、滑块，检查平衡臂与叶柄轴配合尺寸，更换超标备件。
	
	
	

	
	
	更换叶柄轴承、叶柄系统密封件。
	
	
	

	
	
	叶片根部密封更换。
	
	
	

	
	
	更换推杆衬套、导向衬套等磨损件。
	
	
	

	5
	检修后动平衡试验
	检修后完成叶轮动平衡试验
	台
	1
	

	
	
	现场安装后叶片间隙测量
	
	
	

	
	
	现场动叶角度复校以及风机试运
	
	
	

	
	
	返厂后动平衡试验
	
	
	


四、必须更换零部件清单（包括但不限于）

响应人可对下表遗漏的必须更换零部件清单进行补充，并对补充后的零部件清单进行分项报价。设备解体完成后，根据解体情况出具增加的零件部清单及费用，供采购人确认签字后方可进行下一步工作。必须更换零部件清单如下表：
	必须更换项

	序号
	备件名称
	型号
	数量
	备注

	1
	轴承（SKF）
	NU330M                                                                                                                            
	1
	主轴承箱

	2
	轴承（SKF）
	NJ330M 
	1
	主轴承箱

	3
	轴承（SKF）
	7238MP.UA
	2
	主轴承箱

	4
	骨架油封
	
	2
	主轴承箱

	5
	间隔衬套
	4TY0519
	2
	主轴承箱

	6
	预紧弹簧
	4TY0515
	8
	主轴承箱

	7
	挡油环
	4TY0517
	2
	主轴承箱

	8
	抛油环
	4TY0516
	2
	主轴承箱

	9
	推杆轴衬
	4TY0526
	2
	主轴承箱

	10
	推杆
	
	1
	主轴承箱

	11
	密封件
	
	若干
	主轴承箱

	12
	叶片螺钉
	特质
	288
	轮毂

	13
	螺钉衬套
	4TY0003
	288
	轮毂

	14
	FEY密封片
	4TY0417
	96
	轮毂

	15
	叶柄轴衬
	4TY0030
	48
	轮毂

	16
	滑块
	4TY0431
	48
	轮毂

	17
	螺栓（调节臂）
	M14
	48
	轮毂

	18
	轴承（含滚珠）
	FAG
	48
	轮毂

	19
	轴承
	FAG
	48
	轮毂

	20
	密封垫环
	S4GA2144
	48
	轮毂

	21
	密封垫环
	S4GA2145
	48
	轮毂

	22
	环
	4TY0213
	48
	轮毂

	23
	迷宫密封
	4TY0223
	48
	轮毂

	24
	键（平衡臂）
	
	48
	轮毂

	25
	卡紧环
	S4GA0803
	48
	轮毂

	26
	保险环（卡片）
	S4GA2146
	48
	轮毂

	27
	导向轴套
	S3GA1133
	1
	轮毂

	28
	叶柄轴（含附件）
	
	5
	轮毂

	29
	O型密封圈
	
	整套
	轮毂内密封件

	30
	螺栓
	
	整套
	轮毂所有螺栓

	31
	向心球轴承
	
	3盘
	本次维修液压调节装置，除其中要求的备件外，其余易损件、检测超标部件必须全部更换。

	32
	控制阀芯组
	
	1套
	

	33
	调节轴
	
	1件
	

	34
	迷宫密封（铜）
	
	1套
	

	35
	O型圈（全部）
	
	1套
	

	36
	液压缸密封件（全部）
	
	1套
	

	37
	总价：

	可能更换项（响应人补充）

	序号
	备件名称
	型号
	数量
	备注

	1
	叶柄轴
	                                                                                                                                    
	
	

	2
	平衡臂
	
	
	

	3
	曲柄
	
	
	

	4
	................
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	总价：


五、质量标准及技术要求

1、响应人在报价时应详细注明所包含的检查、检测项目以及零配件清单，并分项进行报价，签订合同时双方对所检查、检测项目进行确认。
2、风机解体完成后，响应人应提交解体检测报告和部件更换建议清单（含报价），经采购人确认后方可进行下一步工作。

    3、以下项目必须有采购人代表的现场见证（包括但不限于）：

伺服阀解体情况；

油缸解体情况；

叶轮解体情况；

轴承座解体情况；

叶片及其它部件无损探伤检测；

轴承座渗漏试验；

叶片及叶柄轴装配及角度调整；

液压缸行程实验；

动平衡试验；

4、设备解体检测完成后，响应人至少应提交解体检测报告、无损探伤检测报告、须更换部件（需更换的轴承应注明生产厂家）清单及报价给采购人确认。

5、转子组修复后应出具修复报告，至少应包含滑块尺寸及公差、叶片调整记录、动叶总行程时间、动平衡实验报告、轴承座渗漏试验报告、伺服阀及油缸检测报告、所有更换零部件名称及数量等。

6、为防止运输过程中损坏，要求叶片回现场组装，响应人应提供装配所需配件，应派专业技术人员现场技术指导安装。
7、所有需更换的轴承应采用品牌进口轴承，主轴承须采用原装进口SKF轴承。

8、主轴承箱、液压油缸、伺服阀组装完成后应按厂家相关标准进行试验。

9、转动组组装完成后应进行动平衡试验，完成后其最终评价等级不低于G2.5。动平衡配重块焊接牢固，并进行必要的防腐。

10、转子组所有螺栓按照图纸规定力矩紧固。

11、伺服阀、油缸动作灵活，无内漏和外漏现象，伺服阀与油缸同心度＜0.05mm。

12、液压缸与主轴同心度＜0.03mm。

13、叶片角度误差＜1°。

14、推杆弯曲度小于0.05mm。

15、叶片调节装置灵活、可靠，叶片在全过程调节中没有死行程和明显滞后。 

六、检验与验收

1、风机转子维修期间，采购人有权派代表对转子的解体安装全过程进行监督，响应人需无条件接受。
 2、设备现场验收标准

叶片调节装置灵活、可靠，调节曲线平滑；

风机轴承温升≤50 ℃，其正常工作温度不大于65℃;
风机轴承振动速度≤2.3mm/s；

轴封无渗漏；

伺服阀、油缸无内漏和外漏。

七、技术服务

1、响应人须在维修转动组到厂后及时派技术人员做现场安装指导。

2、风机试运时，响应人需派专业工程师进行现场动平衡试验。
3、响应人须在质保期内派技术人员对风机的运行情况做技术服务1次。

八、质量保证

设备修后质量保证期为一年，质保期内设备运行良好，出现的故障及备件更换费用由响应人负责。质保期内轴承振速≯2.3mm/s，主轴承温度不高于65℃，叶片动作灵活无卡涩，轴封无漏油现象，伺服头、液压缸无漏油。

九、技术资料

响应人需提交的技术资料。

叶片角度调整报告

动平衡实验报告

轴承检测报告

液压缸行程实验报告

更换零部件清册

十、供货状态

1、相关管路系统接口干燥密封，接口应用堵头封堵。

2、与现场连接管路密封件随机附带两套。

3、伺服头、油缸、主轴头做防护包装，防止撞击及锈蚀。

4、相关安装及参考标记应明确，设备恢复原色。

十一、罚则

1、响应人未在转动组到厂后24小时内，派技术人员做现场指导安装，罚款10000元。

2、修后设备试运行或运行中发生异常，响应人未在24小时内委派技术人员参与分析和处理，罚款5000元/次；处理后仍未达到采购人技术要求的，采购人有权拒绝支付维修款。
3、响应人未按技术条件提供或移交资料的，罚款2000元/项。

4、质保期内响应人仅被允许进行一次返修，涉及返修处理人工、材料费用由响应人完全负责，返修后质保期内仍无法满足技术协议质量要求的，扣除全部质保金。


