四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组
2026-2028年化学设备外委维护项目
技术规范书
四川泸州川南发电有限责任公司
二0二六年  四川 泸州
目     录
1 总则...................................................................................................................................................... 3
2 四川泸州川南发电有限责任公司概况、环境条件及设备概述
......................................................4
3 响应人工作的范围、界限...................................................................................................................26
4 维护工作内容.....................................................................................................................................29
5双方责任和义务...................................................................................................................................32
6 现场作业的基本要求
........................................................................................................................34
7 工器具管理
........................................................................................................................................37

8备品备件、一般消耗性材料的供应方式...........................................................................................38
9 技术文件、规范、图纸的提供.............................................................................................................38
10人员组织保障.....................................................................................................................................38
11管理及考核.........................................................................................................................................40
附件1采购人能够提供的随机专用工具清单......................................................................................44
附件2外委维护单位考核评分细则......................................................................................................45
附件3：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则..............................................................................48
附件4：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则.........................................................................53
总则
1.1本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组化学设备外委维护工程。
1.2 本技术规范书提出的维护工程项目及范围，是概括性的系统设备描述，原则上应是完整的、系统的，设备范围与其他设备（系统、专业）交叉接口部分未在本技术规范书明确界定时，最终由双方协商解决。
1.3本技术规范书提出的维护工程，包含了四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组化学系统所辖设备的巡视检查、设备维（养）护、润滑管理、消缺、抢修、物资（备品备件、维护耗材）计划（包括提出、测绘、检测、验收等）、安全环保文明生产检查整改项目、废旧物资清理转运、治理“十漏”、地下管网系统（本标段划定区域）维护消缺、起吊作业、小改小革、焊接、配合各类检查调试试验、化学系统加（配）药等工作。

1.4本技术规范书所辖范围内设备的年度检修项目（详见4.1.11条）不属响应人维修工作范围，由采购人另行外委检修。除由采购人另行外委的年度项目外，所辖设备的日常维护检修（含解体检修等），设备的定检、机组临停消缺、定期维护检查、小改小革项目均属响应人的工作范围。响应人应根据《燃煤火力发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2024）、《电厂用水处理设备验收导则》（DL/T 543-2023）、《电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组》（DL/T5210.3-2018）、《电力建设施工技术规范 第6部分：水处理和制（供）氢设备及系统》（DL/T 5190.6-2019）、《火力发电厂废水处理系统检修导则》（DL/T 2216-2021）《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》DL/T5182-2021》、《电力建设施工技术规范》第4部分：热工仪表及控制装置DL 5190.4-2019》等相关规范、采购人设备检修规程以及现场设备健康状况进行设备维护和检修。
1.5本技术规范书提出的维护工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本技术规范书和有关工业标准的检修维护技术服务；并且在维护工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。 
1.6响应人应具有电力工程施工总承包二级及以上资质。响应人投标技术文件应包含资质证明、维护方案、能力保证措施、安全环保文明措施、质量保证措施，并按采购人规定签订安全协议、环保协议。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与响应人所执行的标准不一致时，以较高标准执行。如响应人没有对本技术规范书提出书面异议，采购人则可认为响应人提供的维护施工工器具、服务等完全满足本技术规范书和有关标准的要求。如有异议，不论大小均应在技术响应文件中以单独章节进行详细描述，以便采购人审查。
1.8在商务合同签订生效之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体内容由双方共同商定，经双方讨论、确认后，作为合同技术协议的补充，与双方签订的合同具有等同的法律效力。

1.9响应人在五年内（自2021年1月1日起）至少有1个300MW及以上容量火电机组检修或维护工作业绩，提供合同封面、工作内容及签字页证明文件。

1.10响应人在响应前须充分了解、掌握四川泸州川南发电有限责任公司化学系统设备的结构和相关资料。

2 . 川南发电有限责任公司概况、环境条件及设备概述
2.1  川南发电有限责任公司概况
电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km，厂区距离江边取水泵房路程约4km。川南发电公司一期工程建设2×600MW亚临界燃煤机组。锅炉、汽轮机和发电机分别由东方锅炉厂、东方汽轮机厂和东方电机厂设计、制造和供货。#1、#2机组分别于2007年12月、2008年1月投产，现有2台机组脱硝均采用选择性催化还原（SCR）工艺，均已完成超低排放改造。2020年-2021年完成了2×600MW机组尿素替代液氨升级改造，脱硝还原剂制备工艺为尿素普通水解制氨工艺，脱硝装置入口NOx浓度为800mg/Nm3时，出口NOx浓度不大于48mg/Nm3，脱硝效率不小于93.6%。
2.2  川南发电有限责任公司环境条件
多年平均气压
973.2 hpa

多年最高气压
1001.4 hpa（1969年4月4日）
多年最低气压
946.8 hpa（1991年5月24日）
多年平均气温
17.6℃
多年最高气温
40.2℃（1972年8月26日）
多年最低气温
-1.6℃（1989年1月14日）
最热月平均最高气温（8月）
31.4℃
最近10a最大日温差
16.5℃（1998年4月24日）
多年平均相对湿度
84%

最大冻土深度                          该地区无冻土
多年年平均降雨量：                     1022.7mm

多年一日最大降雨量：                   160.5mm

多年平均风速：                          1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s

多年年平均降水日数：                      159.9d

2.3 化学系统设备概述
原水（长江水）经江边泵房供水至净水站，通过混凝、澄清后，一部分作为工业用水、消防用水、循环水池补充水，另一部分再过滤，除少量生活用水外，其余送至锅炉补给水处理系统过滤、除盐，合格的除盐水供给机组生产。凝泵将凝结水输入精处理系统，经处理后，为锅炉提供给水。生产和生活过程中所产生的废水，均采用相应的设备处理，达标排放、进行复用。在水处理过程中，通过在线仪器检测，加入特定的化学药剂，使水、汽品质达到相应参数的要求。制氢站制氢、贮氢供给采购人2×600MW发电机及泸州气电公司2×700MW燃气发电机使用。尿素站配置3台尿素水解器，设计两运一备，分别供给采购人2台锅炉脱硝使用，同时向泸州气电公司供给尿素溶液。燃油区：设置2座容积2000m³的燃油罐，燃油罐底部配置辅汽暖管、顶部配置消防喷淋。燃油经卸油泵转运至#1燃油罐（#2燃油罐目前暂停用），由燃油泵升压后送入炉膛燃烧。
2.3.1江边水泵房

江边取水蘑菇头埋入长江中，通过真空泵（2台）将管内空气抽出建立真空形成虹吸效应，将长江水吸入江边取水泵前池内，前池设置有平板滤网及起吊装置，江边水泵位于-38米地坑，配置4台额定流量2230m³/h双吸离心泵，进口设置电动半圆球阀，出口设置缓闭式重力液压蝶阀、电动闸，#1、#2取水泵取水后汇入#1取水管线，#3、#4取水泵取水后汇入#2取水管线，两条管线在江边、厂区分别设置联络门、隔离门。江边取水泵坑内设置了三台排水泵，主要将渗漏的积水排出坑外。

2.3.1.1设备规范
	取水泵

	型号
	KQSN450-N9/568T型
	流量
	2053-2230-2450m3/h

	扬程
	81-78-65.6m
	转速
	1485r/min

	汽蚀余量
	6.1m
	电机型号
	YKK4504-4

	电机功率
	710kW
	电机电压
	6000v

	额定电流
	84A
	
	

	真空泵

	型号
	2BV5 161-0KC02-7p
	最大气量
	5000m3/h

	流量
	1.2m3/h
	电机功率
	15kW

	电机电压
	380v
	
	

	排水泵

	型号
	80QWB60-52-22
	流量
	60m3/h

	扬程
	52m
	电机功率
	22kW

	电机电压
	380V
	数量
	2

	排水泵

	型号
	WQ40-80/2-15
	最大流量
	90 m3/h

	额定扬程
	80m
	电机功率
	15 kW

	电机电压
	380V
	数量
	2

	平网清污机

	型号
	ZSXW-3000型
	电机功率
	5.5kW

	尺寸
	3×3m
	
	

	液控止回蝶阀

	型号
	H07646H-160型
	公称通径
	700m

	功率
	5.5kW
	快关时间
	2.5～20秒

	快关阀角度
	75°
	慢关时间
	6～60秒

	慢关角度
	15°
	
	

	取水管道电动截止阀

	系列号
	TV00300101
	扭矩
	542NM

	转速
	36rpm
	电机功率
	1.42kW

	电压
	380V
	电流
	4.4A


2.3.2原水处理系统
原水（长江水）经江边取泵房经#1、2取水母管进入净水站，经助凝剂加药后进入沉沙池，其预沉总出力共6500 m3/h。沉沙池出水通过配水井分别进入2座处理能力为1800 m3/h的机械加速澄清池和3座处理能力600m3/h的高密度沉淀池，经过混凝澄清后进入工业消防水池。当原水的水质较好，悬浮物含量小于2000mg/L，可不进入沉沙池预沉处理而直接经过沉沙池旁路进入配水井。#1、#2工业消防水池容量分别为5000 m3，其中一部分水通过工业水泵和消防水泵至工业水管网和消防水管网，另一部分水通过过滤升压泵分别进入处理能力为200m3/h#1、#2、#3重力式无阀过滤器，经过过滤处理后，进入不同的用水区域。其中，经过#1、#2重力无阀过滤器过滤的水分别进入600m3的化学水池作为采购人补给水系统的原水和200 m3生活水池作为采购人及泸州气电公司的生活水补水，经过#3重力式无阀过滤器过滤的水进入另一座200m3的化学水池为作为泸州气电公司锅炉补给水系统的原水。净水站加药间配置混凝剂泵4台，助凝剂泵2台。新建化学水池一座及化学水泵2台，无阀过滤器1套，污水回收泵2台、3×600m³/h高密沉淀池及其附属加药系统、泥水处理系统等设备设施。

2.3.2.1设备规范
	机械加速澄清池搅拌机

	公称水量（m3/h）
	1800
	液体容重（kg/m3）
	1010

	搅拌机型号
	JJ-4.5L
	搅拌浆周边线速度（m/s）
	0.33～1.0

	叶轮直径（m）
	4.5
	搅拌浆高度（m）
	1.30

	叶轮高度（m）
	0.41
	搅拌浆片数（片）
	8

	叶轮周边线速度（m/s）
	0.5～1.5
	提升水头（m）
	0.05

	叶轮提升流量
	5倍处理水量
	搅拌机驱动方式
	变频调速电机

	水力效率
	( 0.6
	搅拌机减速装置
	三角皮带轮和蜗杆两级减速

	搅拌机配用电机（油脂润滑）

	电机功率（kW）
	11
	调速范围（r.p.m）
	120～1200

	额定转矩（kg-m）
	4.87
	转速变化率（%）
	10

	供电
	380V,三相,50Hz
	
	

	机械加速澄清池刮泥机

	公称水量（m3/h）
	1800
	减速器速比
	2065

	刮泥机型号
	JG－17
	齿轮针齿盘速比
	16

	设计污泥浓度（kg/m3）
	50
	传动比
	33040

	污泥含水率（%）
	95
	刮泥耙旋转直径（m）
	17

	机械效率
	≥0.5
	刮泥耙耙臂数目（个）
	3

	刮泥机驱动方式
	刮泥机单独驱动（三相交流电动机）
	刮泥耙外缘线速度（m/min）
	2.4

	运行方式
	连续运行
	刮泥机周边线速度
	1.5～3.5m/min

	刮泥机减速装置
	分离式针齿盘传动，行星摆线针轮减速机、针齿盘两级减速
	减速机低速轴许用扭矩（kg.m）
	450

	减速机输出轴转速（rpm）
	0.7
	
	

	刮泥机配用电机

	电机功率（kW）
	1.5
	运行信号发讯器
	脉冲周期85s,200v,0.2A

	电机转速（r.p.m）
	1500
	供电
	380V,三相,50Hz

	机械加速澄清池排泥阀

	澄清池公称水量（m3/h）
	1800
	阀门公称直径（mm）
	DN100

	排泥阀类型
	直动电磁排泥阀
	阀门公称压力（MPa）
	≥0.25

	牵引电磁铁型号
	吸力250 N
	单座澄清池排泥阀数量
	5

	组合式成套自动加药装置

	助凝剂溶液搅拌罐
	玻璃钢 1.5m3

Φ1200×1350
	减速搅拌器(1.5kW)
	DYZ-120

	混凝剂溶药搅拌罐
	玻璃钢 2.5m3

Φ1400×1600
	混凝剂贮药搅拌箱
	玻璃钢 10m3

Φ2000×3200

	减速搅拌器(1.5kW)
	DYZ-140
	混凝剂隔膜计量泵
	R4111-810e（0～1000 L/h）

	助凝剂隔膜计量泵
	R4111-550e（0～550 L/h）
	
	

	单因子混凝投药全自动控制仪

	单因子电脑测控仪
	SC-4000
	单因子胶体电荷远程传感器
	SC-30S

	原水浊度仪SS6
	0～25000NTU
	清水浊度仪

Accu4T53
	0～100NTU

	复合二氧化氯消毒装置

	盐酸贮存罐
	1m3
	ClO2发生器
	OTH-300

	NaClO3贮存罐
	0.5m3
	卸酸泵
	32CQ-15

	盐酸计量泵
	EH-B10VC
	NaClO3计量泵
	EH-B10VC

	生活水泵

	设备型号
	150JC/K50-78/F型
	流量（m3/h）
	50

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤5mg/L
	扬程（MPa）
	0.78

	转速（r/min）
	2940
	泵深（m）
	9.6

	效率
	≥71%
	功率（kW）
	18.5

	电压（V）
	380
	电流（A）
	34.7

	化学水泵

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤5mg/L
	功率（kW）
	45

	数量（台套）
	4
	电流（A）
	84.7

	扬程（MPa）
	0.60
	效率
	≥77%

	设备型式
	300JC/K185-60/5F型
	电压（V）
	380

	泵输送介质温度
	常温
	转速（r/min）
	1460

	流量（m3/h）
	185
	泵深（m）
	9.6

	工业水泵

	设备型式
	400JC/K450-60/3F型
	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤100mg/L

	流量（m3/h）
	450
	扬程（MPa）
	0.60

	泵深（m）
	9.6
	功率（kW）
	110

	电压（V）
	380
	电流（A）
	201

	  转速（r/min）
	1460
	效率
	≥78%

	电流
	201A
	数量（台套）
	5

	过滤升压水泵

	设备型式
	300JC/K220-13.5/F型
	泵深（m）
	9.6

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤100mg/L
	功率（kW）
	15

	泵输送介质温度
	常温
	电压（V）
	380

	数量（台套）
	3
	电流（A）
	30.1

	流量（m3/h）
	220
	转速（r/min）
	1460

	扬程（MPa）
	0.135
	效率
	≥77%

	循环水补充水升压泵

	设备型式
	750JC/K2000-31/1F型
	泵深（m）
	9.6

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤100mg/L
	流量（m3/h）
	2000

	扬程（MPa）
	0.31
	功率（kW）
	250

	电压（V）
	6000
	电流（A）
	29.9

	数量（台套）
	3
	转速（r/min）
	1470

	效率
	≥82%
	
	

	消防稳压泵

	设备型式
	150JC/K18-10.5×12型
	泵深
	9.6

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤100mg/L
	功率（kW）
	15

	泵输送介质温度
	常温
	电压（V）
	380

	数量（台套）
	2
	电流（A）
	29

	流量（m3/h）
	20
	转速（r/min）
	2930

	扬程（MPa）
	1.2
	
	

	柴油消防水泵

	设备型式
	400JC/K550－120型
	泵深（水泵机座至水泵吸入口，m）
	9.6

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤100mg/L
	功率（kW）
	279.5

	泵输送介质温度
	常温
	转速（r/min）
	1500

	数量（台套）
	1
	配用高速柴油机
	12V135JZB－20

	流量（m3/h）
	552
	扬程（MPa）
	1.1

	电动消防水泵

	设备型式
	LC300－120－3型
	功率（kW）
	315

	泵输送介质
	淡水，悬浮物含量≤100mg/L
	电压（V）
	6000

	泵输送介质温度
	常温
	电流（A）
	37.8

	数量（台套）
	1
	转速（r/min）
	1475

	流量（m3/h）
	552
	配用电机
	YLKK4003－4

	扬程（MPa）
	1.1
	油脂牌号
	SR1－2

	泵深（m）
	9.9
	功率因素
	0.86

	污泥提升泵

	设备型式
	150WL100-30-22型
	扬程（MPa）
	0.30

	流量（m3/h）
	100
	数量（台套）
	1

	功率（kW）
	22
	电压（V）
	380

	潜水搅拌器

	设备型式
	QJB1.5/8-400/3-740s
	材质
	不锈钢

	数量（台套）
	2
	
	

	高密度沉淀池系统

	设备名称
	参数
	数量
	单位

	凝聚搅拌机
	叶轮直径1000mm,N=3.0KW
	3
	台

	絮凝搅拌机
	叶轮直径1500mm,N=4.0KW
	3
	台

	絮凝强化装置
	600*600*1200mm，N=0.4KW
	3
	台

	刮泥机
	φ9900mm，N=1.1KW
	3
	台

	污泥回流泵
	Q=15m³/h，H=0.2Mpa,N=5.5kw
	6
	台

	协管沉淀设备
	φ30L=1m
	3
	套

	螺杆泵
	NM045BY
	3
	台

	原水助凝计量泵（高密池）
	Q=1000L/h,P=0.4MP,N=1.1KW
	6
	台

	PAC加药计量泵
	Q=1000L/h,P=0.4MP,N=1.1KW
	6
	台

	助凝计量泵（污泥脱水）
	Q=1000L/h,P=0.4MP,N=1.1KW
	4
	台

	电动泥斗
	V=6m³，N=1.5KW
	2
	套

	罗茨风机
	HC-80S
	2
	台

	集水槽
	4450*300*250mm
	3
	套

	新建化学水站

	设备名称
	设备型号
	数量
	单位

	化学水泵
	7CLCNx3(扬程60m,流量60m³/h，N=18.5kw)
	2
	台

	化学回收泵
	扬程50m,流量26m³/h，N=11kw
	2
	台

	钢制重力式无法滤池
	φ3700mm,200m³/h
	2
	套


2.3.3锅炉补给水系统
净水站来水→化学水池→化学水泵→活性炭过滤器→逆流再生阳离子交换器→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→逆流再生阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→主厂房凝补水箱。
2.3.3.1设备规范

	设备名称
	出力m3/h（单台）
	型号及规范
	台数

	活性炭过滤器
	正常：70

最大：84
	DN3000、H填料=2500mm

设计压力：0.6MPa，工作压力：0.5MPａ     工作温度：5-50℃
	4

	除二氧化碳器
	正常：152

最大：228
	DN2200、H填料=3200mm

填料：聚丙烯多面空心球
	2

	无顶压逆流再生阳离子交换器
	正常：141

最大：212
	DN3000、H=2500mm

001×7强酸阳树脂(H型)

设计压力：0.6MPa，工作压力：0.5MPａ
	2

	双室逆流再生阴离子交换器
	正常：141

最大：212
	DN3000、HS/Hw=800/1100

HS—201×7强碱阴树脂(OH型)

Hw—D301×7弱碱阴树脂(OH型)

设计压力：0.6MPa，工作压力：0.5MPa
	2

	混合离子交换器
	正常：150

最大：225
	DN2200、Hc/Ha=500/1000

Hc—001×7强酸阳树脂(H型)

Ha—201×7强碱阴树脂(OH型)

设计压力：0.6MPa，工作压力：0.5MPa
	2


2.3.3.2转动设备

	设备名称
	型号及规范
	材料
	台数

	除碳风机
	CQ21-J，电动机N=5.5KW

风量：Q=5000m3/h风压：P=1960pa
	组合件
	2

	中间水泵
	IH125-100-200，Q=120～240m3/h，扬程：44～57m，电动机Y2-225M－2，N=45KW
	组合件
	2

	小除盐水泵
	IH100-65-200，Q=100m3/h，扬程：50m

电动机Y2－200L1-2，N=30KW
	组合件
	2

	大除盐水泵
	IH200-150-400，Q=400m3/h，扬程：50m

电动机Y2-280M－4，N=90KW
	组合件
	1

	自用水泵
	IH80-65-160，Q=50m3/h，扬程：32m

电机Y2-160M1-2，N=11KW
	组合件
	2

	卸酸泵
	M10PPEU，Q=8m3/h，P=0.13MPa，电动机N=0.75KW
	组合件
	2

	卸碱泵
	M10PPEU，Q=8m3/h，P=0.13MPa，电动机N=0.75KW
	组合件
	2

	酸计量泵
	MBH642-8MPBMEM4SEST11NN22.Q=2603L/h，P=0.5MPa电动机N=2.2KW
	组合件
	3

	碱液计量泵
	MBH642-8MPBMEM4SEST11NN22.Q=2603L/h，P=0.5MPa电动机N=2.2KW
	组合件
	3

	废水泵
	型号：PJKC100/320，立式安装，液下深度4.50米，流量100m3/h，扬程37米；电机型号：Y225S-4-V1/37KW，IP54
	组合件
	2


2.3.3.3罐类设备
	设备名称
	型号及规范
	材  料
	台数

	压缩空气贮罐
	DN1800、V=10m3
	Q235-B
	1

	树脂捕捉器
	出力126-248 t/h，接口DN200，工作压力P：0.5Mpa，滤元间隙为≤0.20mm
	钢衬胶

滤元：1Cr18Ni9Ti
	6

	中间水箱
	DN3000、V=10m3

工作压力：P＜0.1Mpa
	钢衬胶
	2

	除盐水箱
	V=2000m3箱φ14600
	环氧树脂喷涂
	2

	酸贮存罐
	V=50m3  DN3200工作压力：P＜0.1Mpa
	钢衬胶
	2

	酸雾吸收器
	DN350填料：Φ50聚丙烯多面空心球
	PVC
	1

	酸液过滤器
	DN80
	PVC
	2

	碱液贮存罐
	V=32m3  DN2500工作压力：P＜0.1Mpa
	钢衬胶
	2

	CO2吸收器
	DN80，填料：硅胶+生石灰
	组合件
	2

	碱液过滤器
	DN80
	不锈钢1Cr18Ni9Ti
	2

	电热水箱
	V=9.0m3（配带电控柜）
	不锈钢
	1

	阳树脂清洗罐
	DN3000、V=19.07m3
	钢衬胶
	1

	阴树脂清洗罐
	DN3000、VR=5.7m3、VW=7.8m3
	钢衬胶
	1

	废液池
	V=150m3
	混凝土（内衬玻璃钢）
	1

	树脂装卸小车
	V=0.15m3，（包括喷射器）
	组合件（不锈钢1Cr18Ni9Ti）
	1


2.3.4凝结水精处理系统

凝结水精处理采用体外再生中压高速混床处理系统，该系统由运行单元、体外再生单元和控制单元三部分组成；其中每台机组的运行单元包括三台体外再生高速混床、三台树脂捕捉器、一台再循环水泵和一套旁路系统；再生单元为两台机组共用，包括一台阳树脂再生兼储存罐（CRT）、一台阴树脂再生罐（ART）及一台树脂分离罐（SPT）、一台电热水箱、两台罗茨风机、一套酸计量单元、一套碱计量单元、两台冲洗（再生）水泵及一个压缩空气储罐。

每台机组的运行单元具有处理100%凝结水流量的能力，其中每台高速混床出力各为50%的凝结水流量，正常状态下，有两台运行，一台备用；系统设有通过100%凝结水流量的旁路管，当运行床体压差或凝结水温度超过设定值时，旁路阀自动打开，以防损坏精处理系统及树脂。

2.3.4.1设备规范

	设备名称
	型号及规范
	台数
	备注

	高速混床
	DN3000、H填料=2500mm，设计压力：4.0MPa

工作压力：3.5MPa，工作温度：＜50℃

正常：715m3/h，   最大：825 m3/h
	6
	内部衬胶防腐

	分离塔
	DN1520、H=10287mm，工作压力：0.7MPa

，工作温度：5～55℃
	1
	内部衬胶防腐

	阴再生塔
	DN1520、H=10000mm，工作压力：0.7MPa

工作温度：5～55℃
	1
	内部衬胶防腐

	阳再生塔
	DN1520、H=10000mm，工作压力：0.7MPa

工作温度：5～55℃
	1
	内部衬胶防腐

	酸贮存罐
	V=20m3  DN2520工作压力：P＜0.1Mpa
	1
	内部衬胶防腐

	碱液贮存罐
	V=20m3  DN2520工作压力：P＜0.1Mpa
	1
	内部衬胶防腐

	酸雾吸收器
	DN350填料：Φ50聚丙烯多面空心球
	1
	PVC

	卸酸泵
	M15PP，Q=13m3/h，P=0.13MPa，电动机N=0.75kW
	1
	胜达因

	卸碱泵
	M15PP，Q=8m3/h，P=0.13MPa，电动机N=0.75kW
	1
	胜达因

	酸计量泵
	MBH642-8MPBMEM4SEST11NN22，Q=2080L/h

P=0.5MPa  电动机N=2.2KW
	2
	MILTONROY

	碱液计量泵
	MBH561-8MPBMEM4SEST11NN11,Q=2603L/h

P=0.5MPa  电动机N=2.2kW
	2
	MILTONROY

	罗茨风机
	型号BK5006,风量8.05 m3/min，风压0.098 MPa

；电机功率 22KW
	2
	江苏百事德

	精处理冲洗水泵
	型号CZ65-200  Q=90m3/h,   P=0.5 MPa  N=45kW
	2
	大连耐酸泵

	精处理再循环泵
	型号ZE250-3315  Q=450m3/h,   P=0.32MPa  N=45kW
	2
	大连耐酸泵


2.3.5循环水加药系统

＃1、2机组循环冷却水加药系统包括加酸处理系统、加缓蚀阻垢剂处理系统和加杀菌灭藻剂处理系统。

2.3.5.1转动设备规范

	名  称
	流   量
	压 力
	功 率
	台  数

	卸硫酸泵40FSB-40
	Q=13m3/h
	0.4MPa
	7.5kW
	2

	浓硫酸计量泵
	Q=40L/h
	0.4MPa
	0.55kW
	3

	缓蚀阻垢剂计量泵
	Q=125L/h
	0.4MPa
	0.55kW
	3


2.3.5.2罐类设备规范

	名    称
	规    格
	台    数

	浓硫酸贮存槽
	V=20m3
	2

	缓蚀阻垢剂溶解箱
	V=3m3
	2


2.3.6制氢站系统
主要设备组成：电解槽、制氢框架一设备、框架二、储氢罐、碱液循环系统、闭式循环冷却水系统、工业冷却水系统、制氢站置换系统等。将直流电通入充满30％KOH水溶液的电解槽中，使水电解成为氢气和氧气。

2.3.6.1主要设备规范

	设备名称
	型号及规范
	数量 （台）

	电解槽
	CDQ—10/3.2型
	1

	纯水箱
	φ506×3mm，长1208mm
	1

	除盐水箱
	φ506×3mm，长1208mm
	1

	氢分离器
	φ219×6mm，高2004mm
	1

	氧分离器
	φ219×6mm，高2004mm
	1

	氢洗涤器
	φ219×6mm，高775mm
	1

	汽水分离器
	φ89×4mm，高500mm
	1

	干燥器
	φ219×6mm，高1360mm
	2

	氢冷却器
	φ159×5mm，高972mm
	1

	储氢罐
	φ2200×26mm，高6000mm，V=20m3设计压力：3.36MPa，

工作压力：3.2MPa工作温度：-15－50℃
	4

	压缩空气罐
	φ1500mm，高4200mm，V=6m3设计压力：1.0MPa，

工作压力：0.8MPa
	1

	碱液罐
	φ500mm，高1208mm
	1

	可控硅整流柜
	尺寸：1200mm×900mm×2100mm，冷却水流量：800～1500L/h
	1

	除盐水泵
	型号50-32-200 ，Q=12.5m3/h，P=0.5MPa，N=5.5kW，电机型号：YB2-132S1-2，电压380V，电流11.1A，

功率5.5kW ，转速2900r/min
	2

	加水泵
	型号/X-32-4Q=32L/h,P=4 MPa，N=0.55kW，电机型号：YB2-801-4，电压 380V，电流1.6A，功率0.55kW
	1


2.3.7热力系统加药及取样系统

2.3.7.1汽水取样系统

每台机组设置一套汽水集中取样分析装置，包括样品降温减压架、人工取样屏和仪表屏。汽水集中取样分析装置通过对高温、高压的水汽样品进行降温减压、恒温处理取得具有代表性样水，并将样水控制在额定的温度、压力范围内，供人工取样和化学分析仪表监测水汽品质。

样品降温减压架：该部分包括样品预冷器、高温高压不锈钢针型阀门、样品冷却器、减压阀、安全阀、样品排污和冷却水供排水管系统（冷却水采用闭冷水）。上述器件与样品管路一起安装在降温减压架内。其主要功能是将各取样点的水和蒸汽引入降温减压架，部分样点要先经预冷装置，并由高压不锈钢针型阀门控制，进入样品冷却器，冷却器内逆向通入的冷却水，使样品冷却降温，冷却后的样品分两路，一路经高压阀低温排污，一路则经减压阀减压后送至人工取样屏和仪表屏。

人工取样屏和仪表屏：该部分包括人工取样阀、自动恒温装置、数字温度计、离子交换柱、化学仪表和报警仪等。从降温减压架送至仪表屏的样品，按照各点需要检测的项目进行分配。一路送至人工取样屏，供人工取样分析；其余分支样品管路，经自动恒温装置，使样水保持在25±2℃的范围内，再将样品分别引入相应的化学分析仪表，进行在线测量，并将各仪表测量数据送入化学控制系统。

2.3.7.2加药系统

a）给水和凝结水系统加氨系统：给水、凝结水系统加氨提高凝结水、给水pH值，防止凝结水、给水系统发生酸性腐蚀。给水和凝结水加氨采用自动/手动加药，加氨点在除氧器下降管和凝结水精处理装置出口母管。

b）给水系统加联胺系统：给水系统加联胺以除去水中溶解氧，防止给水系统发生氧腐蚀。加联胺点在除氧器下降管。

c）炉水加磷酸盐和氢氧化钠处理(平衡磷酸盐处理)系统：炉水加磷酸盐和氢氧化钠防止炉内生成钙镁水垢、提高炉水pH进而减少水冷壁管腐蚀。加药地点在汽包。

d）除渣清水池加阻垢剂系统：清水池中加入阻垢剂防止除灰管道结垢，造成管道堵塞。

加药地点：除渣清水池。

2.3.7.3设备规范
	名     称
	型  号
	规  范
	材   质
	数 量

	加氨计量泵
	RB
	Q=88L/h   P=4.1 MPa
	组合件
	5

	加联胺计量泵
	RB
	Q=88L/h   P=4.1 MPa
	组合件
	3

	加磷酸盐计量泵
	MBH
	Q=80L/h   P=20 MPa
	组合件
	3

	加阻垢剂计量泵
	GM
	Q=88L/h   P=1.0MPa
	组合件
	3

	加氨电动搅拌计量箱
	带电动搅拌
	V=1.0m3
	1Cr18Ni9Ti
	2

	加联氨电动搅拌计量箱
	带电动搅拌
	V=1.0m3
	1Cr18Ni9Ti
	2

	磷酸盐电动搅拌计量箱
	带电动搅拌
	V=1.0m3
	1Cr18Ni9Ti
	2

	阻垢剂电动搅拌计量箱
	带电动搅拌
	V=1.5m3
	1Cr18Ni9Ti
	2


2.3.8尿素制氨区
工艺流程：

脱硝系统采用尿素水解制氨工艺，在BMCR设计工况下，2×600MW机组脱硝装置的总尿素消耗量约2566kg/h。尿素站主要包括尿素存储与溶解系统、尿素溶液储存、尿素溶液输送及供应系统、尿素溶液水解系统、废气与废液收集转运系统、压缩空气系统、蒸汽系统、除盐水系统、蒸汽疏水系统、事故喷淋系统、起吊设施等。

尿素溶解车间设置一个尿素堆料场（室内），外购袋装尿素通过货运车辆运送至尿素站后，储存在尿素堆料场。袋装尿素颗粒通过电瓶叉车或人工搬运转运至斗提机地井，由斗提机将干尿素输送至尿素溶解罐，用除盐水配制成48%～52%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液密度等控制尿素溶解量。蒸汽盘管加热系统投入使溶液的温度保持在一定范围内，提供尿素溶解所需热量，在溶解过程中启动搅拌器，使其充分溶解。尿素溶液在配制过程中可以通过启动尿素溶液混合泵将尿素溶液打循环，使其溶解更加充分。尿素溶解罐预留了罐车气力输送接口。

尿素溶液在尿素溶解罐内配制完毕后通过尿素溶液混合泵输送至尿素溶液储罐。尿素溶液储罐同样配有加热盘管，使溶液温度维持在45～50℃。

尿素溶液经由尿素溶液输送泵、计量与分配装置等进入水解反应器，利用蒸汽对其进行加热水解，水解产生出来的产品气经流量调节模块分配后进入SCR系统。

系统内加热蒸汽疏水回收至疏水箱；系统的废气、废液排入至尿素站废水地坑，再由废水地坑泵转运至厂区废水处理站统一处理。

二）设备规范

a）尿素斗提机

	斗式提升机型号
	DT30.00

	输
送
物
	名称
	尿素颗粒

	
	堆比重
	1335g/立方厘米

	
	温度
	小于80℃

	输送能力
	20t/小时

	数量
	1台
	生产厂家
	无锡市红蕾石化管件有限公司

	电机
	功率4kW、电压380V、频率50Hz

	减速机
	型号：XWD5-3-59


b)尿素水解器

	规格型号
	CGSJ750-20072
	耐压试验
	1.89MPa

	设计压力
	管程：1.26MPa，壳程：1.26MPa
	设计温度
	管程：190，壳程：170℃

	压力容器类别
	Ⅰ类
	水压试验压力
	管程：1.64MPa，

壳程：1.67MPa

	工作介质
	管程：饱和水蒸气、蒸汽冷凝液

壳程：50%尿素溶液、产品气
	主体材质
	管程：S30408、S30408锻壳程：S31603锻

	换热面积
	155m2
	折流板间距
	500mm

	工作压力
	0.6-1.2MPa
	设备代码
	217010031202000186

	工作温度
	150℃
	投运时间
	2021年3月

	制造许可级别
	A1、A3
	制造许可证编号
	TS2210031-2023

	设计单位
	四川晨光设计院有限公司
	制造单位
	四川蓝星机械有限公司

	数量
	3台
	容器自重
	~12050kg


c）尿素站泵类

	尿素溶液循环泵（2台）

	1
	型号
	Wilo-HELIX-V 22-36-52

	2
	流量
	m3/h
	52

	3
	扬程
	m
	25

	4
	转速
	r/min
	2930

	5
	生产厂家
	威乐（中国）水泵系统有限公司

	尿素溶液输送泵（3台）

	1
	型号
	Wilo-HELIX-V 2-4-6-10-16

	2
	流量
	m3/h
	6

	3
	扬程
	m
	122

	4
	转速
	r/min
	2900

	5
	生产厂家
	威乐（中国）水泵系统有限公司
	

	废水泵（2台）

	1
	型号
	65WFB

	2
	流量
	m3/h
	25

	3
	扬程
	m
	75

	4
	转速
	r/min
	2900

	5
	最大工作压力
	MPA
	0.75

	6
	生产厂家
	河北高通泵业有限公司

	疏水泵（2台）

	1
	型号
	HZ20-50

	2
	流量
	m3/h
	20

	3
	扬程
	m
	50

	4
	设计压力
	MPa
	0.5

	5
	转速
	r/min
	2930

	6
	生产厂家
	河北高通泵业有限公司

	降温减压模块除盐水泵（4台）

	1
	型号
	CRM-21X-FGJ-A-E-H00E

	2
	流量
	m3/h
	1.8

	3
	扬程
	m
	96.6/129

	4
	设计压力
	Bar 
	120

	5
	转速
	r/min
	2853

	6
	生产厂家
	格兰富水泵（苏州）有限公司


d)尿素溶解箱

	减速机

	减速机型号
	ZF109-43-7.5
	减速机序列号
	

	润滑油量
	11.3L
	润滑油型号
	VG220

	减速机输入转速
	1455r/min
	减速机输出转速
	43r/min

	生产厂家
	弗兰德

	搅拌器

	搅拌器型号
	XC J1650
	出厂编号
	200787

	搅拌器轴及桨叶材质
	S31603
	生产厂家
	江苏隆达机械设备有限公司


2.3.9废水处理站

2.3.9.1含油废水处理系统

a系统概述

含油废水处理系统出力为10t/h，含油废水经过浮油收集后进入含油废水池，在气浮装置中加入破乳化剂除去水中的油微粒，同时在混凝后，经活性炭过滤器处理后排放至复用水池。含油废水合格排放指标：石油类＜5 mg/L ，活性碳过滤器出水浊度＜70mg/L。系统流程如下：

b设备规范

	设备名称
	型号及规范
	数量

	含油废水池
	V=90m3
	1

	含油废水池废水泵
	40YW15-30,Q=10m3/H,H=30m,N=4kW
	2

	气浮装置
	MAF-A/10，出力：10t/h
	1

	破乳化溶药装置
	JY-II型,溶解槽:1m3,溶液箱:1m3,搅拌机型式：推进式，搅拌机转速：960，搅拌机电机功率N=0.55kW，
	1

	破乳化剂计量泵
	型号：GM090，规格：85L/h，0.70Mpa，0.55kW
	2

	中间水池
	V=40m3
	1

	中间水池污水泵
	40YW15-30,Q=15m3/H,H=30m,N=4kW
	2

	浮油收集器
	型号:TU-1,服务面积<8m2,N=1.5kW
	1 

	活性炭过滤器
	型号:GHT-1500,Ф3000×4850；正常出力：17m3；最大出力：25m3；滤料高度:1600mm，设计压力：0.6Mpa，工作温度：≤50℃
	1


2.3.9.2含泥废水处理系统
a系统概述

含泥废水系统出力为50t/h，含泥废水经浓缩后清水进入清水池，经清水泵排放至净水站利用，污泥中加入脱水剂在离心机作用下脱水后的泥经汽车运走。含泥废水合格排放指标：离心式脱水机出水浊度＜100 mg/L。

b设备规范

	设备名称
	设备规范
	数量

	污泥浓缩池
	V=700m3,处理污泥能力：100m3/h
	1

	污泥浓缩调节池
	Ø3.2m×5.0m，V=60m3
	1

	调节池搅拌机
	转速:33r/min,N=7.5kW
	1

	浓缩池刮泥机
	型号:ZBJ-16，N=2.2kW
	1

	浓缩池排泥泵
	Q=50t/h,P=0.2MPa
	2

	离心式脱水机
	出力:25~32m3/h, 出料含水率:80%,脱水剂耗量: 2～3 kg/m3,N=37kW
	1

	脱水剂制备箱
	V=2m3,钢衬胶
	3

	搅拌机
	转速:910r/min,N=11kW
	2

	脱水剂计量泵
	型号:GM0400P,Q=2400L/hr,出口压力0.5MPa
	2

	清水泵
	型号:HFY100-32,Q=50m3/h,出口压力: 0.32MPa, N = 18.5 kW
	2


2.3.9.3含煤废水处理系统

a系统概述

含煤废水处理正常出力为25t/h，最大出力为50t/h，在含煤废水储存槽中加入次氯酸钠除去废水中的微生物，防止膜式过滤器的滤膜在微生物繁殖下遭到破坏，加入混凝剂在曝气条件下有利于煤粒的混凝成大微粒，有利于在膜式过滤器中除去；经氢氧化钠调解pH合格后排放至最终中和池。含煤废水合格排放指标：色度≤50 ，pH：6～9。

b设备规范

	设备名称
	设备规范
	数量

	含煤废水预沉池
	V=400m3,
	1

	含煤废水清水槽
	V=400m3,
	1

	含煤废水升压泵
	型号：BSQ40-22，流量：40m3/h，扬程：22m，电机功率：5.5KW，电机转速：2950r/min
	2

	膜式过滤器
	DN2000  出力：25m3/h,压头损失：0.15 MPa；设计压力：0.63MPa, 运行压力：0.07－0.1MPa；反洗压力：0.035 MPa；
	2

	虹吸器
	有效容积:0.4m3
	2


2.3.9.4生活污水处理系统

a系统概述

生活污水共两套，每套出力为10t/h。生活污水经齿耙清污机除去杂物后进入调节池，调节池中污水经潜污泵入生活污水成套处理装置，进行生化处理后的中水通过彗星水过滤器进行过滤，处理合格后进入复用水池。 生活污水合格排放指标为：悬浮物SS≤70mg/L ，五日生化需氧量BOD5≤20mg/L，pH：6～9。

b设备规范

	设备名称
	设备规范
	数量

	事故溢流井
	长3000×宽2000×深4000(mm)
	1

	调节蓄水池
	长12000×宽6000×深3500(mm)
	1

	圆形闸门(配启闭机)
	SYZ-300
	2

	齿耙清污机
	CF-500
	2

	潜水排污泵
	50QW10-22-2.2
	1

	自控自吸泵
	型号：WZB65-50C2，流量：12.5 m3/h，扬程18m， 吸程5m。配套电机型号为Y2-112M-2，主要技术参数：防护等级IP55，功率4kW，电压380V，电流8.1A，转速2890rpm
	2

	罗茨鼓风机
	BK5003
	3

	过滤升压泵
	IS50-32-200A
	3

	组合式污水处理设备
	每组设初沉池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池，每组尺寸:长10500×宽3000×高4500(mm);出力:2×10m3/h;
	2

	污泥池
	Ф1800,高2500mm;
	1

	彗星式纤维填料过滤器
	QLQ-800
	2


2.3.9.5工业废水处理

a系统概述

工业废水集中处理系统出力正常时为50t/h,最大为100t/h；主厂房内的工业废水排放收集在300m³的机组排水槽内，锅炉补给水系统排水收集在150m³的锅炉补给水废液池内，通过废水泵分别送至经常性工业废水贮存池和非经常性工业废水储存池，根据储存池废水pH化验结果向废水储存池中加入盐酸或液碱调节pH，加入次氯酸钠再经曝气充分混合杀生；加入混凝剂、助凝剂使废水在斜板澄清器中沉淀分离，清水进入最终中和池调节pH在合格范围内；出水监督池合格废水排向复用水池，不合格水回流至废水储存槽重新处理；斜板澄清器中污泥通过排泥泵进入污泥浓缩池浓缩过后经板框式脱水机实现泥水分离。
机组排水槽相关废水设备,两台机组设置空预器冲洗、精处理废水收集、排放系统一套，该系统包含集水池及相连进水管道，两台380m³/h自控自吸泵；曝气系统一套，配置罗茨风机两台。

b设备规范
	设备名称
	型号及规范
	数量

	机组排水槽
	V=300m2
	1

	罗茨风机
	BK5006
	2

	废水转运泵
	HFY150-32A   N=45kW，Q=380m3/h,   P=0.28MPa
	2


c废水集中处理设备

	设备名称
	型号及规范
	数量

	经常性废水贮存池
	V=1000m3
	1

	非经常性废水贮存池
	V=2000m3
	2

	大罗茨风机
	ARD-125   N=30kW

Q=21.3Nm3/min,P=0.0588MPa
	3

	废水转运泵
	HFY80-40A  N=11kW；Q=40-56m3/h,  P=0.33-0.375MPa
	6

	pH调整箱
	Ф2500mm,V=16m3,碳钢衬胶（Q235-A）
	1

	混合箱
	Ф2500mm,V=16m3,碳钢衬胶（Q235-A）
	1

	搅拌机
	转速:1450r/min, N=3KW
	2

	斜板澄清器
	碳钢（Q235-A）,设备出力：最大100m3/h,保证出水悬浮物含量不大于70mg/L，排泥含水率不大于98％。
	1

	刮泥机
	转速:45r/min,N=0.75KW
	1

	斜板澄清器排泥泵
	Q=7.2-16m3/h,P=0.12-0.14MPa
	3

	污泥浓缩池
	Ф5000, V=70m3,处理能力：10m3/h，
	1

	浓缩池排泥泵
	Q=4.46-6.0m3/h,P=0.4MPa
	1

	板框式脱水机
	侧杠式，过滤面积：100m2；脱水后泥饼含固率: ≥25ds%，

污泥回收率:≥95%；处理污泥能力：2.5m3/h
	1

	冲洗水泵
	Q=4.46-6.0m3/h　 P=0.4MPa

电机功率 N=15kW   电压380V
	1

	电动葫芦
	型号:CDZ1-6D起重量:6.0T
	1

	压缩空气罐
	DN1500,V=6m3,材质:碳钢(Q235－B)；设计压力:1.0MPa,工作压力0.8MPa
	1

	安全淋浴器
	
	1

	最终中和池
	V=25m3,
	1

	出水监督池
	V=75m3,
	1

	小罗茨风机
	BK5006
	2

	混凝剂加药组合装置
	
	1套

	混凝剂制备箱
	6m3
	3

	混凝剂制备箱搅拌机
	转速：910r/min,N=11kW，
	2

	混凝剂计量泵出口过滤器
	目数:3
	3

	混凝剂计量泵(米顿罗)
	GM0330,Q=315L/hr,P=0.5MPa,N=0.375kW
	3

	助凝剂加药组合装置
	
	1

	助凝剂制备箱
	6m3
	3

	助凝剂制备箱搅拌机
	转速：910r/min,N=11kW
	2

	助凝剂过滤器
	目数:3
	3

	助凝剂计量泵(米顿罗)
	GM0400,Q=400L/hr,P=0.5MPa,N=0.375kW
	3

	卸酸泵(美国胜达因)
	型号:M10PP,出力13m3/h,扬程:13mH2O,N=0.75kW
	1

	酸贮存罐
	20m3
	1

	酸隔膜计量泵(用于pH调节箱和最终中和箱)
	型号:GM0090；出力:85L/h,N=0.55kW；出口压力:0.7MPa
	3

	酸计量泵（用于非经常性废水贮存池）
	型号：GM0500；出力:500L/h,N=0.55kW；出口压力:0.5MPa
	1

	酸过滤器
	
	1

	卸次氯酸钠泵
	型号:M10PP,出力13m3/h,扬程:13mH2O,N=0.75kW
	1

	次氯酸钠贮存罐
	20m3
	1

	次氯酸钠计量泵

（用于含煤废水储存池）
	型号:GB1200, 出力:1200L/h,N=0.75kW；出口压力:0.35MPa
	2

	次氯酸钠计量泵

（用于非经常性废水）
	型号:GB1000， 出力:946L/h,N=0.75kW；出口压力:0.35MPa
	1

	次氯酸钠过滤器
	
	1

	卸碱泵
	型号:M10PP,出力13m3/h,扬程:13mH2O,N=0.75kW
	1

	碱贮存罐
	20m3
	1

	碱计量泵 (用于pH调节箱和最终中和箱)
	型号:GM0400,出力:400L/h,N=0.75kW，出口压力:0.5MPa
	3

	碱计量泵（用于含煤废水贮存池）
	型号:GM01200,出力:1200L/h,N=0.75kW，出口压力:0.35MPa
	2

	碱计量泵（用于非经常性废水贮存池）
	型号:GB1500, 出力:1500L/h,N=0.75kW，出口压力:0.35MPa
	1


2.3.9.6复用水系统
a系统概述 

复用水池用于收集工业废水处理系统处理合格后的排放水以及循环水排水，在复用水池设置2台复用水泵。复用水泵出水主要用于煤场、输煤系统以及厂区部分道路的冲洗水。灰场设置两台复用水泵，该系统主要用于灰场用水使用。

b设备规范

	设备名称
	设备规范
	数量

	复用水池
	1000m3
	1

	复用水泵
	型号：WZB200-150DB3，Q＝150m3/h,H＝75m，n＝2950r/min，配电动机：P＝75kW，V＝380V
	2

	灰场喷洒水源水泵
	LC100－60A－3型，Q＝21－30－36m3/h,H＝69－62.5－51m，n＝2950r/min，配电动机：Y2160M2－2型，P＝15kW，V＝380V
	2


2.3.10燃油罐区

2.3.10.1系统概述 

汽车柴油经过滤器至卸油泵，由卸油泵转运至#1燃油罐（#2燃油罐停用）。燃油罐经油管静压流入燃油细滤网，由燃油泵升压后送入炉膛燃烧。

2.3.10.2设备规范

	设备名称
	设备规范
	数量

	供油泵A、C
	型号：100AY－67×7型离心泵，流量80m3/h；H＝469m，n＝2950r/min
	2

	供油泵B
	型号：65AY－50×10型离心泵，流量25m3/h；H＝500m，n＝2950r/min
	1

	卸油泵
	型号：KCB-960 齿轮式输油泵，流量60m3/h；压力0.3mpa
	2

	污油泵
	型号：立式65YW25-28-4；流量20m3/h
	2

	加油机
	
	1

	拱形油罐
	V=2000m3；介质：柴油；箱体内径14000mm；

高度：12623mm；
	2


2.3.11电气设备描述

电气专业设备包括：以机务专业划分界限为准,所辖区域内供配电设备、就地电气控制柜、变频器、加热装置、直流系统、防雷接地系统、电缆和电缆构筑物、防火阻燃设施、高低压电动机等。

2.3.12热工专业设备描述

热工专业设备包括：以机务专业划分界限为准，所辖区域内热控设备：所有执行器（包括电动执行器、气动执行器、液动执行器）、变频器、电磁阀及控制箱、热工测量元器件（压力、温度、密度、流量、振动、液位等)及相关的二次仪表、可燃/有毒气体探测器、化学分析类仪表、取样装置及管路、控制电缆及电源电缆、伴热装置、恒温装置、电源柜、就地热工控制柜等。
3. 响应人工作的范围、界限

3.1维护工作范围、界限
本维护工程是指化学系统设备、设施及附属部件的维护（含所有电气、热控设备），包括：江边取水系统、预处理系统、锅炉补给水系统、工业水系统、循补水系统、消防水系统、厂区生活水系统、运行宿舍区生活水系统（以进入用户楼宇墙面为界）、化学水系统、过滤升压水系统、凝结水精处理系统、热力系统加药及取样监测系统、废（污）水处理系统、复用水系统、综合管架及其管道、雨水回收及排放系统、尿素站、制氢站、燃油库区、厂区地下管网、原氨区以及化学运行加药工作等，不含起重设备、电梯、空调及其附属设备的维护工作。维护工程项目范围详见以下系统划分及界限（但不限于）：
3.1.1机务专业：

3.1.1.1江边水泵房内全部设备、设施及其相关附属设备。

3.1.1.2 #1、#2取水管道从江边水泵房至沉砂池进口的全部管道及附属设备。

3.1.1.3原水预处理系统：净水站加药系统、沉砂池系统、净水站排泥池系统、配水井、#1、#2机加池系统、高密絮凝沉淀池系统（含其加药系统、污泥浓缩处理系统及其附属设备设施）。
3.1.1.4综合水泵房内全部设备、设施：消防水系统、工业水系统（包括5台工业水泵）、循补水系统（3台循补水泵）、过滤升压泵系统（含无阀过滤器）、化学水泵系统、生活水系统、生活水处理加药系统、工业消防水池、化学水池、生活水池及各附属设备设施，新增化学水系统设备、设施及附属设备。

3.1.1.5锅炉补给水系统：化学水泵出口至除盐间内全部设备、设施；锅炉补给水酸碱罐区及附属设备（包含锅炉补给水废液处理系统）；锅炉补给水酸碱计量泵间内全部设备、设施及锅炉补给水压缩空气罐系统；除盐水泵间内全部设备、设施（除盐水泵出口水管至#1、#2凝补水箱补水调节阀前焊缝为界限）；#1、#2除盐水箱及附属设备。

3.1.1.6工业水管道（按介质流向划分，界限之前均为响应人负责）：（1）工业水泵出口至#1、#2机组汽机房（靠升压站侧）墙面为界限；（2）工业水母管至脱硫系统及除灰空压机房以母管与支管焊口（含焊口）为界限；（3）工业水母管至#1、#2炉捞渣机支管第一个焊口（含焊口）为界限；（4）工业水泵出口至泸州气电公司以扩建端围墙为界限；（5）工业水至循环水泵用户以循环水泵房地坑墙面为界限。
3.1.1.7生活水管道（按介质流向划分，界限之前均为响应人负责）：（1）厂区至运行宿舍区之间管道；（2）厂区及运行宿舍区生活水系统，以进入用户楼宇墙面为界限；（3）至泸州气电公司生活水管以扩建端墙面为界限；（4）永久库房、检修楼、行政楼、化学值班楼生活水系统，以进入用户楼宇墙面为界限；（5）进入锅炉、除灰、脱硫、输煤专业管辖区域的生活水以区域隔离门为界限。
3.1.1.8消防水管道及附件（界限之前均为响应人负责）：（1）全厂消防水主管网，除灰、脱硫、输煤区域主管道除外；除灰、脱硫、输煤消防水主管道以消防栓XH-123、XH-113、XH-115、隔离门FW-08、FW-07为分界点，（2）消防水泵出口至汽机房的消防水管道以汽机房墙面为界限；（2）至锅炉专业区域的消防水管道以主管道与支管第一道焊口为界；（3）至脱硫区域的消防水管道以主管道与支管第一道焊口为界；（4）燃油罐区消防水管道以主管道与支管第一道焊口为界（输煤程控楼旁）；（5）进入泸州气电公司的消防水以扩建端墙面为界；（6）至消防站、行政楼、检修楼、永久库房、大件库房、循泵房支管等消防水系统均属于响应人维护范围。
3.1.1.9复用水及循环水回水管道（按介质流向划分）：（1）循环水回水至复用水补水隔离一次门（#1凉水塔旁）为界；（2）循环水回水至捞渣机补水以主管与支管第一道焊口为界；（3）循环水回水至脱硫补水以主管与支管第一道焊口为界；（4）循环水回水至地博公司用水以气化风机房墙面为界；（5）输煤专业的复用水以输煤专业管辖范围界限，该部分复用水管输煤专业以外属于响应人维护范围。
3.1.1.10循补水管道（按介质流向划分，界限之前均为响应人负责）：循环补充水泵出口至#1、#2凉水塔循补水管道隔离手动门前法兰界限；至泸州气电的循补水管以扩建端墙面为界限。

3.1.1.11化学水管道（按介质流向划分，界限之前均为响应人负责）：化学水泵出口至至泸州气电公司化学水管以扩建端墙面为界限。

3.1.1.12雨污水回收处理系统，化学区域管辖范围内的雨水、污水管网设备设施及附属设备。

3.1.1.13供氢管道（按介质流向划分，界限之前均为响应人负责）：（1）供氢管道以至#1、#2机组汽机墙面为界限；（2）供氢管道至泸州气电的供氢管道以扩建端墙面为界限。

3.1.1.14尿素制氨区附属管道（按介质流向划分）：（1）尿素制氨区旁综合管架（含管道）以扩建端外道路中线为分界线；（2）至泸州气电公司尿素溶液管道以川南发电公司与泸州气电围墙为界限；（3）尿素废液池管道以#8皮带旁运煤道路旁地埋管道处为界限；（4）疏水包括尿素区至定排水池所有管道；（5）压缩空气包括支管至尿素区所有管道；（6）除盐水包括母管与支管手动门后所有管道；（7）辅助蒸汽包括#1、#2机辅汽至尿素区总为界，阀门后所有管道。
3.1.1.15热力系统加药及取样系统，设备以炉内取样间、炉内加药间的墙面为界限，炉内取样间、炉内加药间墙面内的设备、设施为响应人维护范围。

3.1.1.16凝结水精处理管道:（1）#1、#2机组凝结水管至高混系统进、出口以凝结水与高混主、旁路相连接的三通第一个焊口划分，凝结水进口以焊缝后，出口以焊缝前为界限（按照介质流向），该段设备设施属于响应人维护范围；（2）精处理系统与凝补水箱相连管道划分，以凝补水箱与管道相连的第一个焊缝为界限，管道焊缝以外的设备属于响应人维护范围。

3.1.1.17燃油管路及附属设备；进油、回油管、燃油辅汽以#1炉送风机固定端第一根立柱为界。
3.1.2电气专业：以机务专业划分界限为准，响应人负责所辖区域内的高低压交流配电设备（包含PC及MCC段、江边取水6kV配电段、江边取水升降压变）、高低压电机、直流系统、变频器、加热装置、防雷接地装置、电力电缆（包括从上级配电盘至相应系统设备的馈线电缆）、电缆构筑物、防火阻燃设施、冷却通风设备、就地控制系统及上级馈线开关等的检修维护。

3.1.3热工专业

热工专业设备包括：以机务专业划分界限为准，所辖区域内热控设备：所有执行器（包括电动执行器、气动执行器、液动执行器），热工测量元器件（压力、温度、密度、流量、振动、液位等)及相关的二次仪表、可燃/有毒气体探测器、各种计量装置、变频器、电磁阀及控制箱、化学分析类仪表、取样装置及管路、气源管路、控制电缆及电源电缆、桥架、伴热装置、恒温装置、电源柜、就地热工控制柜等，电缆以PLC电子间卡件接线端子为界，涉及PLC控制系统或卡件故障处理由采购人负责，响应人负责将信号正确送到PLC控制柜接线端子处并配合采购人完成故障处理；所辖系统温度、压力元件的校验由采购人负责，响应人完成测量元件拆卸、恢复等工作。
3.1.4化学运行加药协助工作内容
3.1.4.1 熟悉酸、碱等常用化学药品的特性，掌握有关化学药品中毒的预防措施及紧急救护方法。熟悉烧伤、烫伤、触电的紧急救护方法及消防知识。熟悉川南发电公司及发电部的有关规章制度。

3.1.4.2 负责净水站（含机加池、高密池）、循环水系统、废（污）水处理系统、炉内加药间各系统所需药剂配制（投加），停机保养液配制等工作。

3.1.4.3 负责各区域的安全文明生产工作。
3.1.4.4 具体工作内容如下：

a.净水站（含机加池、高密池）的配药工作（年加药量约250吨）;

b.机加池上部药剂投加工作（年药剂配备约60吨）;

c.循环水系统的配药、加药工作（年加药量约80吨），并及时转运加药桶;

d.炉内加药间各系统所需药剂配制工作（包括氨水年加药量约15000桶，2500mL/桶，但不限于）;
e.机组停机时，保养液配制工作;
f.生活污水处理杀菌剂添加工作（年加药量约5吨，25Kg/桶）;

g.废水处理站混凝剂、助凝剂、脱水剂的药剂配制或投加工作;

h.各区域现场文明生产。

3.2 设备维护期间的保温、脚手架、土建以及所辖区域起重设备维护不在本合同范围内。
3.3 负责本项目维护范围内建构筑物金属构件的维护，含平台、栏杆、立杆立柱、梯步、护笼、支架、铁质盖板、钢格板、排水管道等。
3.4负责化学系统内设备、设施面积小于等于50平方米的防腐工作，含设备本体、平台、支架、栏杆、管道、箱体等。
4 . 维护工作内容及要求
4.1   维护工作内容
4.1.1日常巡检：每日白班、夜班均应进行全区域内设备巡视检查，及时发现设备异常状况并处理。
4.1.2日常维护：缺陷分析判断，损坏部件检修、更换、漏点处理。
4.1.3定时保养：执行设备技术说明书要求项目；设备清扫、转动部件定期润滑、振动测量，做好设备定期保养项目的台账记录，设备润滑、振动测量工作应保障每台设备按期完成，必要时联系运行人员试转设备开展。
4.1.4缺陷处理：运行设备的缺陷处理及抢修，备用期间中的设备检查及缺陷处理。
4.1.5设备检修：除采购人负责外委的年度检修项目外（具体见4.1.11条），采购人不再安排化学系统的年度检修工作，响应人应根据设备运行状态、相关规范、导则制定设备定期检修计划，并经采购人批准后实施。定期检修工作与机组年度检修周期相同。
4.1.6响应人检修维护人员应执行设备维护部点检人员的工作安排、计划、协调等，同时协助运行做好加药工作。
4.1.8文明生产：本标段所辖范围内的设备（包括设备基础）的清洁卫生、安全文明检查中提出的整改项目、设备设施装置性违章的整改、目视化管理。日常维护设备需满足修后见本色，年度检修项目的设备需做到修旧如新。
4.1.9配合工作：常规试验（执行相关试验规程中的定期试验工作）；相关设备技术监督配合工作；空调设备的检修配合工作；参与外委检修设备的静态、动态验收，采购人要求响应人提供（承包设备系统范围内）的其它配合性工作、运行力能不足且需要做安措的阀门操作工作、环保要求的配合工作。

4.1.10备品配件及材料策划：提出计划、测绘、检查及验收。
4..1.11以下年度检修项目（包含电气、热工）不在响应人维护范围，由采购人另行委托处理。

	序号
	名称
	年度检修项目或内容
	备注

	1
	化学系统
	1、制氢站储氢罐整体更换，酸碱罐区的酸碱罐、次氯酸钠罐整体更换。
	

	
	
	2、制氢站框架一、框架二、电解槽整体更换。
	

	
	
	3、管径大于等于DN250mm(消防水、工业水、循补水、机组排水槽、江边取水管）管道更换数量大于50米及以上；管径小于DN250mm管道更换数量大于100米及以上。
	

	
	
	4、循补水泵解体检修，含电机及附属设备。
	

	
	
	5、江边取水管线护甲数量大于20米的安装工作。
	

	
	
	6、锅炉补给水活性炭过滤器内部过滤介质整体更换。
	

	
	
	7、尿素水解器抽芯检修工作。
	

	
	
	8、江边取水泵解体检修，含电机及附属设备。
	

	2
	燃油系统
	1、供油泵解体检修
	


除上述工作不在响应人维护范围内（采购人单独零星委托），其余所有检修、定检、检查工作均在响应人维护范围内。

4.1.12 开展设备预防性检修工作和设备不安全、不规范的整改工作：包括设备及控制柜清洁、电缆孔洞封堵、防火材料的填充；户外设备的防雨、防尘；接地系统的检查；设备及线路整理、缺损标签补全，更新图纸，图纸应与标识一致；根据现场实际情况梳理更新接线图和控制原理图打印塑封进行张贴，及时将电子版交采购人存档。

4.1.13开展采购人的防洪度夏、春季及秋季安全大检查、节假日节前安全大检查和隐患自查自纠等安全文明检查、整改工作。
4.2  安全标准
4.2.1.1四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，杜绝以下事故：
a）不发生人身重伤及以上人身事故。
b）不发生一般及以上设备、火灾事故。
c）不发生误操作事故。
d）不发生负同等及以上责任的一般交通事故。
e）不发生环境污染事故和灰场垮坝事故。
f）不发生有重大社会影响的电力安全事件。
g）不发生职业病病例。
h）机组强迫停运次数≤2次。
i）年度实现3个百日安全生产记录。
J）创全国一流安全文明生产现场。
4.2.2安全、健康、环保要求
为确保所辖系统设备的安全环保经济运行，保障员工在维护工作中的安全、健康、环保，响应人须与安全健康环保部签订安全、环保协议，并必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：
4.2.2.1  响应人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
4.2.2.2  响应人必须严格遵守国家安全生产法令、法规及采购人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备维护规程。
4.2.2.3  响应人各级领导必须以身作则，建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。
4.2.2.4  设备维护人员上岗前，响应人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报采购人存档。
4.2.2.5  对从事的设备维护工作应精心操作精细维护，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。
4.2.2.6  因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向采购人值长及相关部门汇报。
4.2.2.7  设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。
4.2.2.8  定期参加采购人主持召开的安全会议和开展的安全活动。
4.2.2.9  严格按照采购人要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和采购人提出的安全问题必须及时组织整改并回复采购人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告采购人。
4.2.2.10  严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。
4.2.2.11  负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。
4.2.2.12  制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

4.2.2.13  响应人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。

4.2.2.14  为贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》、《环境保护法》，落实采购人、响应人各自安全责任，响应人在中标后入场前应与采购人签订《施工安全协议书》、《环保管理协议书》。

4.2.2.15 响应人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，现场维护人员及数量应满足采购人安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
4.3   技术标准
4.3.1质量目标：
a)机组等效可用系数≥95%。
b)设备完好率 100 %。
c)设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0。
d)设备消缺率100%、设备消缺及时率100%（除因运行工况不许可和缺少备件）。
e)无检修质量问题引起的非停或降负荷。
f)修后设备质量验收一次合格率≥ 95%，一次试运合格率100 %

g)备用设备系统投运率100%。
h)设备缺陷重复发生率≤3%。
i)检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准。
j)文件包正确使用率达100%。
k)修前技术交底达到100%。
l)设备修后两个月内缺陷发生率≤5%。
m)杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故。
n)质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。
4.3.2  质量要求
4.3.2.1  采购人生产管理部门是项目法人对响应人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。
4.3.2.2  本设备维护合同实施期间，响应人负责维护的机组设备必须达到《电力建设施工技术规范》、《电力建设施工质量验收规程》的质量标准。采购人鼓励响应人提出更高的质量标准，并在设备维护中实施。
4.3.2.3  响应人必须有最基本维护质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合采购人有关质量标准的规定。
4.3.2.4  响应人作为设备维护责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。
4.3.2.5  严格执行采购人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。
5. 双方责任和义务

5.1  采购人的责任和义务
a)  审查响应人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。
b)  负责对响应人设备维护、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。
c)  负责制定并提供维护技术标准及其它技术资料。
d)  审核响应人提供的维护进度计划、技术方案。
e)  将每日缺陷及时通知响应人，并制定合理的消缺进度。
f)  采购人负责提供维护和检修计划并及时组织验收。
g)  负责工作票的签发。
h)  采购人发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为维护提供施工条件。
i)  采购人负责提供备品备件、材料和专用工具（响应人派员领料、搬运）。
j)  工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由采购人负责联系、协调。
k)  采购人有权要求响应人撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果响应人自负。
l)  如发生紧急或重大事项情况下，响应人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，采购人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，响应人应担负全部委托费用及由此造成的损失。
m)  处理与本工程有关的技术和经济问题。

5. 2  响应人的责任和义务
响应人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的维护人员及数量应满足本标段所辖系统安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
a)  严格遵守、执行采购人的各项管理子系统（规章制度），接受采购人依照对机组设备工程的考核办法（见标书附件）及其发电管理子系统文件（规章制度）对其进行的考核。
b)  响应人必须熟悉和执行采购人的管理系统及管理模式。
c)  响应人应根据采购人的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从采购人的生产指挥管理。
d)  响应人应根据合同对设备进行维护和调试，应按协议要求保证维护质量，本项目的的维护作业人员不得参加采购人其他年度检修项目的检修工作。
e)  响应人必须遵守《电业安全工作规程》和采购人安全生产有关规定。
f)  响应人应积极主动接受采购人对维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。
g)  响应人应将设备维护过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知采购人生产管理人员。
h)  响应人应提供为完成维护任务所必需的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。
i)  响应人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机、登高作业、起重等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由响应人负责解决。
j)  响应人必须配备专业技术工人，并根据采购人的要求到位。
k)  响应人的工作人员名单经双方协商。响应人须与采购人安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过采购人安监主管部门安全培训，并考试合格。
l)  响应人必须每天全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录并组织及时消除，重大缺陷应向采购人生产管理人员及时汇报。
m)  向采购人生产管理部门专业主管汇报工作情况。
n)  响应人必须及时处理现场缺陷并接受采购人缺陷管理制度约束。
o)  根据设备实际运行情况，响应人有责任提出设备技改的建议并制定措施，与采购人共同参与维护项目范围内的年度检修外委项目的验收。
p)  维护工作由响应人负责办理工作票。
q)  检修工作结束后，响应人应按照采购人的要求作好各种资料的记录和整理，并在30天内交采购人生产管理部门存档。
r)  在任何形式的检修工作中，凡由响应人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由响应人负责。
s)  响应人应针对采购人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经采购人运行部管理人员审批后执行。
t）对于非合同限定范围且影响采购人设备安全经济运行的检修任务，响应人有优先承接的权利和接受采购人安排处理的义务。

u）制定检修、维护材料、备品备件采购计划，及时上报采购人相关的管理人；所有设备外送维护和采购必须向采购人提出申请，由采购人负责外送修理或采购。

v）在维护服务结束时，向采购人或采购人指定的第三方办理移交手续，交还的设备及工器具须经采购人验收合格、无损坏、无缺陷；并应向采购人移交改进后的图纸、资料等。
6. 现场作业基本要求

6.1  响应人应严格遵守采购人的生产调度、运行管理、设备维护管理、缺陷管理、设备定期设备维护保养、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受采购人相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。
6.2  响应人应派驻具有合格上岗能力的设备维护人员。响应人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗，响应人雇用临时工或劳务工不得单独到现场工作，响应人管理模式和人员组织机构需报采购人备案并得到采购人同意，不得随意更改。采购人有权要求响应人更换不合格人员，响应人不得以任何理由拒绝。
6.3  响应人负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。特殊原因需更换人员，须提前一个月征得采购人同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。
6.4  响应人人员必须服从采购人生产调度和指挥，接受采购人各项规章制度的管理和考核。如采购人对不合格项目进行考核或提出整改意见，响应人必须按采购人提出的考核及整改意见执行，否则采购人将加倍进行考核并有权终止合同。
6.5  采购人提供本标段所辖设备的备品备件和辅助材料。响应人应参与备品备件的日常保养工作，并对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向采购人有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。
6.6  响应人应建立材料消耗台账，按规定进行盘库清账并及时上报采购人。
6.7  响应人对所承担范围的工作内容应精心操作、精心设备维护，保证设备安全可靠运行；认真检查巡视设备，制定完整有效的设备维护技术措施，杜绝设备过修或欠修。
6.8  设备维护人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备的装配工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，爱护设备，做到工完料尽场地清。
6.9  设备维护工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。所有更换下来的设备及零部件、报废材料等，均应送交到采购人指定处，并经采购人签收。
6.10  响应人应自觉，坚持每天巡视检查现场设备，作好设备定期设备维护保养，作好巡视检查和设备维护保养记录，掌握设备和系统状况，保证消缺及时、有效。
6.11  设备缺陷管理严格按采购人有关规定和要求执行，做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天”，在接到缺陷通知后，应在15分钟内组织人员到现场进行消缺，在机组运行中不能处理的缺陷，当机组停运后必须及时消除。
6.12  如果响应人人员数量及维护技能不能满足运行设备消缺维护要求时，由响应人自行解决，并不得影响正常生产运行和设备维护消缺工作。
6.13  响应人应牢固树立“预防意识”，定期检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷和消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）改进建议。
6.14  实行周工作计划制度，响应人每周星期一将本周工作计划及上周工作执行情况报采购人相关部门。
6.15  实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成了哪些工作，存在哪些问题，有哪些改进措施、建议，下月有哪些打算等。每月25日前报采购人相关部门。
6.16  参加每天早上的生产调度会、每月、每年的安全例会、检修会、安全大检查、防洪抢险及其他需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动、网络系统数据录入等例行工作。
6.17  治理系统和设备的“十漏”，保证设备和系统的完好率和可靠性指标达到优秀企业标准，主要设备缺陷消除率达100％，辅助设备缺陷消除率不低于95％，设备达到铭牌出力或川南发电公司认可的出力。
6.18  若响应人因技术原因或违反检修维护规程而造成检修维护质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从采购人工作安排和指挥的，或违规造成其他后果，由响应人承担损失。并由采购人根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。
6.19  转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求，定期监测，每月提交振动报表。

6.20  做好巡视检查记录和定期试验记录、设备检修记录等，每月向采购人设备维护部及生产技术部提供维护报告，报告应对维护的工作现状、技术参数指标及材料消耗等进行分析，对维护工作进行总结，提出对存在的问题的改进意见和建议。

6.21  承包方设备维护人员在易燃易爆区域工作严格遵守国家和行业相关的规章制度。
6.22  设备检修维护工艺应满足四川泸州川南发电有限责任公司《化学运行规程》、《化学设备检修规程》、《脱硝设备检修规程》、《脱硝设备运行规程》、《热工检修规程》、《热工定值清单》以及制造厂家等相关标准和要求。注：以最新版为准。

工器具管理

响应人在维护工作中，对于采购人应予提供的设备随机专用工具和响应人必须自备的检修工器具的界定，响应人均应明确承诺响应和遵从“非此即彼”的原则，即采购人以附件清单（附件1）的形式明确划分并约定：附件清单1以外的所有检修工器具属于响应人必须自备的范围，不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或维护质量下降。采购人提供的专用工器具可视为采购人固定资产的一部分，响应人有无偿使用的权利和爱惜、维护、保养的义务，并有损坏赔偿的责任（合理寿命消耗除外）。
7.1   采购人提供的工器具和车辆：
a)  设备厂家提供的专用工器具（含万用表、内六角、电笔、铜制活动扳手、钢制活动扳手、尖嘴钳、斜口钳、平口钳、改刀等，规格、型号、数量以满足现场需求为准）、仪器。
b)  润滑油用的真空滤油机。
c)  特种车辆和机械。

d）柴油发电机。

e)机加工用的车床、钻床。
7.2  响应人自备的工器具和车辆，必须不少于响应文件中所列的种类和性能级别，并含以下：
a)  常用的工器具。
b)  现场临时制作的专用工器具经过采购人批准后方可使用。
c)  常用交通车辆、运输车辆等根据工作需要自行解决。
7.3  采购人提供的工器具和车辆由采购人统一管理，响应人可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离采购人现场，若有损坏（使用不当或人为责任造成）和丢失应照价赔偿。能修复的，将酌情处理。采购人自备的机械（如：25t吊车、叉车、发电机等）可按规定借用。采购人提供的工器具在维护使用时出现的故障由使用方负责，而维护所需的零件由采购人负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。
7.4  响应人应向采购人提供一份现场维护工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。
7.5  由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制响应人无法完成的机加工，由响应人出方案和图纸，采购人负责外委加工。
7.6  为确保维护工作顺利，响应人应具备足够的工器具调配能力。
8.  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

8.1 现场检修使用的备品备件及消耗性材料由响应人提出申购计划，采购人负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，响应人负责搬运、领用。
8.2 正常情况下备品备件的更换和领用需经过采购人检修管理人员的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由采购人同意后先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按采购人相关管理办法执行。
8.3 钢制围栏、彩条布、警戒带、电工胶带等材料由响应人自行负责。
8.4承包方在进行维护工作时应厉行节约，做到合理使用采购人提供的备品及材料，避免错用、浪费；及时修好替换下来的轮换备品和其它零部件；所有更换下来的设备及零部件，均应送到采购人指定地点，并经采购人签收；本着为采购人节能降耗、节约成本的原则，在维护消缺工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在采购人。正常情况下备品备件的更换和领用需经过采购人维护管理人员的确认与批准。
9.  技术文件、规范、图纸的提供

9.1  采购人应最大限度向响应人提供有关设备维护的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。响应人需要复制时，除了严格用于合同目的，响应人不能在未得到采购人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，响应人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还采购人。
9.2  采购人所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。
10.  人员组织保障

10.1 响应人项目部检修维护人员应成立组织机构保证完成各项工作。

10.2 响应人应向采购人提供项目部所有人员配置情况，采购人不对响应人项目部总人数作出具体要求，但响应人现场人数必须满足采购人机组停机消缺、双机运行和单机运行期间检修维护、消缺以及设备检修需要。项目经理未经采购人同意不得调换。本项目维护人员不得参与采购人年度检修项目的工作。如响应人在采购人已有维护项目部的，则项目管理人员可共用。

项目部人员表（响应人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工种
	专业
	学历/职称
	工龄
	原岗位
	新岗位

	项目部管理

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.3  响应人参加四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组现场检修维护人员的基本要求：
a)  所有人员均应熟悉电厂化学系统、尿素制氨区系统的生产。
b)  特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要。
c)  项目负责人有丰富的电厂生产管理经验，项目经理、技术员岗位至少应有3年及以上的电厂检修或维护工作经历。项目经理的任命需得到采购人的认可，采购人有权要求响应人更换采购人认为不合格的项目经理。
d)  本项目各专业检修负责人要求技术全面，具有电厂检修或维护工作经历。

e)  安全工程师要求从事电厂检修专业安全工程师至少1年以上；机务、电气、热控检修负责人应熟悉工作内容并要求从事项目部技术管理工作3年以上。

f）响应人按照采购人现场维修管理要求，配备夜间维修值班人员（机务技术工人不少于2人，电气、热控技术工人不少于1人）。夜间值班人员应在厂区范围内值班，不得离开厂区，若发现夜间维修值班人员擅自离开厂区考核50元/人次。

g)未经设备维修部相关专业核实，擅自与运行人员回复无备品材料，每次根据缺陷轻重考核100～1000元。

h)对于非合同限定范围且影响采购人设备安全经济运行的检修任务，响应人有优先承接的权利和接受采购人安排处理的义务。如果以非合同限定工作的理由推诿扯皮，每次考核100～2000元。

i)设备抢修时，不按照采购人安排进行24小时连续作业，每次考核2000～30000元。

j)由于响应人维修失当或维修不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，每次根据后果轻重考核300～30000元人民币，期间产生不合格电量根据公司相关规定考核。

k)由于响应人消缺力能不足、消缺不及时，影响机组、系统或设备安全稳定运行时，考核1000-20000元，同时采购人有权在电话告知响应人现场项目经理后委托其它施工队伍进行处理，所发生费用由响应人承担。同时采购人具有追诉其他损失的权利。

l)未经设备维修部相关专业核实，擅自调用备用设备将故障设备替换，故障设备未及时修复的；对故障设备不认真修复，擅自采用临时性措施代替原设备，致使设备长期工作在非标准工况或者设备的性能、出力大幅下降的；根据实际情况以及产生后果的轻重每次考核100～1000元。

m)设备（备件）到货后或具备条件消缺的，响应人未及时处理，工作拖延的，考核响应人200元/条。
11. 管理及考核

为全面落实安全生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及双方实际情况，经共同协商，明确双方各自的管理责任，确保维护工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。
11.1  人员基本素质：
11.1.1  响应人提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合采购人的基本要求。有相当经验和能力的检修维护技师、高级工条件年龄可适当放宽。
11.1.2  检修维护人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。
11.1.3  检修维护人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺，能干与本职业密切相关的其他工种的工作，能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修维护人员需求条件。
11.1.4  充分领会采购人理念，贯彻、发扬采购人管理理念及精神。有为采购人设备维护提供有效服务的热情、心态和具体行动。
11.1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。
11.1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。
11.1.7  维护技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业维护的基本理论及检修技能。
11.1.8  熟悉采购人现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。
11.2  基本职责权限：
11.2.1  响应人设备维护人员直接接受采购人运行部、设备部质量监督人员行使生产管理和调动权限。
11.2.2  维护人员积极主动进行设备检修维护、定期工作、设备消缺无渗漏，完成设备的日常巡检工作。
11.2.3  设备维护响应人项目部负责设备维护人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。
11.2.4  设备维护响应人项目部指定专人负责卫生保洁、维护力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在设备维护响应人。在进行设备维护和消缺过程中，由响应人内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要
11.2.5  响应人维护人员对设备检修工艺水平、维护消缺品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。
11.2.6  检修计划由响应人编写申报，采购人生产管理审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，维护人员组织实施。备品备件和由采购人负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。
11.2.7  对于表现优异或较差的检修人员，采购人有权提出奖励和考核建议，响应人应给予落实反馈。
11.2.8  采购人发电部、设备维护部等部门人员随时可对响应人检修维护情况提出考评意见，由生产技术部进行实时考核，生产技术部每季度组织对外委单位进行季度考评，并以此作为工程进度款支付依据。
11.2.9  响应人应积极参与采购人零星项目，并严格遵守采购人修管理相关规定。
11.3  人员管理要求：
11.3.1主要管理人员未到位，项目经理未到或未履行请假手续擅自离岗，考核2000元/次，其他维护人员不足影响机组维护，考核2000-10000元/次。
11.3.2听从领导，服从指挥。响应人人员应服从采购人设备管理、生产运行人员及生产管理有关人员的工作安排，及时完成检修维护任务，工作完毕后及时汇报。无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，采购人将对响应人考核500-5000元/次。
11.3.3  响应人按照采购人现场维护管理要求，配备夜间维护值班人员（机务2人，电热2人）夜间值班人员应在厂区范围内值班，不得离开厂区，若发现夜间无人值班或擅自离开厂区考核500元/人次。
11.3.4  设备维护人员实行定人、定时管理，无特殊情况响应人不允许更换或安排其他工作。若未经采购人批准擅自更换，根据更换人员级别高低考核200～2000元/人次。
11.3.5  未经采购人批准维护人员擅自离开，根据维护人员级别高低考核50～500元/人次。
11.4  备件材料管理及考核：
11.4.1  设备维护用的备品备件、消耗性材料计划由响应人报采购人审查；现场抢修时所需要的消耗性材料由响应人检修人员去采购人处领取。备品、材料提出不及时，影响维护的，考核200-2000元/次。
11.4.2  响应人及时准确地提出维护所必须的备品备件、消耗材料和到货后配合采购人的验收工作，并搞好领出的材料和备品的管理工作。不积极配合验收的，考核100元/次。
11.4.3  未按照采购人要求对响应人管辖设备所需的备品配件及加工件进行测绘，形成正规图纸资料，根据备品配件及加工件的复杂程度考核200～1000元/次。
11.4.4  未按照采购人要求对能修复的备品配件及设备进行修复，按照备品配件及设备价值的50％进行考核。
11.4.5 响应人丢失备品备件及材料的，由响应人负责照价赔偿。
11.5  工具配备管理及考核
11.5.1  响应人要加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维护和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。
11.5.2  日常设备维护所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的响应人及时进行补充。
11.5.3  由于检修工具或人员不足等原因引起的停工、工期延误责任和损失，视其损失大小每次考核200～10000元。
11.5.4  由于响应人不正确使用采购人提供的专用工器具（包括现场起重设备），造成专用工器具（包括现场起重设备）损坏的，根据情况每次考核100～10000元。
11.5.5 响应人丢失采购人工器具的，由响应人负责赔偿。
11.6维护管理及考核
11.6.1  消缺不及时，考核200元/次，多次通知不到的，加倍考核；由于消缺不及时影响机组运行的，考核2000-10000元/次。
11.6.2消缺不彻底，反复发生的，考核1000元/次
11.6.3未经设备维护部相关专业核实，擅自向运行人员回复无备品材料，每次根据缺陷轻重考核100～1000元人民币。
11.6.4  对于非合同限定范围且影响采购人设备安全经济运行的检修任务，响应人有优先承接的权利和接受采购人安排处理的义务。如果以非合同限定工作的理由推诿扯皮，每次考核200～2000元人民币。
11.6.5  设备抢修时，不按照采购人安排进行24小时连续作业，每次考核2000～30000元人民币。
11.6.6  由于响应人维护失当或维护不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，由响应人负责修复，不能修复的由响应人负责该设备价值至少50%赔偿，同时每次根据后果轻重考核500～20000元人民币。
11.6.7 由于响应人原因，发生设备检修维护质量事故的，采购人将追究响应人责任，响应人须赔偿由此造成的损失。
11.6.8 对采购人单独外委的检修项目积极配合，参与验收，若不参与，根据工程量大小每次考核200～2000元。
11.6.9因人为原因造成备品、备件、材料损坏，照价赔偿，并考核100～2000元。。
11.7  人员管理激励机制
11.7.1  响应人到场人员必须遵从采购人的各项规章管理制度。对于违规行为，采购人将按相关管理规定进行考核。
11.7.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，响应人应给予落实并及时进行反馈。
11.7.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，采购人有权对其进行考核，并通报响应人公司总部。
11.7.4  设备维护人员的绩效考评跟随专业生产设备维护指标挂钩，由于生产人为因素造成的设备异常及以上事件、事故，依据合同或本技术规范书对相应人员进行考核和责任追究。采购人公司每月以考核通知单形式发给响应人项目部，并要求将考核情况在10天内进行反馈。
11.7.5  响应人内部必须根据自身实际并结合设备维护工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备维护人员更好的服务于电厂。
11.7.6  响应人人员奖金发放办法应和采购人评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。
11.8  项目保证金
响应人接受采购人委托签订合同之日，承诺将合同总价的百分之十作为本工程项目保证金。项目保证金使用规则见《外委维护单位考核评分细则》（执行要求详见附件2、3）。
11.9  响应人对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯采购人管理体系经济处罚条款时，应视同于响应人组织体系自觉接受采购人相关部门考核，并在进度款中予以扣除。
11.10  其它方面管理按附件3：“检修维护（试验）质量、进度考核实施细则”及附件4：“检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则”进行考核。
12. 项目期限
三年，具体以合同签订时间为准
12. 合同解除
12.1 出现下列情形之一时，甲方有权单方解除合同并不返还履约保证金，因此给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿：

12.1.1一个合同年度内，乙方所得的季度考评等级为“不合格”累计达三次；

12.1.2甲方对乙方上一年的维护工作质量、安全文明工作等方面进行综合考评，考评等级为“不合格”；

12.1.3合同履行期限内，乙方在甲方生产现场发生一般安全事故，安全事故判定按《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）执行。若有最新规定，则按最新规定执行；

12.1.4一个合同年度内，乙方派驻甲方生产现场人员的数量、技能不能满足合同项目需要，且甲方要求整改而乙方未整改，该情形出现两次；

12.1.5一个合同年度内，因乙方原因导致甲方机组非计划停运一次。
附件1：采购人能够提供的随机专用工具清单
采购人能够提供的随机专用工具清单
	序号
	名    称
	规  格
	数  量
	备   注

	1
	深井泵解体检修专工工具
	
	1
	

	2
	吊车
	
	1
	

	3
	叉车
	
	1
	

	4
	阀门研磨机
	
	1
	


注：上述表中未列出而检修设备维修必需的专用工器具由响应人负责配备。
附件2 外委维护单位考核评分细则
1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。
2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。
3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。
4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。
5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维护部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。
6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80∽95分为良（不含95分）；60∽80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。
7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。
	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%


附：考评打分表

	序号
	类别
	内容
	权重
	扣分
	备注

	一
	公用部分
	

	1
	组织机构
	项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。
项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。
项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。
	10
	
	

	2
	制度建设
	项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。
	5
	
	

	3
	工器具
	工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。
	5
	
	

	4
	项目管理
	严格遵守、执行采购人的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。
按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。
服从采购人的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。
严格执行采购人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。
消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。
一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。
	20
	
	

	5
	维护管理
	1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分；
2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维护保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分；
3.遇抢修时，不按采购人要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分；
4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分；
5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分；
6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。
7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。
8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。
9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。
	20
	
	

	6
	安全评价
	严格执行采购人的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全规范书考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。
	10
	
	

	7
	文明生产
	做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。
	10
	
	

	二
	专用部分
	
	
	
	

	1
	机组维护
	未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。
	20
	
	


附件3：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维护部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维护部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维护部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维护部、检修单位、物资部
	每项扣500元
	生产技术部

	1.6
	工器具未到位
	检修前应到场
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	检修单位
	每项扣100元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	检修单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	锅炉房电梯未做全面检查
	必须进行全面检查，能安全可靠运行
	检修单位
	损坏一次扣1000元
	安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	检修单位
	扣1000元
	生产技术部

	1.15
	未按时进场开工
	按时开工
	检修单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部

	1.16
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维护部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维护部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维护部、检修单位、物资部
	每项扣500-2000元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维护部、检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣2000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣600元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣400元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.10
	单机试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.11
	分系统试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣5000元
	生产技术部

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.16
	设备损坏
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次
	大修指挥部

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	大修指挥部

	2.3
	大修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	大修指挥部

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣100元
	大修指挥部

	2.3
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	检修单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	大修指挥部

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	大修指挥部

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	大修指挥部

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用
	大修指挥部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	4.4
	资料整理及移交
	按时按标准完成
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部


附件4：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则
检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维护部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维护部
	每延迟一天，100元/项
	生产技术部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维护部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维护部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维护部
	200元/次
	安全健康环保监察部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生产技术部并批准
	设备维护部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生产技术部并批准
	设备维护部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生产技术部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安全健康环保监察部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安全健康环保监察部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．3
	工作票措施不全
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安全健康环保监察部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安全健康环保监察部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安全健康环保监察部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安全健康环保监察部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安全健康环保监察部

	2．39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	100-500元/次
	安全健康环保监察部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不协议
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不协议，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安全健康环保监察部

	4
	事故考核
	
	
	
	安全健康环保监察部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安全健康环保监察部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安全健康环保监察部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安全健康环保监察部

	4．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖,追究责任单位安全责任
	安全健康环保监察部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安全健康环保监察部




