四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW亚临界机组

2026-2028年锅炉制粉系统设备外委维护项目

技 术 规 范 书

四川泸州川南发电有限责任公司

二〇二六年   四川 泸州

目   录

1 总则.........................................................................................................................................1

2 规范、规程及标准.................................................................................................................1

3 四川泸州川南发电有限责任公司设备概述.........................................................................2

4 工作范围.................................................................................................................................4

5 工作内容及标准.....................................................................................................................6

6 双方责任和义务.....................................................................................................................9

7 现场作业基本要求...............................................................................................................11

8 工器具和车辆的管理...........................................................................................................13

9 备品备件、一般消耗性材料的供应方式...........................................................................14

10 技术文件、规范、图纸的提供..........................................................................................14

11 人员组织保障.....................................................................................................................14

12 管理及考核.........................................................................................................................16

附件1采购人能够提供的随机专用工具清单........................................................................31

附件2：外委维护单位考核评分细则.....................................................................................32

附件3：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则.........................................................35

附件4：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则....................................................39

1  总则

1.1  本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组#1、#2锅炉制粉系统的A、B、C磨煤机及对应设备、管道及附属部件（包括所有电气、热控设备）的维护维修委托工程。

1.2  本技术规范书提出的维修工程项目及范围，是概括性的系统设备描述，原则上应是完整的、系统的，设备范围与其他设备（系统、专业）交叉接口部分未在本技术规范书明确界定时，最终由双方协商解决。

1.3 本技术规范书提出的维修工程，包含了四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组锅炉制粉系统本次外委范围所辖设备的巡视检查、设备定期检修（以下简称定检）、润滑管理、消缺、抢修、物资（备品备件、维修耗材）计划（包括提出、测绘、检测、验收等）、废旧物资清理转运、治理“十漏”、定期清理杂物、落煤管堵煤疏通、原煤仓堵煤疏通、给煤机返粉清理、地下管网系统（本协议划定区域）维修消缺、焊接、配合各类检查调试试验、安全文明整治等工作。

1.4本技术规范书所辖范围内设备的年度检修项目（详见4.5条）不属响应人维修工作范围，由采购人另行外委检修。除由采购人另行外委的年度项目外，该设备的日常维护检修（含解体检修等），以及其余设备的定检、消缺项目，机组临时停机的消缺、定期维护检查，日常运行中的抢修、小改小革项目均属响应人的工作范围，响应人应根据《燃煤火力发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2017）、《火力发电厂锅炉机组检修导则（DL/T 748.10-2016）、《火力发电厂煤和制粉系统防磨防爆设计技术规程》（DL/T 5203-2022）《电站磨煤机及制粉系统选型导则》（DL/T466-2017）等相关规范、采购人设备检修规程以及现场设备健康状况进行设备维护和检修。

1.5本技术规范书提出的维修工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本技术规范书和有关电力行业标准的检修维修技术服务；并且在维修工作中应采用先进工艺和新技术、新方法，选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.6响应人在合同签订后1周内必须组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。

- 1.7响应人应具有电力工程施工总承包二级及以上资质。

- 1.8响应人在五年内（2021年至今）必须具有2台300MW及以上机组制粉系统检修或维护合同业绩。

2  规范、规程及标准

本维护工程项目应符合相关的中国法律与规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

首先应符合中国国家标准及部颁标准、电力规程规定；

本技术规范书执行的基本标准如下：

| 序号 | 文件名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电企业设备检修导则 | DL/T 838 |
| 2 | 火力发电厂锅炉机组检修导则 | DL/T 748.10-2016 |
| 3 | 电力建设施工技术规范 | DL 5190.2 |
| 5 | 火力发电厂在线工业化学仪表校验规程 | DL/T 677 |
| 6 | 火力发电厂金属技术监督规程 | DL/T 438 |
| 7 | 火力发电厂煤和制粉系统防磨防爆设计技术规程 | DL/T 5203-2022 |
| 8 | 电站磨煤机及制粉系统选型导则 | DL/T466-2017 |
| 8 | 锅炉辅机检修规程 | Q/LD 1062.2-2021 |
| 9 | 锅炉制粉系统运行规程 |  |
| 10 | 电业安全工作规程（热力和机械部分）（2019年版） | GB 26164.1-2010 |

响应人须执行上述标准，若响应人对标准有差异，应在响应文件中明确并经采购人确认。本技术规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

3 四川泸州川南发电有限责任公司设备概述

3.1 锅炉制粉系统系统简要描述

泸州川南发电公司制粉及燃烧系统由一次风机、密封风机、给煤机、钢球磨煤机、粗粉分离器、送粉管道、燃烧器及相应挡板组成。经空气预热器加热的热一次风通过空气管从磨煤机的两端进入筒体中。原煤从给煤机下来进入混料箱预热，再与分离器排出的大颗粒煤粉混合，由与筒体一起旋转的输送带送入筒体中，磨制好的煤粉和热空气离开筒体，最后通过耳轴管中螺旋输送带和热空气入口管之间环形空间进入分离器，分离器将大颗粒煤粒分离出来，合格的煤粉进入煤粉管道，经燃烧器喷入炉膛燃烧。

我厂锅炉制粉系统为正压直吹式。每台锅炉配置有2台动叶可调轴流式一次风机、2台离心式密封风机、6台BBD4060型双进双出低速筒式钢球磨煤机、12台GM-BSC21-26型电子称重式皮带给煤机、36台双旋风筒式煤粉燃烧器。每台磨煤机由2台给煤机供煤，制粉系统所需要的空气由两台50%容量的一次风机供给，磨煤机所需密封空气由密封风机供给。经空气预热器加热后的热空气以不低于290℃的温度进入磨煤机中，它不仅能干燥原煤，而且将磨制合格的煤粉经过煤粉管道送至36台双旋风筒式煤粉燃烧器中，燃烧器将煤粉喷入炉膛燃烧。从一次风机出来的冷空气分成三路，一路为调温风，用于调节制粉系统中的煤粉混合物的温度；一路为密封风，用于给煤机密封防漏；另一路为辅助风，用于调节煤粉管道内煤粉气流的流动状态和实现煤粉管道内的吹扫。该系统设计能够有效的保证制粉系统经济运行和正常的维护。

磨煤机润滑系统设备主要由高、低压润滑油泵、油箱、管道、阀门、过滤器、冷油器等所组成。油系统能在磨煤机起动时，向轴承提供高压油顶升轴，同时使轴与轴瓦的接合面上形成油膜，满足磨煤机的起动要求。在磨煤机正常运行时，油系统可连续地向磨煤机轴承供给润滑油。

目前锅炉制粉系统系统所涉及系统设备主要有（包括但不限于）：

（1）磨煤机系统

BBD4060型双进双出低速筒式钢球磨煤机。磨煤机两侧对称布置，包括大罐、大齿轮、小齿轮、衬板、绞龙、绞龙区域防磨衬板、耳轴、减速机、慢传装置、减速机油站、大瓦润滑油站、大齿喷油系统、防爆门、出粉管（含膨胀节）、分离器、锁气器、回粉管、粉管、出口关断门、可调缩孔、落煤管（含膨胀节）、挡板风门、热风关断门及调门、容量风门、旁路风门、冷风电动门及调门、密封风电动门及调门、热风管道、冷风管道、密封风管道、消防蒸汽管道阀门、闭式水管道及其阀门、压缩空气管道及其阀门、支吊架等。#1炉A、F磨煤机为折向挡板分离器（粉管含密封风吹扫）、B、C、D、E磨煤机为动态分离器（包含分离器电机与减速机）；#2炉A磨煤机为折向挡板分离器（粉管含密封风吹扫）、B、C、D、E磨煤机为动态分离器（包含分离器电机与减速机）、F磨煤机为轴向挡板静态分离器。

（2）给煤机系统

GM-BSC21-26电子称重式皮带给煤机。主要由壳体、输送装置、称重装置、驱动装置、给煤机减速箱、给煤机张紧装置、观察窗、清扫装置、清扫装置减速箱、清扫电机张紧装置、上下闸板门（含闸板驱动油站及附属设备）、推煤器（含闸板驱动油站及附属设备）、原煤仓、空气炮、空气锤、振动装置、落煤管等组成。

3.4 电气设备描述

电气系统包括：供配电系统、电气控制柜、防雷接地系统、电缆和电缆构筑物、防火阻燃设施、高低压电动机等。

厂用机械动力采用6kV高压电动机、380低压电动机拖动。原则上按功率为200kW及以上由6kV高压厂用电母线供电；功率为75kW及以上至200kW以下的电动机由380V低压厂用电PC段母线供电；75kW以下的电动机由低压厂用电母线MCC段供电。

锅炉制粉系统电气控制柜电源取自锅炉PC、MCC及锅炉保安MCC，检修、照明及小动力电源取自机组检修及照明MCC。

3.5热工设备描述：

热工设备包括：电动执行机构、气动执行机构、液动执行机构、电磁阀、压力类仪表、差压类仪表(含流量 )、温度类仪表、液位检测类仪表、给煤机控制、空气炮控制、分仓控制、动态分离器控制、风粉在线系统、磨机料位测量系统、大齿轮喷油系统、中间接线箱、热控就地控制柜（箱）、电缆等。

4  工作范围

维修工程项目范围详见以下系统划分：

4.1  锅炉制粉系统系统：

响应人负责＃1、＃2机组锅炉制粉系统A、B、C磨煤机对应设备、管道及附属部件的维护（包括所有电气、热控设备）。分界如下：

机务分界线：热风管、冷风管、密封风管、消防蒸汽管道、消防水管系、闭式水管系、压缩空气管等以支管与母管的焊口为界（包含焊口）；原煤仓以落料口下部接口为界；送粉管道以燃烧器上法兰为界（包括支吊架）。

热工：以机务专业划分界限为准，负责所辖区域内的所有热控设备。主要包括执行器（电动、气动、液动等）、电磁阀及控制箱、位置开关、测量元器件（压力、差压、温度、液位、流量、露点等）、控制气源管道、取样装置及取样管路；风粉在线系统相关设备；给煤机控制系统相关设备；分仓系统控制设备；空气炮控制设备；粗粉分离器控制系统相关设备；磨煤机料位控制系统相关设备；磨煤机大齿轮喷油装置；润滑油、减速机油系统相关设备；所有控制电缆和电源电缆；就地控制柜及电源柜等。响应人负责所有热控设备的日常巡检、定期维护、故障维修、设备升级改造等工作。电缆以DCS电子间卡件接线端子为界，涉及DCS控制系统或卡件故障处理由采购人负责，响应人负责信号正确送到DCS控制柜接线端子处并配合采购人完成故障处理；所辖系统温度、压力元件的校验由采购人负责，响应人完成测量元件拆卸、恢复等工作；响应人负责给煤机校验配合工作，校验由采购人负责。

电气：以机务专业划分界限为准，响应人负责所辖区域内的高低压交流配电设备（不含6kV开关柜）、高低压电机、加热器、电缆（含动力电缆和控制电缆，电力电缆以上级电源开关出线端子为界，控制、信号电缆以上级控制系统接线端子为界，电动葫芦以铁壳开关至上级配电盘开关出线端子为界）、桥架、防火阻燃设施、就地控制系统（包括不限于磨煤机润滑油站控制柜、减速机油站控制柜、振动装置控制柜）、现场事故按钮开关、电机风冷电源及临时压缩空气管道等的检修维护；响应人负责将所辖区域设备电源、控制信号正确连接到相关开关柜、控制柜接线端子；响应人负责所辖系统相关检修及试验、环保监测的配合工作。

# 4.2  检修设备所需脚手架的搭设及拆除、起重设备维护、保温维护不在本合同范围内。

# 4.3 响应人负责本工程范围内涉及的设备油漆的修补、小改小革、目视化管理的防腐工作。

4.4 管道、设备堵塞等由响应人组织进行疏通、转运及现场清洁。

4.5以下年度检修项目不在响应人维护范围，由采购人另行委托处理。

| 序号 | 名称 | 年度检修项目或内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制粉系统 | 1、磨煤机绞龙片、螺旋链、耳轴衬板更换 |  |
|  |  | 2、磨煤机减速机解体检修 |  |
|  |  | 3、磨煤机衬板（含落煤管入口衬板）更换 |  |
|  |  | 4、磨煤机钢球筛选、回装 |  |
|  |  | 5、磨煤机大齿轮更换 |  |
|  |  | 6、磨煤机大齿轮清洗（清洗数量不超过1/10不包含在内） |  |
|  |  | 7、原煤仓衬板更换 |  |
|  |  | 8、磨煤机主轴承检修 |  |
|  |  | 9、磨煤机电机解体检修 |  |
|  |  | 10、粉管、落煤管更换 |  |
|  |  | 11、轴瓦腔室密封胶条更换 |  |
|  |  | 12、小齿轮更换、轴承检修 |  |

除上述工作不在响应人维护范围内（采购人单独零星委托），其余所有检修、定检、检查工作均在响应人维护范围内。

5  工作内容及标准

5.1  维护工作内容

5.1.1  日常巡检：巡视检查，及时发现设备异常状况并处理，现场安全文明生产、安全整改项目。

5.1.2  日常维修：损坏部件检修、更换、漏点处理。

5.1.3  设备检修：除采购人负责外委的年度检修项目外（具体见4.5条），采购人不再安排锅炉制粉系统的年度检修工作，响应人应根据设备运行状态、相关规范、导则制定设备定期检修计划，并经采购人批准后实施。定期检修工作与机组年度检修周期相同。

# 5.1.4  定时保养：执行设备技术说明书要求项目；转动部件定期润滑。

5.1.5  缺陷处理：遗留缺陷项目的消除，设备运行、备用期间的缺陷处理及抢修。

5.1.6  常规试验：执行相关试验规程中的定期试验工作（不含电气预防性试验和继电保护、电测仪表检验）。

5.1.7  小改小革项目。

5.1.8  文明生产：本标段所辖范围内的设备（包括设备基础）的清洁卫生。

5.1.9  配合工作：本标段所辖范围内相关设备技术监督、性能试验配合工作；参与外委检修设备的静态、动态验收；采购人要求响应人提供（承包设备系统范围内）的其它配合性工作。

5.1.10  备品配件及材料策划：提出计划、测绘、检查及验收。

5.1.11  协助采购人处理应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、配电盘）抗洪及抢险。

5.2  安全标准

5.2.1 安全生产、环境保护及职业健康工作目标：

- 不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

- 不发生一般及以上设备、火灾事故；

- 不发生误操作事故；

- 不发生负同等及以上责任的交通事故；

- 不发生急性职业中毒事件；

- 不发生环境污染事件。

5.2.2  安全要求

为确保所辖系统设备的安全经济运行，保障员工在维修工作中的安全和健康，响应人必须严格执行《电业安全工作规程》(GB 26164)和四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定，并严格做好以下工作：

5.2.2.1  响应人必须严格贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

5.2.2.2  响应人必须严格遵守国家安全生产法令、法规及采购人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、设备检修规程、火力发电厂煤和制粉系统防磨防爆设计技术规。

5.2.2.3  响应人各级领导必须以身作则，建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

5.2.2.4  现场设备维修人员上岗前，响应人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报采购人存档。

5.2.2.5  对从事的设备维修工作应精心操作精细维修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

5.2.2.6  因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向采购人值长及相关部门汇报。

5.2.2.7  设专职安全健康环保监察员进行管理，完善安全健康环保监督和安全健康环保保障体系。

5.2.2.8  定期参加采购人主持召开的安全会议和开展的安全活动。

5.2.2.9  严格按照采购人要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和采购人提出的安全问题必须及时组织整改并回复采购人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告采购人。

5.2.2.10  严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

5.2.2.11  负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，教育和督促工作人员在工作中正确使用，定期组织员工的职业卫生体检。

5.2.2.12  响应人应做好所聘请临时工的安全管理和安全环保教育，增强安全环保意识，临时工或劳务工不得单独到现场工作，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

5.3   技术标准

5.3.1质量目标：

- 机组等效可用系数≥95%；

- 设备完好率 100 %；

- 设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0；

- 设备消缺率100%、设备消缺及时率100%（除因运行工况不许可和缺少备件）；

- 无检修质量问题引起的非停或降负荷；

- 修后设备质量验收一次合格率≥ 95%，一次试运合格率100 %；

- 备用设备系统投运率100%；

- 设备缺陷重复发生率≤3%；

- 检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准；

- 文件包正确使用率达100%；

- 修前技术交底达到100%；

- 设备修后两个月内缺陷发生率≤5%；

- 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

- 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

# 5.3.2  质量要求

5.3.2.1  采购人生产管理部门是项目法人对响应人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

5.3.2.2  本设备维修合同实施期间，响应人负责维修的机组设备必须达到《电力建设施工质量验收规程》（DL/T 5210.1~5）、采购人的《锅炉制粉系统设备检修规程》、《检修文件包》、《火力发电厂煤和制粉系统防磨防爆设计技术规程》等的质量标准。采购人鼓励响应人提出更高的质量标准，并在设备维修中实施。

5.3.2.3  响应人必须有最基本维修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合采购人有关质量标准的规定。

5.3.2.4  响应人作为设备维修责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

5.3.2.5  严格执行采购人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

6双方责任和义务

6.1  采购人的责任和义务

a)  审查响应人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b)  负责对响应人设备维修、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。

c)  负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。

d)  审核响应人提供的维修进度计划、技术方案。

e)  将每日缺陷及时通知响应人，并制定合理的消缺进度。

f)  采购人负责提供维修和检修计划并及时组织验收。

g)  负责工作票的签发。

h)  采购人发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为维修提供施工条件。

i)  采购人负责提供备品备件、材料和专用工具（响应人派员领料、搬运）。

j)  工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由采购人负责联系、协调。

k)  采购人有权要求响应人撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果响应人自负。

l)  如发生紧急或重大事项情况下，响应人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，采购人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，响应人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

m)  处理与本工程有关的技术和经济问题。

# 6. 2  响应人的责任和义务

响应人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的维修人员及数量应满足本标段所辖系统安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

a)  严格遵守、执行采购人的各项管理子系统（规章制度），接受采购人依照对机组设备工程的考核办法（见附件2）及其发电管理子系统文件（规章制度）对其进行的考核。

b)  响应人必须熟悉和执行采购人的管理系统及管理模式。

c)  响应人应根据采购人的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从采购人的生产指挥管理。

d)  响应人应熟悉了解接手前所辖范围遗留缺陷并承担消缺工作；维护中应按照合同及技术规范书要求对设备进行维修和调试。

e)  响应人应对采购人锅炉制粉系统系统已开展的年度检修进行充分了解，并熟悉现场设备健康水平。与采购人共同参与维护项目范围内的年度检修外委项目的验收。

f)  响应人必须遵守《电业安全工作规程》（GB 26164）和采购人安全生产有关规定。

g)  响应人应积极主动接受采购人对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

h)  响应人应将设备维修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知采购人生产管理人员。

i)  响应人应提供为完成维修任务所必需的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品，其中电动工器具及绝缘手套、绝缘棒等需检验合格。

j)  响应人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机、高空作业等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由响应人负责解决。

k)  响应人的工作人员名单经双方协商。响应人须与采购人安全健康环保监察部签订安全、环保协议，进入现场前所有人员必须通过采购人安全健康环保监察部安全培训，并考试合格。

l)  响应人必须每天全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录并组织及时消除，重大缺陷应向采购人生产管理人员及时汇报。

m)  向采购人生产管理部门专业主管汇报工作情况。

n)  响应人必须及时处理现场缺陷并接受采购人缺陷管理制度约束。

p)  根据设备实际运行情况，响应人有责任提出设备技改的建议并制定措施。

q)  维修工作由响应人负责办理工作票。

t)  检修工作结束后，响应人应按照采购人的要求作好各种资料的记录和整理，并在5天内交采购人生产管理部门存档。

v) 由于响应人检修或维护不到位造成的设备损坏由响应人负责。

r)  响应人应针对采购人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经采购人运行部管理人员审批后执行。

s）对于非合同限定范围且影响采购人设备安全经济运行的检修任务，响应人有优先承接的权利和接受采购人安排处理的义务。

# 7 现场作业基本要求

7.1  响应人应严格遵守采购人的生产调度、运行管理、设备维修管理、缺陷管理、设备定期设备维修、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受采购人相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

7.2  响应人应派驻具有合格上岗能力的设备维修人员。响应人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。响应人管理模式和人员组织机构需报采购人备案并得到采购人同意，不得随意更改。采购人有权要求响应人更换不合格人员，响应人不得以任何理由拒绝。

7.3  响应人负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。特殊原因需更换人员，须提前一个月征得采购人同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。

7.4  响应人人员必须遵守采购人厂规厂纪，严格执行采购人运行操作规程、检修规程及其他有关规定，服从采购人生产调度和指挥，接受采购人各项规章制度的管理和考核。如采购人对不合格项目进行考核或提出整改意见，响应人必须按采购人提出的考核及整改意见执行，否则采购人将加倍进行考核并有权终止合同。

7.5  采购人提供本标段所辖设备的备品备件和辅助材料。响应人应参与备品备件的日常保养工作，并对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向采购人有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。

7.6  响应人应建立材料消耗台账，按规定进行盘库清账并及时上报采购人。

7.7  响应人对所承担范围的工作内容应按照相关检修规范统筹管理、精心维护、精心检修，保证设备安全、可靠和可持续运行；认真检查巡视设备，制定完整有效的设备维修技术措施，杜绝设备过修或欠修。

7.8  设备维修人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备的装配工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，爱护设备，做到工完料尽场地清。

7.9  设备维修工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。所有更换下来的设备及零部件、报废材料等，均应送交到采购人指定处，并经采购人签收。

7.10  响应人应自觉遵守四川泸州川南发电有限责任公司安全文明生产、设备缺陷、设备定期维修保养规定及其他相关规章制度，坚持每天巡视检查现场设备并做好记录，作好设备定期维修保养，作好巡视检查和设备维修保养记录，掌握设备和系统状况，保证消缺及时、有效。

7.11  设备缺陷管理严格按采购人有关规定和要求执行，做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天”，在接到缺陷通知后，应在15分钟内组织人员到现场进行消缺，在机组运行中不能处理的缺陷，当机组停运后必须及时消除。

7.12  如果响应人人员数量及维修技能不能满足运行设备消缺维修要求时，由响应人自行解决，并不得影响正常生产运行和设备维修消缺工作。

7.13  响应人应牢固树立“预防意识”，定期检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷和消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）改进建议。

7.14  实行周工作计划制度，响应人每周星期一将本周工作计划及上周工作执行情况报采购人相关部门。

7.15  实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成了哪些工作，存在哪些问题，有哪些改进措施、建议，下月有哪些打算等。每月25日前报采购人相关部门。

7.16  参加每天早上的生产调度会、每月、每年的安全例会、检修会、安全大检查、防洪抢险及其他需要参加的会议（活动），每周参加采购人对口管理部门的安全例会并服从管理，做好每周一次的安全日活动、网络系统数据录入等例行工作。

7.17  治理系统和设备的“十漏”，保证设备和系统的完好率和可靠性指标达到优秀企业标准，主要设备缺陷消除率达100％，辅助设备缺陷消除率不低于95％，设备达到铭牌出力或川南发电公司认可的出力。

7.18  若响应人因技术原因或违反检修维修规程而造成检修维修质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从采购人工作安排和指挥的，由采购人根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。

7.19  转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求，定期开展振动、温度监测并提交报表。

7.20  设备检修维修工艺应满足四川泸州川南发电有限责任公司《锅炉制粉系统运行规程》、《锅炉制粉系统检修规程》以及制造厂家等相关标准和要求。

8工器具和车辆的管理

响应人在维修工作中，对于采购人应予提供的设备随机专用工具和响应人必须自备的检修工器具的界定，响应人均应明确承诺响应和遵从“非此即彼”的原则，即采购人以附件清单（附件1）的形式明确划分并约定：附件清单（附件1）以外的所有检修工器具属于响应人必须自备的范围，不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或维修质量下降。采购人提供的专用工器具可视为采购人固定资产的一部分，响应人有无偿使用的权利和爱惜、维修、保养的义务，并有损坏赔偿的责任（合理寿命消耗除外）。

8.1   采购人提供的工器具和车辆：

a)  设备厂家提供的专用工器具、仪器；

b)  机加工用的车床、钻床、铣床（如果有）；

c)  润滑油用的真空滤油机；

d)  特种车辆和机械。

8.2  响应人自备的工器具和车辆，必须不少于响应文件中所列的种类和性能级别，并含以下：

a)  常用的工器具；

b)  现场临时制作的专用工器具经过采购人批准后方可使用；

c)  常用交通车辆。运输车辆等根据工作需要自行解决。

8.3  采购人提供的工器具和车辆由采购人统一管理，响应人可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离采购人现场，若有损坏（使用不当或人为责任造成）和丢失应照价赔偿。能修复的，将酌情处理。采购人自备的机械（如：斗臂车、升降车等）可按规定借用。采购人提供的工器具在维修使用时出现的故障由使用方负责，而维修所需的零件由采购人负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。

8.4  响应人应向采购人提供一份现场维修工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

8.5  由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制响应人无法完成的机加工，由响应人出方案和图纸，采购人负责外委加工。

8.6  为确保维修工作顺利，响应人应具备足够的工器具调配能力。

9  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

响应人在进行维修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；及时修好替换下来的轮换备品和其它零部件；所有更换下来的设备及零部件，均应送到采购人指定地点，并经采购人签收；本着为采购人节能降耗、节约成本的原则，在维修消缺工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在采购人。正常情况下备品备件的更换和领用需经过采购人维修管理人员的确认与批准。

10  技术文件、规范、图纸的提供

10.1  采购人应最大限度向响应人提供有关设备维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。响应人需要复制时，除了严格用于合同目的，响应人不能在未得到采购人批准的情况下，让第三方使用或向第三方转让。合同到期后，响应人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还采购人。

10.2  采购人所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。

11  人员组织保障

11.1  检修维护人员组织机构必须能保证满足现场生产需要。响应人应向采购人提供项目部所有人员配置情况，采购人不对响应人项目部总人数作出具体要求，但响应人现场人数必须满足采购人机组停机、双机运行和单机运行期间锅炉制粉系统检修维护以及设备定检需要，本维护项目人员不得参与年度外委检修项目的工作。

11.2  响应人应设检修项目经理、副经理、安全环保工程师、专业工程师、机务检修负责人、电气检修负责人和热控检修负责人。其中项目经理、专业工程师和机务检修负责人应具有锅炉制粉系统检修维护经验（具体条件应满足11.3项相关要求）。

11.3  响应人参加四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组现场人员的基本要求：

a)  所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。

b)  技术工人及以上人员的比例不得小于60%，并保持本项目技术工人及以上人员的稳定性，所有进场人员原则上未满一年的均不允许调换，如有特殊原因需调换的，必须得到采购人同意后方可调换（技术工人应具有电力行业省级以上颁发的具有中级工及以上的资格证书）。

c)  特殊工种必须持证上岗，且焊工、起重、登高满足生产需要。电气作业人员应具有国家应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压、低压操作证），并在有效期内。持高压操作证的人数不得小于电气总作业人数的一半。

d)  项目经理、副经理有丰富的电厂生产管理经验，具有300MW及以上机组锅炉制粉系统维护项目部经理岗位至少5年及以上的工作经历。项目经理在合同期限内原则上不得更换，特殊原因需调换的，必须得到采购人同意后方可调换。采购人有权要求响应人更换采购人认为不合格的项目经理。

e)  本项目专业工程师要求技术全面，其中锅炉制粉系统机务专业工程师岗位上至少应有5年以上的锅炉制粉系统专业工程师经历，锅炉制粉系统电气专业工程师岗位上至少应有5年以上的电气专业工程师经历，锅炉制粉系统热工专业工程师岗位上至少应有5年以上的热工专业工程师经历。

f)  本项目锅炉制粉系统检修负责人应有火电厂5年及以上的生产经验；其中机务检修负责人应具有锅炉制粉系统专业机务主管或等同岗位3年及以上的经历。

g)  项目经理、副经理和主要技术管理人员必须保证在现场时间每月不少于22天，项目经理、副经理离开现场须向设备维修部和生产技术部负责人书面请假，各专业负责人、专工须向相应机务、热工、电气队长书面请假，未经批准，不得私自离开现场。

h)安全环保工程师要求从事电厂检修专业安全工程师至少2年以上，持安全管理员资质上岗；机务、热工、电气检修负责人要求从事项目部或车间级技术管理工作3年以上。管理人员未经同意在合同期内不得更换。检修技术工人至少从事电厂检修工作1年以上。

11. 4 检修维修人员岗位定员、岗位主要职责如下表：

响应人项目部劳动力配置计划表

| 专业/工种 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1项目部 |  |  |
| 1.1项目经理 | 1 |  |
| 1.2安全环保专责（专职） | 1 |  |
| 1.3机务专业工程师 | 1 |  |
| 1.4电热专业工程师 | 1 |  |
| 2机务专业 |  |  |
| 2.1班长 | 1 |  |
| 2.2维护技工 | 满足现场要求 |  |
| 3电热专业 |  |  |
| 3.1班长 | 1 |  |
| 3.2维护技工 | 满足现场需要 |  |

备注：如响应人在采购人已有维护项目部，则“1项目部"管理人员可以为已有维护项目部管理人员。

12 管理及考核

为全面落实安全环保生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及甲、乙双方实际情况，经共同协商，明确甲、乙双方各自的管理责任，确保维修工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。

# 12.1  人员基本素质

12.1.1  响应人提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合采购人的基本要求。有相当经验和能力的检修维修技师、高级工条件年龄可适当放宽，但不得多于3人。

12.1.2  检修维护人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作。且身体健康、无影响电厂现场工作的疾病。

12.1.3  检修维修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺，能干与本职业密切相关的其他工种的工作，能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修维修人员需求条件。

12.1.4  充分领会采购人理念，贯彻、发扬采购人管理理念及精神。有为采购人设备维修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

12.1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

12.1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。

12.1.7  维修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业维修的基本理论及检修技能。

12.1.8  熟悉采购人现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

# 12.2  基本职责权限

12.2.1  响应人设备维修人员直接接受采购人发电部、设备维修部质量监督人员行使生产管理和调动权限。

12.2.2  维修人员积极主动进行设备检修维修、定期工作、设备消缺无渗漏，完成设备的日常巡检工作。

12.2.3  响应人锅炉制粉系统维护项目部负责设备维修人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。

12.2.4  响应人锅炉制粉系统维护项目部指定专人负责卫生保洁、维修力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在响应人。在进行设备维修和消缺过程中，由响应人内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要。

12.2.5  响应人维修人员对设备检修工艺水平、维修消缺品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。

12.2.6  检修计划由响应人编写申报，采购人生产管理审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，维修人员组织实施。备品备件和由采购人负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。

12.2.7  对于表现优异或较差的检修人员，采购人有权提出奖励和考核建议，响应人应给予落实反馈。

12.2.8  采购人发电部、设备维修部等部门相关管理人员随时可对响应人检修维护情况提出考评意见，由生产技术部进行实时考核，生产技术部每季度组织对外委单位进行季度考评，并以此作为工程进度款支付依据。

12.2.9  响应人应积极参与采购人零星项目，并严格遵守采购人维修管理相关规定。

# 12.3  人员管理要求

12.3.1  听从领导，服从指挥。根据质量监督检验人员的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

12.3.2  无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，专业会对其进行考核，考核通知单下发到响应人，响应人接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报专业质检组。

12.3.3  响应人按照采购人现场维修管理要求，配备夜间维修值班人员（机务技术工人不少于2人，电气、热控技术工人不少于1人）。夜间值班人员应在厂区范围内值班，不得离开厂区，若发现夜间维修值班人员擅自离开厂区考核50元/人次。

12.3.4  设备维修人员实行定人、定时管理，无特殊情况响应人不允许更换或安排其他工作。若未经采购人批准擅自更换，根据更换人员级别高低考核100～2000元/人次。

12.3.5  未经采购人批准维修人员擅自离开四川泸州川南发电有限责任公司，根据维修人员级别高低考核50～500元/人次。

12.3.6  未经设备维修部相关专业核实，擅自与运行人员回复无备品材料，每次根据缺陷轻重考核100～1000元。

12.3.7  对于非合同限定范围且影响采购人设备安全经济运行的检修任务，响应人有优先承接的权利和接受采购人安排处理的义务。如果以非合同限定工作的理由推诿扯皮，每次考核100～2000元。

12.3.8  设备抢修时，不按照采购人安排进行24小时连续作业，每次考核2000～30000元。

12.3.9  由于响应人维修失当或维修不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，每次根据后果轻重考核300～30000元人民币，期间产生不合格电量根据公司相关规定考核。

12.3.10 由于响应人消缺力能不足、消缺不及时，影响机组、系统或设备安全稳定运行时，考核1000-20000元，同时采购人有权在电话告知响应人现场项目经理后委托其它施工队伍进行处理，所发生费用由响应人承担。同时采购人具有追诉其他损失的权利。

12.3.11根据EAM系统统计，每月消缺率低于96%，考核10000元，每低1个百分点，增加考核2000元。

12.3.12根据EAM系统统计，每月消缺及时率低于75%，考核10000元，每低于1个百分点增加考核1000元。通知缺陷处理，发生两次有效通知仍未处理的，考核1000-2000元/项。因未及时处理缺陷造成机组降负荷或危及到锅炉制粉系统系统安全运行的（出口超标超过五分钟），每次考核20000-40000元。因响应人原因造成主机跳闸的，第一次考核100000-200000元，再次发生则采购人有权利要求响应人立即退场。

12.3.13 未经设备维修部相关专业核实，擅自调用备用设备将故障设备替换，故障设备未及时修复的；对故障设备不认真修复，擅自采用临时性措施代替原设备，致使设备长期工作在非标准工况或者设备的性能、出力大幅下降的；根据实际情况以及产生后果的轻重每次考核100～1000元。

12.3.14 设备（备件）到货后或具备条件消缺的，响应人未及时处理，工作拖延的，考核响应人200元/条。

# 12.4  备件材料管理

12.4.1  设备维修用的消耗性材料由采购人提供；现场维修、抢修时所需要的消耗性材料由检修人员去采购人处领取。

12.4.2  检修人员配合质检员及时准确地提出维修所必须的备品备件，并搞好领出的材料和备品的验收、管理工作。

12.4.3  未按照采购人要求对响应人管辖设备所需的备品配件及加工件进行测绘，根据备品配件及加工件的复杂程度每次考核100～500元。

12.4.4  未按照采购人要求对能修复的备品配件及设备进行修复，按照备品配件及设备价值的50％进行考核。

# 12.5  工器具配备

12.5.1  响应人要加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维修和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。

12.5.2  日常设备维修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的响应人及时进行补充。

12.5.3  由于检修工具或人员不足等原因引起的停工、工期延误责任和损失，视其损失大小每次考核200～10000元；

12.5.4  由于响应人不正确使用采购人提供的专用工器具（包括现场起重设备），造成专用工器具（包括现场起重设备）损坏的，根据情况每次考核100～10000元。

12.5.5 响应人配置工器具如下：

12.5.5.1 机组维护常用工器具清单

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轻型套筒扳手 | 公制 35件 | 4套 |  |
|  | 重型套筒扳手 | 公制 26件 | 4套 |  |
|  | 套筒扳手 | 英制 39件 | 2套 |  |
|  | 梅花扳手 | 公制 10件 | 5套 |  |
|  | 梅花扳手 | 英制 ″~1″ （14件） | 3套 |  |
|  | 棘轮两用扳手（开口、梅花） | 公制 18件 | 4套 |  |
|  | 棘轮两用扳手（开口、梅花） | 英制 8件 | 2套 |  |
|  | 内六角扳手 | 公制 13件 | 30套 |  |
|  | 力矩扳手 | 5—60N | 1把 |  |
|  | 力矩扳手 | 65-450N | 1把 |  |
|  | 力矩扳手 | 200-1000N | 1把 |  |
|  | 力矩扳手 | 750-2000N | 1把 |  |
|  | 内六角扳手 | 英制 12件 | 10套 |  |
|  | 活扳手 | 8寸 | 30把 |  |
|  | 活扳手 | 10寸 | 30把 |  |
|  | 活扳手 | 12寸 | 30把 |  |
|  | 活扳手 | 15寸 | 8把 |  |
|  | 活扳手 | 18寸 | 6把 |  |
|  | 管钳 | 6寸 | 30把 |  |
|  | 管钳 | 8寸 | 30把 |  |
|  | 管钳 | 12寸 | 5把 |  |
|  | 管钳 | 18寸 | 4把 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 6寸 | 30把 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 8寸 | 30把 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 12寸 | 15把 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 6寸 | 30把 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 8寸 | 30把 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 12寸 | 15把 |  |
|  | 敲击一字螺丝刀 | 6*150 | 20把 |  |
|  | 敲击一字螺丝刀 | 8*250 | 20把 |  |
|  | 敲击一字螺丝刀 | 10*300 | 15把 |  |
|  | 敲击十字螺丝刀 | 6*150 | 20把 |  |
|  | 敲击十字螺丝刀 | 8*250 | 20把 |  |
|  | 敲击十字螺丝刀 | 10*300 | 15把 |  |
|  | 外卡簧钳 | 直头 7寸 | 15把 |  |
|  | 外卡簧钳 | 弯头 7寸 | 15把 |  |
|  | 内卡簧钳 | 直头 7寸 | 15把 |  |
|  | 内卡簧钳 | 弯头 7寸 | 15把 |  |
|  | 钢丝钳 | 8寸 | 30把 |  |
|  | 尖嘴钳 | 8寸 | 30把 |  |
|  | 管子割刀架 | 2＃ | 5套 |  |
|  | 皮带冲 | 1.5～32mm | 10套 |  |
|  | 榔头 | 2磅 | 30把 |  |
|  | 大力剪刀 | 10寸 | 30把 |  |
|  | 白铁剪刀 | 12寸 | 6把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 24mm | 6把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 27mm | 6把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 30mm | 6把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 32mm | 6把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 36mm | 6把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 41mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 46mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 50mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 55mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 60mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 65mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 70mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击梅花扳手 | 75mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 36mm | 6把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 41mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 46mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 50mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 55mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 60mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 65mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 70mm | 4把 |  |
|  | 重型敲击开口扳手 | 75mm | 4把 |  |
|  | 平板锉刀 | 12寸 | 30把 |  |
|  | 半圆锉 | 8寸 | 15把 |  |
|  | 半圆锉 | 12寸 | 15把 |  |
|  | 圆锉 | 8寸 | 15把 |  |
|  | 圆锉 | 12寸 | 15把 |  |
|  | 三角锉 | 8寸 | 15把 |  |
|  | 三角锉 | 12寸 | 15把 |  |
|  | 平口錾子 | 150mm | 30把 |  |
|  | 锯弓 | 12寸 | 30把 |  |
|  | 大锤 | 8磅 | 10把 |  |
|  | 大锤 | 16磅 | 8把 |  |
|  | 撬棍 | 500mm | 30根 |  |
|  | 撬棍 | 1200mm | 10根 |  |
|  | 铜棒 | Φ20*400 | 4根 |  |
|  | 铜棒 | Φ35*400 | 6根 |  |
|  | 钨棒 | Φ2.5 | 1公斤 |  |
|  | 三爪拉码 | 100mm | 5台 |  |
|  | 三爪拉码 | 200mm | 5台 |  |
|  | 三爪拉码 | 500mm | 4台 |  |
|  | 液压拉马 | 15T | 6台 |  |
|  | 液压拉马 | 30T | 5台 |  |
|  | 液压拉马 | 50T | 5台 |  |
|  | 手动弯管器 | CT-364A-12-4 | 2套 |  |
|  | 液压弯管机 | SWG-3 | 1套 |  |
|  | 圆板牙架 | 25*9（M7-9） | 4把 |  |
|  | 圆板牙架 | 30*11(M10-11) | 4把 |  |
|  | 圆板牙架 | 38*14(M12-14) | 4把 |  |
|  | 圆板牙架 | 45*18(M16-20) | 4把 |  |
|  | 丝攻扳手 | M6-20 | 4把 |  |
|  | 丝攻扳手 | M10-32 | 4把 |  |
|  | 麻花钻头 | Φ5-Φ10 | 各4支 |  |
|  | 麻花钻头 | Φ11-Φ26 | 各2支 |  |
|  | 圆板牙 | M8-M20 | 各2个 |  |
|  | 强光电筒 |  | 40套 |  |
|  | 头戴式强光电筒 |  | 20套 |  |
|  | 什锦锉 | 12件 | 6套 |  |
|  | 金刚石什锦锉 | 140×10 | 6套 |  |
|  | 黄油枪 |  | 10把 |  |
|  | 高压机油壶 | 350ml | 10个 |  |
|  | 三角刮刀 | 200mm | 10把 |  |
|  | 美工刀 |  | 30把 |  |
|  | 铝合金人字梯（带保险） | 3米 | 1层 |  |
|  | 铝合金人字梯（带保险） | 5米 | 1层 |  |
|  | 直爬梯 | 6米 | 1层 |  |
|  | 电工刀 |  | 10把 |  |
|  | 低压验电笔 |  | 10支 |  |
|  | 行灯 |  | 20套 |  |
|  | 行灯变压器 |  | 10个 |  |
|  | 碘钨灯 |  | 20套 |  |
|  | 金卤泛光灯 | 飞利浦 400W | 12套 |  |
|  | 听诊器式听针 | TZT-300 | 2付 |  |
|  | 听音棒 |  | 10根 |  |
|  | 便携式数字测震仪 | AS63A | 3台 |  |
|  | 红外线测温仪 | 852B | 3台 |  |
|  | 超声波测厚仪 | GM100 | 1台 |  |
|  | 单头油性笔 | 红色 | 50支 |  |
|  | 白色油漆笔 |  | 50支 |  |
|  | 橡胶管 | DN26 | 150米 |  |
|  | 橡胶管 | DN35 | 100米 |  |
|  | 地拖 |  | 10把 |  |
|  | 棕扫把 |  | 20把 |  |
|  | 塑料扫把 |  | 30把 |  |
|  | 鸡毛扫 |  | 30把 |  |
|  | 工具柜 |  | 25个 |  |
|  | 移动脚手架 |  | 6付 |  |
|  | 圆木、枕木 |  | 适量 |  |
|  | 有限空间检测仪 |  | 1件 |  |

12.5.5.2 机组维护电动工器具清单

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源盘 | 2×2.5－50m | 8套 |  |
| 2 | 电源盘 | 3×2.5+1－51m | 10套 |  |
| 3 | 移动式电源箱 |  | 6个 |  |
| 4 | 切割机 | φ400 | 2台 |  |
| 5 | 角向磨光机 | 博世 φ100 | 8把 |  |
| 6 | 角向磨光机 | 博世 φ150 | 2把 |  |
| 7 | 内磨机 | 博世 GGS27 | 4把 |  |
| 8 | 手提高速切割机 | 博世 φ150 | 2把 |  |
| 9 | 手枪钻 | 博世 φ10 | 4把 |  |
| 10 | 充电式手枪钻 | 博世 12V | 2把 |  |
| 11 | 冲击电锤 | 博世GDH2-26 | 2把 |  |
| 12 | 电动吹风器 | VC-40 | 2把 |  |
| 13 | 热风枪 | 博世GHG500-2 | 2把 |  |
| 14 | 电动剪刀 | 10寸 | 1把 |  |
| 15 | 电动扳手 | 世达51070 | 2套 |  |
| 16 | 电动弯管机 | DWJ-63 | 1套 |  |
| 17 | 台式钻床 | Z4116 | 1台 |  |
| 18 | 台式砂轮机 | 博世GBG8 | 1台 |  |
| 19 | 坡口机 | ISC28-63/28 | 1台 |  |
| 20 | 轴承加热器 | HA-Ⅰ | 1台 |  |
| 21 | 轴承加热器 | HA-Ⅵ | 1台 |  |
| 22 | 万用表 | VC890C+ | 2个 |  |
| 23 | 兆欧表 | ZC25B-3-500v | 1个 |  |
| 24 | X射线探伤机 | XXG2505L | 1台 |  |
| 25 | 线号打字机 | C-180E | 1台 |  |
| 26 | 调温电烙铁 | ARZ-T-60W | 2把 |  |

12.5.5.3机组维护起重架子工器具清单

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 | DXK-GJ94 | 40根 |  |
| 2 | 高空防坠器 | 15米 | 12个 |  |
| 3 | 手拉葫芦 | 1吨×3米 | 5个 |  |
| 4 | 手拉葫芦 | 1吨×6米 | 4个 |  |
| 5 | 手拉葫芦 | 2吨×3米 | 6个 |  |
| 6 | 手拉葫芦 | 2吨×6米 | 5个 |  |
| 7 | 手拉葫芦 | 3吨×3米 | 5个 |  |
| 8 | 手拉葫芦 | 5吨×6米 | 6个 |  |
| 9 | 手拉葫芦 | 10吨*9米 | 2个 |  |
| 10 | 环链式电动葫芦 | DHS10 | 1台 |  |
| 11 | 提升机 | 1吨 | 2台 |  |
| 12 | 液压拖车 | 3吨 | 5辆 |  |
| 13 | 螺旋千斤顶 | 3吨 | 6台 |  |
| 14 | 螺旋千斤顶 | 5吨 | 6台 |  |
| 15 | 螺旋千斤顶 | 10吨 | 4台 |  |
| 16 | 螺旋千斤顶 | 16吨 | 4台 |  |
| 17 | 螺旋千斤顶 | 20吨 | 4台 |  |
| 18 | 液压千斤顶 | 10吨 | 4台 |  |
| 19 | 液压千斤顶 | 30吨 | 4台 |  |
| 20 | 液压千斤顶 | 50吨 | 2台 |  |
| 21 | 挂钩式滑轮 | 1吨 | 6个 |  |
| 22 | 挂钩式滑轮 | 2吨 | 8个 |  |
| 23 | 挂钩式滑轮 | 3吨 | 4个 |  |
| 24 | 挂钩式滑轮 | 5吨 | 4个 |  |
| 25 | 双轮闭口式滑轮 | 5吨 | 2个 |  |
| 26 | 双轮闭口式滑轮 | 8吨 | 2个 |  |
| 27 | 猫头吊 | 2T | 2个 |  |
| 28 | 猫头吊 | 5T | 1个 |  |
| 29 | 吊环 | M12 | 8个 |  |
| 30 | 吊环 | M16 | 8个 |  |
| 31 | 吊环 | M20 | 6个 |  |
| 32 | 双扣吊装带 | 3吨 4米 | 6根 |  |
| 33 | 双扣吊装带 | 5吨 6米 | 4根 |  |
| 34 | 钢丝绳 | 6*37+1Φ15 | 80米 |  |
| 35 | 钢丝绳 | 6*37+1Φ13 | 60米 |  |
| 36 | 钢丝绳 | 6*37+1Φ11 | 100米 |  |
| 37 | 永磁起重器 | 5吨 | 1台 |  |

12.5.5.4 机组维护量具清单

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表及架 | 0～10mm | 8套 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0～150mm | 6把 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 0～300mm | 4把 |  |
| 5 | 游标卡尺 | 0～500mm | 2把 |  |
| 6 | 宽坐角尺 | 200×125mm | 4把 |  |
| 7 | 深度游标卡尺 | 0～200mm | 6把 |  |
| 8 | 深度游标卡尺 | 0～300mm | 2把 |  |
| 9 | 深度游标卡尺 | 0～500mm | 1把 |  |
| 10 | 条式水平尺 | 200mm | 3把 |  |
| 11 | 合像水平仪 | 165*48 | 1台 |  |
| 12 | 框式水平尺 | 300mm | 2台 |  |
| 13 | 外径千分尺 | 0～25mm | 6把 |  |
| 14 | 外径千分尺 | 25～50mm | 2把 |  |
| 15 | 外径千分尺 | 50～75mm | 2把 |  |
| 16 | 外径千分尺 | 75～100mm | 2把 |  |
| 17 | 外径千分尺 | 100～125mm | 2把 |  |
| 18 | 外径千分尺 | 125～150mm | 1把 |  |
| 19 | 外径千分尺 | 150～175mm | 1把 |  |
| 20 | 外径千分尺 | 175～200mm | 1把 |  |
| 21 | 外径千分尺 | 200～225mm | 1把 |  |
| 22 | 外径千分尺 | 225～250mm | 1把 |  |
| 23 | 外径千分尺 | 250～275mm | 1把 |  |
| 24 | 外径千分尺 | 275～300mm | 1把 |  |
| 25 | 内径千分尺 | 25～50mm | 2把 |  |
| 26 | 内径千分尺 | 50～600mm | 1套 |  |
| 27 | 塞尺 | 100mm | 6把 |  |
| 28 | 塞尺 | 200mm | 6把 |  |
| 29 | 塞尺 | 500mm | 2把 |  |
| 30 | 卷尺 | 5m | 15把 |  |
| 31 | 钢卷尺 | 100m | 3把 |  |
| 32 | 钢板尺 | 300mm | 20把 |  |
| 33 | 钢板尺 | 500mm | 20把 |  |
| 34 | 钢板尺 | 1000mm | 6把 |  |
| 35 | 钢板尺 | 2000mm | 2把 |  |
| 36 | 角尺 | 300～150mm | 20把 |  |
| 37 | 螺纹规 | 公制 | 2把 |  |
| 38 | 螺纹规 | 英制 | 2把 |  |

12.5.5.5 机组维护焊接工器具清单

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电焊机 | ZX7-400 | 8台 |  |
| 2 | 直流电焊机 | ZX7-630 | 1台 |  |
| 3 | 等离子切割机 | LGK-800 | 1台 |  |
| 4 | 电焊把钳 | 300A | 5台 |  |
| 5 | 电焊把钳 | 500A | 10台 |  |
| 6 | 氩弧焊枪 | 150A-1 | 4把 |  |
| 7 | 碳弧气刨炬 | JG-3(800A) | 1把 |  |
| 8 | 手持面罩 |  | 20个 |  |
| 9 | 头戴面罩 |  | 10个 |  |
| 10 | 割炬 | G01-100 | 10把 |  |
| 11 | 割嘴 | G01-100-2# | 30个 |  |
| 12 | 割嘴 | G01-100-3# | 20个 |  |
| 13 | 焊炬 | H01-6 | 2把 |  |
| 14 | 焊炬 | H01-20 | 1把 |  |
| 15 | 氧气乙炔集中式加热炬 | 800mm | 2把 |  |
| 16 | 氧气乙炔集中式加热炬 | 1500mm | 4把 |  |
| 17 | 氧气减压器 |  | 12个 |  |
| 18 | 乙炔减压器 |  | 12个 |  |
| 19 | 氩气减压器 |  | 5个 |  |
| 20 | 乙炔回火防止器 |  | 20个 |  |
| 21 | 氧气胶管 |  | 500米 |  |
| 22 | 乙炔胶管 |  | 500米 |  |

# 12.6  人员管理激励机制

12.6.1  响应人到场人员必须遵从采购人的各项规章管理制度。对于违规行为，采购人将按相关管理规定进行考核。

12.6.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，响应人应给予落实并及时进行反馈。

12.6.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，采购人有权对其进行考核。

12.6.4  响应人内部必须根据自身实际并结合设备维修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备维修人员更好的服务于电厂。

12.6.5  响应人人员奖金发放办法应和采购人评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。

12.6.7 响应人承诺不得抽取响应人派驻在采购人现场的锅炉制粉系统维护项目部中的人员完成本合同外零星工程的施工。

# 12.7  项目保证金

响应人接受采购人委托签订合同之日，承诺将合同总价的百分之十作为本工程项目保证金（执行要求详见附件2）。

# 12.8  响应人对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯采购人管理体系经济处罚条款时，应视同于响应人组织体系自觉接受采购人相关部门考核，并在进度款中予以扣除。

# 12.9  其它方面管理按《附件3：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则》及《附件4：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则》进行考核。

13 维护期限

三年，具体以合同签订之日起算。

# 14 合同解除

# 出现下列情形之一时，甲方有权单方解除合同并不返还履约保证金，因此给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿：

# 14.1一个合同年度内，乙方所得的季度考评等级为“不合格”累计达三次；

# 14.2甲方对乙方上一年的维护工作质量、安全文明工作等方面进行综合考评，考评等级为“不合格”；

# 14.3合同履行期限内，乙方在甲方生产现场发生一般安全事故。安全事故判定按《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）执行，若有最新规定，则按最新规定执行；

# 14.4一个合同年度内，乙方派驻甲方生产现场人员的数量、技能不能满足合同项目需要，且甲方要求整改而乙方未整改，该情形出现两次；

# 14.5一个合同年度内，因乙方原因导致甲方机组非计划停运一次。

附件1：采购人能够提供的随机专用工具清单

采购人能够提供的随机专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给煤机皮带更换专用工具 |  | 1 |  |
| 2 | 吊车 |  | 1 |  |
| 3 | 叉车 |  | 1 |  |
| 4 | 大罐顶升装置 |  | 1 |  |

注：上述表中未列出而检修设备维修必需的专用工器具由响应人负责配备。

附件2：外委维护单位考核评分细则

外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80～95分为良（不含95分）；60～80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

| 考核等级 | 优≧95分 | 80分≤良<95分 | 60≤基本合格<80分 | 不合格<60分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付标准 | 100% | 应付金额×考评分数% | 应付金额×考评分数% | 0% |

附表：考评打分表
附表：

考评打分表

| 序号 | 类别 | 内容 | 权重 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 组织机构 | - 项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。 - 项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。 - 项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 | 制度建设 | 项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。 | 5 |  |  |
| 3 | 工器具 | 工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 项目管理 | - 严格遵守、执行采购人的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。 - 按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。 - 服从采购人的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。 - 严格执行采购人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。 - 消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。 一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。 | 20 |  |  |
| 5 | 维护管理 | 1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分； 2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分； 3.遇抢修时，不按采购人要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分； 4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分； 5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分； 6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。 7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。 8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。 9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。 | 20 |  |  |
| 6 | 安全评价 | 严格执行采购人的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。 | 10 |  |  |
| 7 | 文明生产 | 做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 二 | 专用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机组维护 | 未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。 | 20 |  |  |

附件3：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前15天必须到货验收 | 物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 物资部、设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 检修前应到场 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 检修单位 | 每项扣100元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 检修单位 | 每项扣500元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.12 | 锅炉房电梯未做全面检查 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行 | 检修单位 | 损坏一次扣1000元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 检修单位 | 扣1000元 | 生产技术部 |
| 1.15 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 检修单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部 |
| 1.16 | 工作票办理不及时 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣600元 | 生产技术部 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣400元 | 生产技术部 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次 | 大修指挥部 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 大修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.3 | 指挥部交办工作不落实 | 以指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 大修指挥部 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 接收部门 | 每项扣100元 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 指挥部认定为准 | 物资部 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 指挥部认定为准 | 检修单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 大修指挥部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 需消除的设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 大修指挥部 |
| 3.6 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 大修指挥部 |
| 3.7 | 发生设备异常及以上事件 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用 | 大修指挥部 |
| 3.8 | 质保期内发生缺陷 | 检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 4.4 | 资料整理及移交 | 按时按标准完成 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 | 生产技术部 |

附件4：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则

检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 安健环监部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环监部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环监部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环监部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环监部 |
| 1.8 | 对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，100元/项 | 安健环监部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安健环监部 |
| 1.9.2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安健环监部 |
| 2 | 安全文明 |  |  |  | 安健环监部 |
| 2.1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安健环监部 |
| 2.2 | 工作票办理不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安健环监部 |
| 2.3 | 工作票措施不全 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安健环监部 |
| 2.4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.5 | 工作票终结不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安健环监部 |
| 2.6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安监部检查等为准 | 发电部 | 300元/次 | 安健环监部 |
| 2.7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安健环监部 |
| 2.8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环监部 |
| 2.9 | 工作负责人进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 100元/人次 | 安健环监部 |
| 2.10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、厂有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.11 | 现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带 | 现场验证 | 责任部门 | 50元/人次 | 安健环监部 |
| 2.12 | 未按规定穿工作服和佩带劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安健环监部 |
| 2.13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安健环监部 |
| 2.14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
|  | 现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.21 | 没有特种作业资质证人员进行特种作业工作 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环监部 |
| 2.22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安健环监部 |
| 2.24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安健环监部 |
| 2.25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安健环监部 |
| 2.26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安健环监部 |
| 2.27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安健环监部 |
| 2.28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环监部 |
| 2.29 | 未按要求进行班组安全活动及进行站班会 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环监部 |
| 2.32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 50元/处 | 安健环监部 |
| 2.39 | 现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安健环监部 |
| 2.40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环监部 |
| 2.41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/次 | 安健环监部 |
| 2.42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.44 | 各标志、电缆牌、端子牌不协议 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.45 | 电缆、管道敷设布置不协议，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 2.48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安健环监部 |
| 3 | 安全评价要求限期整改而未完成的 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/项 | 安健环监部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安健环监部 |
| 4.1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/人次 | 安健环监部 |
| 4.2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任单位 | 50000元/人次 | 安健环监部 |
| 4.3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 200000元/人次 | 安健环监部 |
| 4.4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安健环监部 |
| 4.5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/次 | 安健环监部 |
| 4.6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安健环监部 |
| 4.7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 扣除所有检修奖励 | 安健环监部 |
| 4.8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任单位 | 500-2000元/次 | 安健环监部 |
| 4.9 | 发生重大火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 全部检修奖,追究责任单位安全责任 | 安健环监部 |
| 5 | 发生职业病伤害 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安健环监部 |

签  字  页

招 标 方：四川泸州川南发电有限责任公司

代表签字：

联系地址：四川省泸州市江阳区江北镇

邮    编：646007

邮    箱：

联 系 人：

电    话：

传    真：

投 标 方：

代表签字：

联系地址：

邮    编：

邮    箱：

联 系 人：

电    话：

传    真：