四川泸州川南发电有限责任公司
脱硫湿磨机橡胶衬板直接采购公告
一、项目概况
四川泸州川南发电有限责任公司拟直接采购脱硫湿磨机橡胶衬板一套。

二、拟直接采购供货单位
济南博奇电力设备有限公司

三、响应人应满足的技术规范
详见《脱硫湿磨机橡胶衬板商务文件》。
四、报价截止时间及报价资料
1.报价截止时间：2026年3月30日9:00。

2.报价资料包括报价人有效的报价资料、营业执照等、直接采购报价文件（含授权委托等资料附后）。报价人将报价资料扫描件发送至2012146006@qq.com邮箱处。
另注：为防止报价人对报价文件形式、格式要求产生理解偏差，请报价人在报价文件的每页加盖公章，避免自身因未按要求加盖公章而被废标。

五、联系方式

联系人：杨鸿；联系电话：0830-3628076，18982727983

报价单须在2026年3月27日17:00前下载附件获取。

附件：直接采购文件

本直接采购公告通过、四川能源天府阳光采购服务平台（http://scny.tfygcgfw.com/）、四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）官网发布。
四川泸州川南发电有限责任公司

脱硫湿磨机橡胶衬板直接采购商务文件

2026年3月

第一章 直接采购商务部分

1 定  义

1.1采购项目：脱硫湿磨机橡胶衬板采购。

1.2采购人：四川泸州川南发电有限责任公司。

1.3响应人（投标人）：在采购阶段称为响应人或投标人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的响应人。

1.5采购方式：直接采购。

2 项目范围

响应人按照采购人的安排，对人脱硫湿磨机橡胶衬板供货。

3 响应人文件的编制

3.1响应人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1响应人承诺函（具体格式如下）
响应人承诺函

                               项目名称: 脱硫湿磨机橡胶衬板采购    
                                                日期:                     
致: 四川泸州川南发电有限责任公司       
    很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （响应人名称）    ,在此作如下承诺：

我公司自愿参加你公司组织的脱硫湿磨机橡胶衬板采购活动，作为响应人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受文件的一切规定和要求。

2、我公司对响应文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任。

3、报价为闭口价。即在响应文件有效期及合同有效期内，该报价固定不变。

4、若中选，我方将按照文件的具体规定与人签订脱硫湿磨机橡胶衬板备件买卖合同，并且严格履行合同义务，按时交货。 如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换（或退货），并承担相应的经济责任。

5、无论中选与否，因响应本次所发生的一切费用，由我公司自行承担。

6、我方理解单位一切评审结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

7、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                                          响应人代表签字:          

                                          响应人公章:              
3.1.2响应人法定代表人授权书（具体格式如下）

响应人法定代表人授权书

                                项目名称:脱硫湿磨机橡胶衬板采购   
                                日期:                    
致: 四川泸州川南发电有限责任公司   
        （响应人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

    （授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

    我公司对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:                 
职务:                                   职务:                       
                                        响应人公章:             

3.1.3响应人关于资格的声明函（具体格式如下）

响应人关于资格的声明函

                               项目名称:脱硫湿磨机橡胶衬板采购          
                               日期:                                    
致: 四川泸州川南发电有限责任公司

    我公司愿意针对上述项目进行投标。响应文件中所有关于申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

    特此声明！

 响应人代表签字:             

                                        响应人公章：
3.2  响应人报价书（具体格式如下）
报价书

致：四川泸州川南发电有限责任公司 

一、我方已仔细研究了脱硫湿磨机橡胶衬板采购文件（包括补充通知）的全部内容，充分理解并掌握了本项目采购的有关情况。并按此确定本项目的各项承诺内容，按采购商务文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

二、我方提交的响应文件在截止时间后的120天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方具有约束力。我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件。

三、若我方成为合同候选人：

1.我方保证在收到你方的通知书后，按文件规定的期限，及时派代表前往并签订合同。

2.我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4.报价表见附表一（报价表）、附表二（差异表）

5.我方保证将按文件的规定履行责任和义务。

6.所有与本文件有关的正式通信请函送： 

收 件 人：                        

邮政编码：                        

地    址：                        

                                    电    话：                        

                                    传    真：                                                                                            

报价表

  报价说明：

1.设备分项须与供货范围中的分项内容相一致。2.当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。3.报价币种为人民币，只能有一个有效总报价。4.价格表中报价为交货固定不变价格（含13%增值税费、技术服务费、运杂费等）。5.报价应注明日期、有效期并有法定代表人或其授权人的签字。6.投标人需按照附表格式填写各分项表。7.各型号的备件分项报价，总报价为各型号备件分项合计金额之和。

附表 一                       报价表              报价单位：元 

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	橡胶衬瓦（含提升条、螺栓、密封组件）
	MST湿式溢流型湿磨机，详见技术条件书
	套
	1
	
	

	总价：    元   大写：

	交货期：         天


以上报价含运费、技术服务费和13%的增值税费等。

            响应人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

            投标有效期：120天

            联系人：（名字及手机号）
                                          年       月       日

附表 二                      差异表
响应人要将报价文件和技术要求的差异之处（无论多么微小）汇集成表。

	序号
	技术条件书
	报价文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人名称：（盖章）


 法定代表人或授权代表：（签字）

年   月   日

4. 合同价款

合同签订时确定。

5. 付款方式

5.1货到安装验收合格后支付合同金额90%货款（卖方须开具剩余100%合同金额的增值税专用发票）。

5.2合同金额10%作为质保金，在产品运行小时数不低于10000小时无质量问题后无息返还（卖方开具相同金额的收款收据）。
6.质量保证金

    质量保证金按合同总金额的10%计算，产品质量保证期限为产品运行小时数不低于10000小时，产品无质量问题后无息返还。
7.其他相关要求

7.1 卖方按满足技术条件书的要求签订买卖合同，合同签订生效后20日（签订合同时确定）内卖方供货完毕。

7.2运输方式卖方自理、自行承担相关费用。

7.3质量验收和计量方式

7.3.1质量验收：买方以技术条件书规定标准进行验收，并将检验结果作为产品质量的依据。

7.3.2计量方式：以卖方供货到买方的产品数量及交货单据作为卖方供货数量依据。
第二章  评审方法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评标小组共3人，由采购人的评审专家3人组成，其中1名为采购人代表；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1 阅读响应人响应文件及有关资料。

对证明具备投标资格的原始文件的复印件（包括营业执照、资信证明等）、授权委托书、业绩等资料进行评估。

2.2 响应人文件澄清

    在必要时，为有助于响应人文件的审查、评价和比较，评审小组可以要求响应人对报价及技术内容进行书面澄清，响应人接到评审小组书面澄清问题的通知后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评审小组。响应人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为响应人报价文件的组成部分。

2.3  报价评审
    评审组与响应人对价格进行谈判，确定最终报价，最终报价有改变的响应人应将最终报价发给评审小组。。

2.4  填写协商报告

评标小组完成评标后，填写协商报告。

3 附件

3.1  《脱硫湿磨机橡胶衬板买卖合同》
脱硫湿磨机橡胶衬板买卖合同（格式合同）[image: image1]
买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司     签订地点：泸州市江北镇
卖方（乙方）：                                 拟订时间：2026年 月 日

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	橡胶衬瓦（含提升条、螺栓、密封组件）
	MST湿式溢流型湿磨机，满足双方签订的技术协议的要求
	套
	1
	
	

	
	合计
	不含税总价：    税金：       合价：


一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等
合同金额：¥   元整，大写：人民币大写    元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点）的运杂费、所有税金等。                  

交货时间：合同签订生效之后**天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的5‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品质量必须满足相关国家标准的规定，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用，
质量保证期限为运行小时数不低于10000小时，买方正常使用情况下，卖方对产品质量负责，如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。
双方签订的《脱硫湿磨机橡胶衬板技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部1次交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。
五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收,产品安装完成试运行验收合格，双方签署验收合格文件，买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。如有质量等问题买方应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、 成套设备的安装与调试：卖方根据买方指定时间，派人指导安装、调试，并解决现场出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏买方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、 结算方式及期限
货到安装验收合格后，卖方按合同所订货物提供增值税专用发票并邮寄买方，买方在收到发票28个工作日内转账支付90%货款，余款10%作为质保金在产品质保期结束后，产品无质量问题后无息返还，如在质保期内出现质量问题或卖方解决质量问题不及时买方有权扣除部分或全部质保金。

履约保证金：履约保证金金额为人民币壹万元整由保证金转为。

（1）履约保证金在卖方产品货到安装试运验收合格后无息退还，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《合同法》规定的其他情况。

十三、违约责任

违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。
十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

	卖方：
单位名称（章）

单位地址：
邮编：

法定代表人：

委托代理人：

签单时间：

联系人： 

电话：
传真：

开户行：
帐号： 
纳税人登记号：
	买方：四川泸州川南发电有限责任公司

单位名称（章）

单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇

邮编：646007

法定代表人：

委托代理人：

签单时间：

联系人：

电话：0830 362 8076

传真：0830 362 8000

开户银行：工行四川泸州江阳支行

帐号：2304 3431 0912 2102 320

纳税人登记号：915105 007672 85734Q


3.2 技术条件书（签订合同时签订技术协议）

川南发电公司2×600MW机组

脱硫湿磨机橡胶衬板

技术条件书

2026年2月

目  录

目  录
1
21一、总则


二、工程概况
2
21三、使用条件及设计条件


四、技术要求
4
五、供货范围
5
六、质量保证
6
七、标志、包装、运输和贮存
7
八、供货时间和地点
8


1 总则

1.1 本技术条件书是为四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称采购人）脱硫湿磨机橡胶衬板采购编制的，包括对湿磨机使用橡胶衬板的设计、制造、试验、运输、贮存和安装的相关要求。
1.2  本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，响应人保证提供符合本技术条件书和设备制造工业标准（GB/T18241.2-2000）的优质产品。

1.3 本技术条件书所使用的标准如遇与响应人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。响应人严格遵守本技术条件书中所提出的各项技术要求，但在保证设备性能和不降低设备使用寿命的前提下可提出修改建议，但必须得到采购人的书面同意。

1.4  响应人提供近3年内(以2023-2025期间合同业绩为准)应具有至少2个300MW及以上容量火电机组湿磨机橡胶衬板供货合同业绩。响应人需提供业绩证明文件（以合同复印件为准，复印件含封面、供货范围页、主要参数页、签字页、使用单位联系人及联系方式等）、电厂实际使用部门出具的用户意见书。
1.5  响应人必须具有完善的质量保证体系，持有国家认定的有资质机构颁发的ISO9001系列质量保证体系认证证书。响应人必须是脱硫湿磨机橡胶衬板生产企业（济南博奇、沈阳银海、湖北司克嘉、北田橡塑），不接受代理商投标。
2 工程概况

脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，每台磨机的额定出力按1台锅炉(2×600MW工程)BMCR工况时100%的石灰石总耗量设计，磨机设计铭牌出力32吨/小时，石灰石粒径小于或等于20mm。磨机出口物料细度能满足SO2吸收系统的要求，粒径至少 ≤0.063mm(90%通过325目)。

3 使用条件及设计条件

3.1石灰石特性

3.1.1  电厂用石灰石块粒径≤20mm，具体参数见分析表。

3.1.2  石灰石主要成分含量分析

	哈氏可磨指数HGI
	 /
	42

	灼烧减量L.O.I
	Wt－%
	42.23

	SiO2
	Wt－%
	1.93

	Al2O3
	Wt－%
	0.41

	Fe2O3
	Wt－%
	0.37

	CaO
	Wt－%
	48.10

	MgO
	Wt－%
	4.59

	Na2O
	Wt－%
	0.11

	K2O
	Wt－%
	0.25

	TiO2
	Wt－%
	<0.01

	SO3
	Wt－%
	0.20

	MnO2
	Wt－%
	0.008


其中石灰石纯度CaCO3含量不低于90%。

3.2 湿磨机数据

球磨机铭牌参数见下表：
	型号
	MQS-T3475

	筒体有效内径
	3400mm

	筒体有效长度
	7500mm

	筒体有效容积
	61.8m3

	铭牌出力
	32t/h

	最大钢球装载量
	80t

	最佳钢球装载量
	50-54t

	转速
	17.8r/min

	慢速
	8.8r/min

	临界转速比
	

	给料粒度
	≤20mm

	产品尺寸
	3400×7500 ≤325目90%通过

	主电机型号
	YTM6301-6SZ

	功率
	1120kW

	转速
	990r/min

	磨机形式
	溢流、左右旋两台(从出料端看)


4 技术要求
4.1 衬板材料：耐磨橡胶，邵氏A硬度65±5 。

4.2 连接方式：螺栓连接，压紧。

4.3 衬板螺纹孔密封：密封垫圈压紧。

4.4 响应人所提供的衬板和提升条，应满足国家相关制造及验收技术标准。且橡胶衬板物理机械性能应符合下表规定：

	项目
	指标

	拉伸强度，MPa
	≥18

	扯断伸长率%
	≥490

	扯断永久变形%
	≤15

	硬度（邵尔A）度
	65±5

	阿克隆磨耗，cm²/1.61km
	≤0.15

	固弹性%
	≥43

	热空气老化（70℃，72h）
	拉伸强度变化率，%
	≤10


4.5 橡胶衬外观检查应符合下表规定：

	缺陷名称
	允许范围

	气泡
	面积不超过1cm³，深度不超过2mm允许存在，但在工作面每平方为面积内不得超过5处

	沟纹
	长度不超过25mm，深充不超过2mm允许存在，但在工作面内不得超过2处

	海绵
	工作面不允许有。非工作面内，面积不超过15mmX15mm，深度不超过2mm允许2处

	杂质
	面积不超过1cm³，深度不超过2mm允许存在，但工作面内不得超过2处


4.6 响应人所供产品安装完毕后为整体件，各连接部位间隙应小于2mm。

4.7 响应人所提供的衬板和提升条各安装尺寸应满足采购人湿磨机各安装尺寸，同时筒体衬板和提升条应能实现水平旋转180度安装，头部前后端衬板和提升条能实现互换安装。

4.8 响应人所提供的产品应保证与原产品实现互换安装。

4.9 磨机衬板厚度不得低于60mm，提升条衬胶宽度不得低于165mm、厚度不得低于140mm，其中，按进料部至出料部方向排序，磨机筒体第1排，第2排衬板及提升条，进料部端面衬板及提升条衬胶均在前述设计厚度基础上增加20mm厚的衬胶，衬板厚度不得低于80mm，提升条衬胶宽度165mm、厚度不得低于160mm。且第1排，第2排衬板及提升条每排长度不低于1.5m。

4.10 响应人所提供的产品运行小时数不低于10000小时。

4.11 响应人必须具有同类型磨机和本技术条件书规定工况成功供货业绩。

4.12 响应人应保证用于制造本衬板的橡胶不得采用回收或再生原料，以确保产品使用寿命。

4.13 响应人应采取可行的技术措施确保橡胶衬板骨架和紧固螺栓在系统运行中免受介质腐蚀。

5 供货范围

5.1响应人的基本供货范围是提供1套/台湿磨机的橡胶衬板（含筒体和头部的衬板、提升条、连接件、密封件等整套件），并派专人指导现场安装技术服务。 

	序号
	部件
	数量
	规格
	生产厂家

	
	筒体提升条1
	
	
	

	
	筒体提升条2
	
	
	

	
	端板衬板1
	
	
	

	
	端板衬板2
	
	
	

	
	端部密封条
	
	
	

	
	紧固件
	
	
	

	
	橡胶板
	
	
	

	
	密封胶
	
	
	

	
	其他
	
	
	


5.2 响应人必须提供以下技术资料3份：整套橡胶守板总装图，各种规格衬板的规格尺寸，产品合格证。

5.3 按技术条件书要求及GB/T18241.2-2000标准的相关规定进行验收。

6 质量保证

6.1 响应人应有健全的质量保证体系，并应制订一份专为采购人方湿磨机衬板的质量保证计划，该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。响应人需具有负责质量保证活动的专职人员。

6.2 质量保证计划必须明确下列各点：

6.2.1设备出售者货源的检验和控制。
6.2.2所采购的设备或材料的技术文件的控制。

6.2.3材料的控制。

6.2.4特殊工艺控制。

6.2.5现场施工监督。

6.3 重要的试验见证和质量控制活动(如果有)应邀请采购人的代表参加，且采购人有权参加分析并纠正与采购人要求不一致的活动。

6.4 衬板的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

6.5 衬板用材应采用能满足其使用条件的优质材料。如响应人提供的产品，使用的橡胶材料等不满足本技术规范书要求，采购人有权拒绝接受。并要求响应人在规定时间（20天）内提供符合本技术条件书要求的产品。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 质量证明书

产品出厂时必须出具证明书，一般内容包含下列内容：

7.1.1响应人名称；

7.1.2产品名称；

7.1.3发货时间；

7.1.4检验方法；

7.1.5检验结果；

7.1.6检验号代号及检验部门印记。

7.2 包装、贮存 

7.2.1 产品采用箱装运输,便于装载和搬运。

7.2.2 包装箱内应附带下列文件，但不限于此：

7.2.2.1产品检验合格证书；

7.2.2.2安装说明书（包括图纸及文字说明）；

7.2.2.3备件清单；

7.2.3 响应人应根据包装箱内物品的特性，向采购人提供安全保存方法的说明。不同类及不同型号备件应独立包装，材料类应专门装箱，附清单。

8 供货时间和地点

8.1 供货时间为：2026.4.20。

8.2 供货地点为：四川泸州川南发电有限责任公司现场。

