
四川泸州川南发电有限责任公司

#1机组脱硝喷氨优化调整试验

技术规范书

2026年5月

目     录

21总则


22电厂概况、设备概述及参数


43 标准规范


44试验项目


55双方责任


56试验时间


67技术要求


68 资料移交


69 试验及工程考核




1总则
1.1本技术规范适用于#1机组脱硝喷氨优化调整试验，本规范书提出了该次调整试验的依据、试验范围、试验项目、技术要求等。

1.2本技术规范提出的要求为最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本技术规范和有关标准规程的技术服务，并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

1.3响应人须执行本技术规范所列标准。本技术规范与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。
1.4响应人应具备电力工程调试电源（发电）工程类资质甲级（或以上）资质，并具有至少2台300MW（或以上）容量机组脱硝喷氨优化调整试验业绩，需提供合同封面和签字页复印件，机组容量可通过合同或技术协议或网络下载或用户证明等说明。

1.5响应人如对本采购文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在响应文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本采购文件所提出的各种要求。
2电厂概况、设备概述及参数

2.1  电厂概况

电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

2.2  设备概述及参数

锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、悬吊式燃煤汽包炉。

炉膛分上、下两部份。上炉膛横断面为矩形，在靠近前墙标高约40米处布置了11片屏式过热器，后墙在标高约45米处向内凸进约2米形成折焰角。下炉膛的前后墙在标高约28米处向外拱出形成双拱形，在标高约19米处向内收缩形成冷灰斗。冷灰斗倾角55°，炉底开口尺寸为1524mm，与炉底除渣装置相接。整个炉膛四周为全焊式膜式水冷壁，在下炉膛部分区域敷设了卫燃带。

锅炉设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，制粉系统采用正压直吹式，设有两台50%容量的一次风机提供一次热、冷风输送煤粉。两台密封风机防止煤粉制粉系统共配有6台双进双出筒式低速钢球磨煤机，每台磨煤机配两台电子秤重式皮带给煤机，共12台。

锅炉风烟系统配两台动叶可调轴流式送风机、两台动叶可调轴流式引风机、两台三分仓回转式空预器。

本工程设置烟气脱硫脱硝装置，烟气脱硝采用SCR（选择性催化还原法）工艺技术，采用高灰型工艺布置，反应器布置在省煤器与空气预热器之间。每台锅炉设两台SCR反应器，采用尿素水解制氨作为还原剂，反应器设计为3+1层，初装3层催化剂，底层为预留层。反应器入口设气流均布装置，且在烟道不同位置设导流板、静态混合器和整流器等装置以保证烟气/氨气进入反应器前充分混合和均匀分布于同一横断面。2020年#1机组进行超低排放改造，安装第四层催化剂及附属设备。 

2.3 脱硝设计条件

2.3.1设计煤质

	名称及符号
	单位
	设计煤种

	收到基低位发热量Qnet,ar
	kJ/kg
	18.96

	工业分析
	收到基全水分Mar
	%
	6.88

	
	空气干燥基水分Mad
	%
	2.39

	
	收到基灰分Aar
	%
	34.44

	
	干燥无灰基挥发分Vdaf
	%
	14.13

	元素分析
	收到基碳Car
	%
	49.59

	
	收到基氢Har
	%
	2.21

	
	收到基氧Oar
	%
	2.64

	
	收到基氮Nar
	%
	0.74

	
	收到基全硫St,ar
	%
	3.5


2.3.2 脱硝进口烟气参数

2020年#1锅炉进行超低排放改造，脱硝入口NOx浓度按照不超过750mg/Nm3 设计，出口小于48mg/Nm3设计，下表为脱硝入口烟气参数：

	项      目
	单位
	烟气参数
	状态
	备注

	CO2
	Vol%
	16.72
	湿基
	

	O2
	Vol%
	3.80
	湿基
	

	N2
	Vol%
	71.56
	湿基
	

	H2O
	Vol%
	9.00
	湿基
	

	烟气量
	Nm3/h
	2015000
	THA工况、标态、湿基、实际氧量
	

	烟气量
	Nm3/h
	2100000
	THA工况、标态、干基、6%O2
	

	烟气温度
	℃
	392
	600MW
	进口

	烟尘浓度
	g/Nm3
	53
	标态，湿基，6%O2 
	

	NOx
	mg/Nm3
	750
	600MW，标态，干基，6%O2
	

	SO2
	mg/Nm3
	9098
	标态，干基，6%O2
	St,ar=3.5%

	SO3
	mg/Nm3
	156
	标态，干基，6%O2
	


2.4脱硝催化剂检测情况

2025年6月，对#1机组脱硝催化剂进行了抽样，2025年7月，对#2机组脱硝催化剂进行了抽样，经西安热工研究院（苏州）烟气脱硝技术实验室中试装置测试，催化剂检测结果如下：

在设计条件下，入口NOx浓度为750mg/m3、四层催化剂脱硝效率为93.3% 时，出口NOx浓度为50mg/m3，氨逃逸为2.2μL/L。

在设计条件下，第一、二、三、四层催化剂的活性分别为43.5m/h、35.4m/h、 34m/h 和 27.6m/h。

在设计条件下，四层催化剂的SO2/SO3的转化率为1.40%，四层催化剂的阻力为480Pa。

微观比表面积检测结果显示，第一、二、三、四层催化剂分别为 89.4m2/g、 57.2m2/g、48.0m2/g 和 26.7m2/g。

化学成分分析结果：催化剂表面未出现K2O、Na2O和As2O3等物质异常集聚现象。

3 标准规范
响应人应在响应阶段提交所采用的全部标准与规范清单，且至少是下列规范、规程和标准的最新版本。在合同执行过程中，响应人采用的其他标准需经招标方确认。
DL/T260-2012     《燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范》
GB13223-2011     《火电厂大气污染物排放标准》

GB/T 16157       《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

HJ/T 47-1999     《烟气采样器技术条件》

DL/T 414-2022    《火电厂环境监测技术规范》

    HJ/T 75-2001     《火电厂烟气排放连续监测技术规范》
4试验项目

4.1试验条件如下：

试验负荷为高中低三个阶段，即机组发电负荷600MW、450MW、300MW；

试验煤质按电厂现行不同负荷下常规配煤方案进行；
在每次测试前，锅炉及脱硝应完成蒸汽吹灰；
测试期间应保持燃用煤种、锅炉负荷的稳定，稳定锅炉及脱硝系统各运行参数，避免出现NOX生成量的大幅变化；
4.2主要工作内容

4.2.1全负荷工况NOx浓度分布摸底测试：针对机组高、中、低三种典型运行工况，系统性开展脱硝系统进出口烟道NOx浓度分布摸底检测工作。对烟道横向、纵向多个测点进行数据采集，全面测试不同负荷、不同烟道位置的NOx浓度实际分布状态。
4.2.2喷氨格栅精细化调整及数据记录：基于各负荷工况下的NOx浓度摸底测试数据，针对性开展喷氨格栅各分支管路的喷氨量精细化调整工作。根据烟道浓度偏差情况，逐一微调各分支喷氨阀门开度，动态平衡各区域喷氨量，改善烟道内氨气与烟气的混合效果，逐步修正脱硝出口NOx浓度分布偏差，最大限度缩小各测点浓度差值，实现脱硝出口NOx浓度均匀分布。
4.2.3数据汇总分析及调试报告编制：整理高、中、低不同负荷下的全部测试数据、喷氨调整记录及浓度变化台账，深度分析不同机组负荷工况下，喷氨量分布、氨气混合效果与NOx脱除效率、出口浓度均匀性的关联规律，梳理总结各负荷下最优喷氨分配方案，为机组日常运行、变负荷工况下的喷氨精细化调整提供依据，有效提升脱硝系统运行稳定性与经济性。
5双方责任
5.1 响应人的责任

5.1.1 响应人现场调试人员必须具有丰富的脱硝系统喷氨调整试验经验。

5.1.2 响应人应在响应前完成对现场情况的收资及调整试验方案的编写。

5.1.3 响应人负责整个调整试验的具体工作，并对试验期间的相关安全工作负责，同时对调试方案的合理性和正确性负责。
5.1.4 响应人应在开工前编制试验的技术措施、安全措施和组织措施，得到招标方审核批准后方可开工。

5.1.5响应人负责提供经过标定的检定合格的，满足试验精度要求的试验仪器、仪表。

5.1.6响应人负责提供试验专用的数据采集系统（包括相关的引线等）及数据采集和分析工作，负责试验过程中技术问题的协商与处理。

5.1.7响应人负责调整试验结果的分析整理，编写调试报告，在试验结束后七个工作日内提交初步调试报告，十五个工作日内提交正式调试报告8份及电子文本两套，并对调试报告的合理性和准确性负责。

5.2招标方的责任

5.2.1负责整个调整试验的组织、领导。

5.2.2负责提供调整试验所需的图纸、资料。

5.2.3负责机组的稳定运行和负荷调整。

5.2.4 负责现场协调及配合试验工作。

6试验时间

#1机组脱硝系统喷氨优化调整试验计划于2026年6月实施，具体时间招标方根据机组实际运行状态提前7天通知，响应人应响应招标方试验时间要求，且不增加合同以外任何费用。

7技术要求
7.1响应人编写调整试验方案，并经招标方审核签字后方可进行试验，试验条件和试验数据须经双方签字确认。

7.2响应人编制的试验方案或原理，应包括测试目的、内容、方法、条件、仪器、测试采用标准、参加人员、时间安排、安全措施及试验需要准备的工作。

7.3响应人应在调整试验工作完成后，对脱硝系统设备运行现状、系统设计作出分析评价，编写调试报告，为机组运行中喷氨调整提出指导性意见。 

7.4试验前，所有主要元件及仪表需按规定进行校验和标定。

7.5烟气取样应采用网格法，调整试验在测量脱硝进出口NOx浓度时，应同时测量该处烟气氧含量，为运行人员提供监测和控制依据。

7.6试验测试期间，响应人须定期对机组运行参数进行核实，进行数据采集时应确认运行参数满足要求时方可进行操作，保证数据的有效性。

7.7试验结束后，招响应双方应对测试试验条件以及试验数据进行会签确认。

8 资料移交

调整试验完成后1个月内，根据招标方档案资料规定的要求完成资料的整理移交，在项目结算付款时，实行档案人员签字制度，档案人员未在“付款申请单”上签字，财务部将不予付款。

9 试验及工程考核

9.1 响应人应认真按照有关标准、规范要求进行调整试验，随时接受招标方代表的检查、整改。

9.2 响应人现场工作严格按照招标方规定履行职责，并按考核实施细则进行考核（详见附1：检验（试验）质量、进度考核实施细则、附加2：检验（试验）安全文明施工考核实施细则）。 
附件1：检修（试验）质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500元
	生产技术部

	1.6
	工器具未到位
	检修前应到场
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	检修单位
	每项扣100元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	检修单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	锅炉房电梯未做全面检查
	必须进行全面检查，能安全可靠运行
	检修单位
	损坏一次扣1000元
	安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	检修单位
	扣1000元
	生产技术部

	1.15
	项目经理及技术人员未到位
	按合同约定
	检修单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部

	1.16
	检修人员不到位
	开工前人员应按合同约定到齐
	检修单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	检修单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部

	1.18
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500-2000元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维修部、检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣2000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣600元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣400元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.10
	单机试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.11
	分系统试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣5000元
	生产技术部

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.16
	设备损坏
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次
	大修指挥部

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	大修指挥部

	2.3
	大修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	大修指挥部

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣100元
	大修指挥部

	2.3
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	检修单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	大修指挥部

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	
	
	
	
	

	3.5
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	大修指挥部

	3.6
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	大修指挥部

	3.7
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用
	大修指挥部

	3.8
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.5
	资料整理及移交
	按时按标准完成
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部


附件2：检修（试验）安全文明施工考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生产技术部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安全健康环保监察部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生产技术部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生产技术部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生产技术部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安全健康环保监察部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安全健康环保监察部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．3
	工作票措施不全
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安全健康环保监察部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安全健康环保监察部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安全健康环保监察部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安全健康环保监察部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安全健康环保监察部

	2．39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	100-500元/次
	安全健康环保监察部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不协议
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不协议，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安全健康环保监察部

	4
	事故考核
	
	
	
	安全健康环保监察部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安全健康环保监察部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安全健康环保监察部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安全健康环保监察部

	4．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖,追究责任单位安全责任
	安全健康环保监察部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安全健康环保监察部



第26页共10页


